## 改訂履歴
＜変更履歴＞
No. | 変更日 | 変更者 | 変更内容
1 | 2021-11-25 | (SC開)櫻井 | R32 VRF対応 18_ResponseのD61 bit1-0 (LD)冷媒漏洩安全システム情報を追加
2 | 2021-12-14 | (SC開)櫻井 | DX CoilController対応 18_ResponseのD62 bit7-0 集中制御禁止リクエスト(SCPR)を追加
3 | 2022-09-12 | (F設)鈴木智 | 全熱交用データ追加 18_Response: D13,14,D18,D19,D52,D53
4 | 2022-11-15 | (F設)鈴木智 | 全熱交用データ追加(加湿状態、拡張換気量(4bit版)) 18_Response: D52,D53
5 | 2022-12-06 | (SC開)櫻井 | 温度フォーマットを備考欄に追記
6 | 2022-12-16 | (F設)勝亦 | 縦フラップ動作範囲設定データ追加 18_Responce: D48 b5-4
7 | 2023-01-12 | (SC開)櫻井 | 0Aコマンドからの流用データ部について各ビットの割り付け仕様を転記
8 | 2023-03-20 | (SC開)池田 | 0A,0F,10コマンド仕様書の開始データ位置をD0から振り直しに伴う修正
9 | 2023-04-03 | (SC開)櫻井 | (2022/12/6鈴木智さん仕様変更適用漏れを反映) SCPRデータの重複修正: ・SCPRについてD16を削除しD62のみに修正。 ・D15の「夜間低騒音3モード」「ローテーション」ビットデータ配置(LC室内ソフトの実装をD17に移動。
10 | 2023-06-02 | (SC開)櫻井 | D19 bi4に室内PM10センサ有無を追加
2023/07/13、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み
2023/07/13以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載

## 18_Request
コマンドコード | 18
機能 | 室内機機種情報2
機能
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 旧データ E8 DN | 新データ E8 DN | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 18 | [7 empty] | - | -

## 18_Response
コマンドコード | 18
機能 | 室内機機種情報2
機能 | 室内機のほとんど変更されないDN項目等を一括で受信する。
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | DN |  | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 18 | [7 empty] | - | -
| D0 | FL（フラップコード） | [8 empty] | 0A D0
|  | フラップコード(親機、子機のフラップコードの最大値) フラップなし（４方向独立フラップオプション付き）(0)/スイングのみ(1)/ １方向、天吊り(2)/２方向(3)/４方向(4) |  |  |  | 自機のフラップコード フラップなし（４方向独立フラップオプション付き）(0)/スイングのみ(1)/ １方向、天吊り(2)/２方向(3)/４方向(4)
| D1 | RS（運転モード指定） | [8 empty] | 0A D1
|  |  |  | 冷暖自動 可能(1)/無効(0) | 換気 可能(1)/無効(0) | 暖房 可能(1)/無効(0) | ドライ 可能(1)/無効(0) | 冷房 可能(1)/無効(0) | 送風 可能(1)/無効(0)
| D2 | FM（ファンの速度調節） | [8 empty] | 0A D2
[6 empty] | HH 有効(1)/無効(0) | H 有効(1)/無効(0) | L 有効(1)/無効(0) | LL 有効(1)/無効(0)
| D3 | CT（冷房温度設定上限値） | [8 empty] | 0A D3 | (1)VRF/LC温度フォーマット
| D4 | CB(冷房温度設定下限値) | [8 empty] | 0A D4 | (1)VRF/LC温度フォーマット
| D5 | HT(暖房温度設定上限値) | [8 empty] | 0A D5 | (1)VRF/LC温度フォーマット
| D6 | HB(暖房温度設定下限値) | [8 empty] | 0A D6 | (1)VRF/LC温度フォーマット
| D7 | DT(ドライ温度設定上限値) | [8 empty] | 0A D7 | (1)VRF/LC温度フォーマット
| D8 | DB(ドライ温度設定下限値) | [8 empty] | 0A D8 | (1)VRF/LC温度フォーマット
| D9 | FT(自動温度設定上限値) | [8 empty] | 0A D9 | (1)VRF/LC温度フォーマット
| D10 | FB(自動温度設定下限値) | [8 empty] | 0A D10
| D11 | GFP(フロストプロテクション・夜間低騒音制御用データ) | [8 empty] | 0A D11
|  | ラインテストモード設定 有効(1)/無効(0) | ナイトパージ設定 有効(1)/無効(0) | 24時間換気設定 有効(1)/無効(0) | 子機に全熱交接続 あり(1)/なし(0) | 全熱交ﾕﾆｯﾄ はい(1)/いいえ(0) | 夜間低騒音機能 有効(1)/無効(0) | 使用不可 | フロストプロテクション機能 有効(1)/無効(0)
| D12 | FPT(リモコン表示用データ) | [8 empty] | 0A D12
フロストプロテクション設定温度のリモコン表示用データ
| D13 | XX(全熱交有効モード) | [8 empty] | 0A D13
|  | アンバランス設定 排＞給(2)/給>排(1) |  | 換気量アンバランス可能 可能(1)/不可(0) | 換気量弱可能 可能(1)/不可(0) | 換気量強可能 可能(1)/不可(0) | 自動換気可能 可能(1)/不可(0) | 全熱換気可能 可能(1)/不可(0) | 普通換気可能 可能(1)/不可(0)
| D14 | IFC(機能設定データ) | [8 empty] | 0A D14
|  | 空清機能有無 有効(1)/無効(0) | 低温除湿機能有効 有効(1)/無効(0) | 電力表示機能あり あり(1)/なし(0) | DualSetPoint機能あり あり(1)/なし(0) | Soft冷房機能あり あり(1)/なし(0) | 人感センサ機能あり あり(1)/なし(0) | 節約運転機能あり あり(1)/なし(0) | ファン5速対応可能 可能(1)/不可(0)
| D15 | DX(０－１０Ｖ ＩＦ／Ｄｘ－ｋｉｔ用データ) | [8 empty] | 0A D15
|  | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 夜間低騒音3モード対応 対応(1)/非対応(0) | ローテーション機能有無 あり(1)/なし(0) | Dx-kitｺﾝﾄﾛｰﾗ機種設定 VRF(1)/LC(0) |  |  | ※コマンド0Aとbit2、bit1の配置が異なるので注意
| D16 | VFL(縦ルーバ種類) | [8 empty] | 0A D16
|  | 室内グループ運転の子機も含めた縦ルーバ種類（子機も含めた最大値） :縦ルーバなし(0)/スイングのみ(1)/１方向(2)/２方向(3) ※室内子機は0固定 |  |  |  | 縦ルーバ種類 :縦ルーバなし(0)/スイングのみ(1)/１方向(2)/２方向(3) ※室内子機は0固定
| D17 | SCPR ０A データ | [8 empty] | 0A D17 | ※コマンド0AのD18は、D62に登録済み
|  | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 夜間低騒音3モード対応 | ローテーション機能有無 |  |  | ※コマンド0Aとデータ配置が異なるので注意
| D18 | ZEN1 全熱交情報 | [8 empty] | 0A D18
|  | 新全熱交フラグ 新通信対応(1)/新通信非対応(0) | 加湿機能 有無 あり(1)/なし(0) | 給気温度表示選択 TF(1)/TSA(0) ※Gr内の最小アドレスの全熱交のデータがセットされる | 予備 | 予備 | 換気量アンバランス弱 可否 あり(1)/なし(0) | 換気量自動 可否 あり(1)/なし(0) | 換気量微弱 可否 あり(1)/なし(0)
| D19 | ZEN2 全熱交情報 | [8 empty] | 0A D19
|  | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 室内PM10センサ有無 あり(1)/なし(0) | 室外ホコリセンサ有無 あり(1)/なし(0) | 室外湿度センサ有無 あり(1)/なし(0) | 室内CO2センサ有無 あり(1)/なし(0) | 室内PM2.5(ホコリ)センサ有無 あり(1)/なし(0)
| D20 | 0A予備 | [8 empty] | 0A xx
| D21 | SET-I(現在の設定温度-自動設定温度) | [8 empty] | 0F D0 | (1)VRF/LC温度フォーマット
| D22 | SET-I(現在の設定温度-暖房設定温度) | [8 empty] | 0F D1 | (1)VRF/LC温度フォーマット
| D23 | SET-I(現在の設定温度-ドライ設定温度) | [8 empty] | 0F D2 | (1)VRF/LC温度フォーマット
| D24 | SET-I(現在の設定温度-冷房設定温度) | [8 empty] | 0F D3 | (1)VRF/LC温度フォーマット
| D25 | FT-I(現在の風速設定) | [8 empty] | 0F D4
|  | 暖房風速設定 無効(0)/停止(1)/風速自動(2)/急風HH(3)/強風H(4)/弱風L(5)/微風LL(6)/強風シフトH+(C)/弱風シフトL+(D)/無効(左記以外の値) |  |  |  | 自動風速設定 無効(0)/停止(1)/風速自動(2)/急風HH(3)/強風H(4)/弱風L(5)/微風LL(6)/強風シフトH+(C)/弱風シフトL+(D)/無効(左記以外の値)
| D26 | FT-I(現在の風速設定) | [8 empty] | 0F D5
|  | 冷房風速設定 無効(0)/停止(1)/風速自動(2)/急風HH(3)/強風H(4)/弱風L(5)/微風LL(6)/強風シフトH+(C)/弱風シフトL+(D)/無効(左記以外の値) |  |  |  | ドライ風速設定 無効(0)/停止(1)/風速自動(2)/急風HH(3)/強風H(4)/弱風L(5)/微風LL(6)/強風シフトH+(C)/弱風シフトL+(D)/無効(左記以外の値)
| D27 | FT-I(現在の風速設定) | [8 empty] | 0F D6
|  | ０固定 |  |  |  | 送風風速設定 無効(0)/停止(1)/風速自動(2)/急風HH(3)/強風H(4)/弱風L(5)/微風LL(6)/強風シフトH+(C)/弱風シフトL+(D)/無効(左記以外の値)
| D28 | SET2-I(現在のDualSetPoint<自動冷房/自動暖房設定温度>) | [8 empty] | 0F D7 | (1)VRF/LC温度フォーマット
自動暖房設定温度
| D29 | SET2-I(現在のDualSetPoint<自動冷房/自動暖房設定温度>) | [8 empty] | 0F D8 | (1)VRF/LC温度フォーマット
自動冷房設定温度
| D30 | 0F予備 | [8 empty] | 0F xx
| D31 | 0F予備 | [8 empty] | 0F xx
| D32 | 0F予備 | [8 empty] | 0F xx
| D33 | 0F予備 | [8 empty] | 0F xx
| D34 | FK(フラップ機種 現在のフラップ機種の状態) | [8 empty] | 10 D0
フラップなし（４方向独立フラップオプション付き）(0)/スイングのみ(1)/ １方向、天吊り(2)/２方向(3)/４方向(4)
| D35 | P1-Iu(フラップNo.1の現在の設定：ドライ、暖房) | [8 empty] | 10 D1
|  | ドライ設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7) |  |  |  | 暖房設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7)
| D36 | P1-Il(フラップNo.1の現在の設定：送風、冷房) | [8 empty] | 10 D2
|  | 送風設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7) |  |  |  | 冷房設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7)
| D37 | P2-Iu(フラップNo.2の現在の設定：ドライ、暖房) | [8 empty] | 10 D3
|  | ドライ設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7) |  |  |  | 暖房設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7)
| D38 | P2-Il(フラップNo.2の現在の設定：送風、冷房) | [8 empty] | 10 D4
|  | 送風設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7) |  |  |  | 冷房設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7)
| D39 | P3-Iu(フラップNo.3の現在の設定：ドライ、暖房) | [8 empty] | 10 D5
|  | ドライ設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7) |  |  |  | 暖房設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7)
| D40 | P3-Il(フラップNo.3の現在の設定：送風、冷房) | [8 empty] | 10 D6
|  | 送風設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7) |  |  |  | 冷房設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7)
| D41 | P4-Iu(フラップNo.3の現在の設定：ドライ、暖房) | [8 empty] | 10 D7
|  | ドライ設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7) |  |  |  | 暖房設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7)
| D42 | P4-Il(フラップNo.3の現在の設定：送風、冷房) | [8 empty] | 10 D8
|  | 送風設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7) |  |  |  | 冷房設定時 無効(0)/スイング(1)/F1位置(2)/F2位置(3)/F3位置(4)/F4位置(5)/F5位置(6)/停止位置(7)
| D43 | BSM(フラップスイングモード) | [8 empty] | 10 D9
|  | バラバラ(0)/同期(1)/デュアル(2)/ラウンドフロー(3) |  |  |  | 予備 | 予備 | 予備 | 予備
| D44 | FT1(固定フラップ情報：フラップNo.1,2、フラップスイングモード) | [8 empty] | 10 D10
|  | フラップNo.1 解除(0)/F1位置(1)/F2位置(2)/F3位置(3)/F4位置(4)/F5位置(5) |  |  |  | フラップNo.2 解除(0)/F1位置(1)/F2位置(2)/F3位置(3)/F4位置(4)/F5位置(5)
| D45 | FT2(固定フラップ情報：フラップNo.3,4、フラップスイングモード) | [8 empty] | 10 D11
|  | フラップNo.3 解除(0)/F1位置(1)/F2位置(2)/F3位置(3)/F4位置(4)/F5位置(5) |  |  |  | フラップNo.4 解除(0)/F1位置(1)/F2位置(2)/F3位置(3)/F4位置(4)/F5位置(5)
| D46 | X1(全熱交有効モード) | [8 empty] | 10 D12
|  | アンバランス設定 アンバランスなし(0)/排＞給(2)/給>排(1) |  | 換気量アンバランス可能 可能(1)/不可(0) | 換気量弱可能 可能(1)/不可(0) | 換気量強可能 可能(1)/不可(0) | 自動換気可能 可能(1)/不可(0) | 全熱換気可能 可能(1)/不可(0) | 普通換気可能 可能(1)/不可(0)
| D47 | X2(現在の換気モード設定、設定風量) | [8 empty] | 10 D13
|  | ナイトパージ設定 有効(1)/無効(0) | 24時間換気設定 有効(1)/無効(0) | 運転換気モード設定 未定(0)/普通換気(1)/全熱交換気(2)/自動換気(3) |  | 拡張全熱交設定風量 無効(0)/換気ファン停止(1)/強風(2)/弱風(3)/強アンバランス(4)/自動(A)/微弱(B)弱バランス(C) ※アンバランスはE2に従う
| D48 | FL(室内機能有無判別データ) | [8 empty] | 10 D14
|  | ECO 1:有効(Enable)/0:無効(Disable) | HiPower 1:有効(Enable)/0:無効(Disable) | 縦フラップ動作範囲設定 制限なし(0)/左半分(1)/右半分(2) |  | 予備 | 電力表示対応 有効(1)/無効(0) | 低電力消費対応 有効(1)/無効(0) | DNコード3桁対応 有効(1)/無効(0)
| D49 | FS(FS機能有無判別データ) | [8 empty] | 10 D15
|  | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 二重管バイパス回路(PMV)付有無 有り(1)/なし(0)
| D50 | P5-Il(縦フラップの設定) | [8 empty] | 10 D16
無効(0)/スイング(1)/E1位置(2)/E2位置(3)/E3位置(4)/E4位置(5)/E5位置(6)/E6位置(7)/E7位置(8)/スイング停止位置(9)/スポット正面(A)/スポット右(B)/スポット左(C)/ワイド正面(D)/ワイド右(E)/ワイド左(F)
| D51 | VFK | [8 empty] | 10 D17
|  | 使用禁止(0固定) | 使用禁止(0固定) | 使用禁止(0固定) | 使用禁止(0固定) | 縦ルーバー種類 フラップなし(0)/スイングのみ(将来用)(1)/1方向(2)/2方向(将来用)(3) ※リモコンはVFK値が2以上であれば縦ルーバーありと判定
| D52 | ZEN 全熱交情報(全熱交個別) | [8 empty] | 10 D18
|  | 新全熱交フラグ 新通信対応(1)/新通信非対応(0) ※１＝新ドットリモコン全熱交単独接続が可能、かつ換気量4bit対応 | 加湿機能 有無 あり(1)/なし(0) | 給気温度表示選択 TF(1)/TSA(0) | 加湿状態 ON(Auto)(1)/OFF(0) | 未使用 | 換気量アンバランス弱 可否 あり(1)/なし(1) | 換気量自動 可否 自動あり(1)/なし(0) | 換気量微弱 可否 あり(1)/なし(0)
| D53 | ZEN2 全熱交情報 | [8 empty] | 10 D19
|  | 拡張全熱交設定風量 無効(0)/換気ファン停止(1)/強風(2)/弱風(3)/強アンバランス(4)/自動(A)/微弱(B)弱バランス(C) ※アンバランスはE2に従う |  |  |  | 室外ホコリセンサ有無 あり(1)/なし(0) | 室外湿度センサ有無 あり(1)/なし(0) | 室内CO2センサ有無 あり(1)/なし(0) | 室内PM2.5(ホコリ)センサ有無 あり(1)/なし(0)
| D54 | 10予備 | [8 empty] | 10 xx
| D55 | 10予備 | [8 empty] | 10 xx
| D56 | リモコン表示設定２ | [7 empty] | 30～37
|  | RCセンサ リモコンセンサ制御(1)/ボディセンサ制御(0) | 除霜表示 する(1)/しない(0) | 室温表示 する(1)/しない(0) | 消し忘れ WT停止のみ有効(1)/WT運転停止有効 | 運転切替管理中消灯 表示しない(1)/表示する(0) | 華氏表示 華氏(1)/摂氏(0) | ロスナイ あり(1)/なし(0) | さがーる あり(1)/なし(0)
| D57 | リモコン表示設定３ | [7 empty] | 5F,60,D0,7A,69
|  | 冷F3制御 F5まで可(1)/F3制限(0) ※リモコン側制御は未使用 | リモ0.5deg 0.5℃(1)/1℃(0) | セーブ有効 あり(1)/なし(0) | お掃除 あり(1)/なし(0) ※掃除付きパネル有無(現状未使用) | 予備 | 予備 | RCTMX あり(1)/なし(0) ※タイマ設定可否を選択する機能 | ROFFTN あり(1)/なし(0) ※リモコン運転後切タイマ設定した時間後に停止する機能
| D58 | フィルタ種別 | [7 empty] | 01
フィルター寿命表示なし(0)/積算150時間(1)/積算2500時間(2)/積算5000時間(3)/積算10000時間(4)/目詰まりセンサを使用(5)
| D59 | フィルタ汚れ程度 | [7 empty] | 02
汚れ大(1)/標準(0)
| D60 | 室内セーブ率の最大設定値 | [7 empty] | C2
制御なし（室外側に委ねる）(0)/室外機への電流デマンド％(50～100)
| D61 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | (LD)冷媒漏洩安全システム情報 |  | - | 新規
LD無/個別遮断/ポンプダウン/LD取付のみ
| D62 | 集中制御禁止リクエスト(SCPR(SystemControllerProhibitRequest)) 0:許可 1:禁止 | [7 empty] | - | 新規 | 室内→集中に対してのリクエスト。実際に制御コマンドを出す出さないかは集中が判断(緊急停止など)
|  | 未使用 | 換気 禁止(1)/許可(0) | 未使用 | 風速 禁止(1)/許可(0) | フラップ 禁止(1)/許可(0) | 設定温度 禁止(1)/許可(0) | 運転モード 禁止(1)/許可(0) | 運転停止 禁止(1)/許可(0)
| D63 | 予約３ | [7 empty] | - | 新規
| D64 | 予約４ | [7 empty] | - | 新規