## 改訂履歴
＜変更履歴＞
No. | 変更日 | 変更者 | 変更内容
1 | 2020-10-21 | (F設)阿部 | 新規作成
2
3
2023/07/19、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み
2023/07/19以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載

## 16_Request
コマンドコード | 16
機能 | 室外機機種情報
室外機の機種固定情報を取得する。
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 旧データ E8 DN | 新データ E8 DN | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 16 | [7 empty] | - | -

## 16_Response
コマンドコード | 16 |  | ※ATWでは今後のために用意はするが、データはオール0とする。
機能 | 室外機機種情報
室外機の機種固定情報を取得する。
室内外初期通信中はbusy応答する。
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 旧データ E8 DN | 新データ E8 DN | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 16 | [7 empty] | - | -
| D0 | システム馬力 | [7 empty] | E8 01 | EB 01
| D1 | 室外接続台数 | [7 empty] | E8 03 | EB 03
| D2 | 室内接続台数 | [7 empty] | EB 04 | EB 04
| D3 | センター/ターミナル情報 | [7 empty] | - | 新規
|  | 本機設定 ｾﾝﾀｰ=1/ﾀｰﾐﾅﾙ1=2/ﾀｰﾐﾅﾙ2=3/ﾀｰﾐﾅﾙ3=4/ﾀｰﾐﾅﾙ4=5 |  |  | ターミナル４ 接続=1 未接続=0 | ターミナル３ 接続=1 未接続=0 | ターミナル２ 接続=1 未接続=0 | ターミナル１ 接続=1 未接続=0 | センター※必ず1 接続=1 未接続=0
| D4 | 室外ユニット馬力-トータルユニット馬力 | [7 empty] | E8 02 | EB 02
| D5 | 室外ユニット馬力-コンプ１馬力
| D6 | 室外ユニット馬力-コンプ２馬力
| D7 | デマンド設定可能項目 | [7 empty] | - | 新規
|  | コンプON禁止可能 | 最小デマンド量(1～100)
| D8 | 新TCC-LINK対応フェーズ | [7 empty] | - | 新規
|  | 予約 |  |  |  | Phase1=0/他予約
| D9 | EEPROMサイズ(KB) | [7 empty] | - | 新規
| D10 | 排除容積（上位） | [7 empty] | E8 1C | 新規
| D11 | 排除容積（下位） | [7 empty] | E8 1C | 新規
| D12 | 機種テキスト１ | [7 empty] | 08コマンド | 新規 | サービス基板の場合は空欄（0x00）
| D13 | 機種テキスト２ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D14 | 機種テキスト３ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D15 | 機種テキスト４ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D16 | 機種テキスト５ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D17 | 機種テキスト６ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D18 | 機種テキスト７ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D19 | 機種テキスト８ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D20 | 機種テキスト９ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D21 | 機種テキスト１０ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D22 | 機種テキスト１１ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D23 | 機種テキスト１２ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D24 | 機種テキスト１３ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D25 | 機種テキスト１４ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D26 | 機種テキスト１５ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D27 | 機種テキスト１６ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D28 | 機種テキスト１７ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D29 | 機種テキスト１８ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D30 | 機種テキスト１９ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D31 | 機種テキスト２０ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D32 | ソースコードID（上位） | [7 empty] | - | 新規
| D33 | ソースコードID（下位） | [7 empty] | - | 新規
| D34 | Version1 | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D35 | Version2 | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D36 | 固有番号１ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規 | サービス基板の場合は空欄（0x00）
| D37 | 固有番号２ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D38 | 固有番号３ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D39 | 固有番号４ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D40 | 固有番号５ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D41 | 固有番号６ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D42 | 固有番号７ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D43 | 固有番号８ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D44 | 固有番号９ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D45 | 固有番号１０ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D46 | 固有番号１１ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D47 | 固有番号１２ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D48 | 固有番号１３ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D49 | 固有番号１４ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D50 | 固有番号１５ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D51 | 固有番号１６ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D52 | 予約（固有番号１７） | [7 empty] | - | 新規
| D53 | 予約（固有番号１８） | [7 empty] | - | 新規
| D54 | 予約（固有番号１９） | [7 empty] | - | 新規
| D55 | 予約（固有番号２０） | [7 empty] | - | 新規
| D56 | GPS情報 緯度１ | [7 empty] | - | 新規 | 緯度 浮動小数点double型※Andoroid Location APIでの取得値
| D57 | GPS情報 緯度２ | [7 empty] | - | 新規
| D58 | GPS情報 緯度３ | [7 empty] | - | 新規
| D59 | GPS情報 緯度４ | [7 empty] | - | 新規
| D60 | GPS情報 緯度５ | [7 empty] | - | 新規
| D61 | GPS情報 緯度６ | [7 empty] | - | 新規
| D62 | GPS情報 緯度７ | [7 empty] | - | 新規
| D63 | GPS情報 緯度８ | [7 empty] | - | 新規
| D64 | GPS情報 経度１ | [7 empty] | - | 新規 | 経度 浮動小数点double型※Andoroid Location APIでの取得値
| D65 | GPS情報 経度２ | [7 empty] | - | 新規
| D66 | GPS情報 経度３ | [7 empty] | - | 新規
| D67 | GPS情報 経度４ | [7 empty] | - | 新規
| D68 | GPS情報 経度５ | [7 empty] | - | 新規
| D69 | GPS情報 経度６ | [7 empty] | - | 新規
| D70 | GPS情報 経度７ | [7 empty] | - | 新規
| D71 | GPS情報 経度８ | [7 empty] | - | 新規
| D72 | GPS情報 精度１ | [7 empty] | - | 新規 | 精度 浮動小数点float型※Andoroid Location APIでの取得値
| D73 | GPS情報 精度２ | [7 empty] | - | 新規
| D74 | GPS情報 精度３ | [7 empty] | - | 新規
| D75 | GPS情報 精度４ | [7 empty] | - | 新規
| D76 | GPS情報 ステータス | [7 empty] | - | 新規 | ※NMEAフォーマット
V = 警告、A = 有効
| D77 | GPS情報 アンテナの海抜高さ１ | [7 empty] | - | 新規 | アンテナの海抜高さ 浮動小数点float型
| D78 | GPS情報 アンテナの海抜高さ２ | [7 empty] | - | 新規
| D79 | GPS情報 アンテナの海抜高さ３ | [7 empty] | - | 新規
| D80 | GPS情報 アンテナの海抜高さ４ | [7 empty] | - | 新規
| D81 | 機体識別コード | [7 empty] | - | 新規 | 0:未使用
1～