## 改訂履歴
＜変更履歴＞
No. | 変更日 | 変更者 | 変更内容
1 | 2020-10-15 | (F設)阿部 | 新規作成
2 | 2021-04-06 | (F設)鈴木智 | ラインテストモード2を追加。
3
2023/07/19、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み
2023/07/19以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載

## 18_Request
コマンドコード | 18
機能 | ハイドロ機種設定情報
初期通信にて、ハイドロの機種設定情報や現在値を要求する。
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 旧データ E8 DN | 新データ E8 DN | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 18 | [7 empty] | - | -

## 18_Response
コマンドコード | 18
機能 | ハイドロ機種設定情報
初期通信にて、ハイドロの機種設定情報や現在値を取得する。（旧ATW通信のコマンド0Aと0Fの内容）
データ長はデバイスグループ01（VRF/LC）に合わせている。
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | DN | 旧ATW CMD | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 18 | [7 empty] | - | -
| D0 | VU | [8 empty] | 0A 1
[7 empty] | Zone2あり | Zone1あり | 給湯あり
| D1 | RS | [8 empty] | 0A 2
|  | 室温制御 | [5 empty] | 暖房可能 | 冷房可能
| D2 | CT | [8 empty] | 0A 3
冷房空調水温温度設定上限値（Zone1･2共通）
| D3 | CB | [8 empty] | 0A 4
冷房空調水温温度設定下限値（Zone1･2共通）
| D4 | HT1 | [8 empty] | 0A 5
Zone1の暖房空調水温温度設定上限値
| D5 | HB1 | [8 empty] | 0A 6
Zone1の暖房空調水温温度設定下限値
| D6 | HT2 | [8 empty] | 0A 7
Zone2の暖房空調水温温度設定上限値
| D7 | HB2 | [8 empty] | 0A 8
Zone2の暖房空調水温温度設定下限値
| D8 | BT | [8 empty] | 0A 9
給湯温度設定上限値
| D9 | BB | [8 empty] | 0A 10
給湯温度設定下限値
| D10 | RCT | [8 empty] | 0A 11
冷房空調室温温度設定上限値
| D11 | RCB | [8 empty] | 0A 12
冷房空調室温温度設定下限値
| D12 | RHT | [8 empty] | 0A 13
暖房空調室温温度設定上限値
| D13 | RHB | [8 empty] | 0A 14
暖房空調室温温度設定上限値
| D14 | GFP | [8 empty] | 0A 15
|  | 外部サーモ制御有無 | タンクサーモ有無 | アンチバクテリア | 給湯ブースト | ナイトセットバック | 夜間低騒音 | フロストプロテクション | 自動設定温度
| D15 | FPT | [8 empty] | 0A 16
フロストプロテクション設定温度のリモコン表示用データ
| D16 | WBT | [8 empty] | 0A 17
給湯ブースト設定温度のリモコン表示用データ
| D17 | UBT | [8 empty] | 0A 18
アンチバクテリア設定温度のリモコン表示用データ
| D18 | [9 empty] | 0C 48
|  | ラインテストモード | ラインテスト モード２ |  |  |  | 華氏(未使用) | 電力表示機能あり | 旧ナイトセットバック,アンチバクテリアのコマンド発行切換(未使用) |  |  | 20-06-15 電力表示機能を追加。 20-07-15 ラインテストモードを追加。 21-04-06 ラインテストモード２を追加。
| D19 | 0A予備 | [8 empty] | 0A xx
| D20 | 0A予備 | [8 empty] | 0A xx
| D21 | SET-I | [8 empty] | 0F 1
給湯設定温度
| D22 | SET-I | [8 empty] | 0F 2
現在の暖房空調水温設定温度 <Zone2>
| D23 | SET-I | [8 empty] | 0F 3
現在の暖房空調水温設定温度 <Zone1>
| D24 | SET-I | [8 empty] | 0F 4
現在の冷房空調水温設定温度 <Zone1,2共通>
| D25 | SET-I | [8 empty] | 0F 5
現在の暖房空調室温設定温度 <Zone1,2共通>
| D26 | SET-I | [8 empty] | 0F 6
現在の冷房空調室温設定温度 <Zone1,2共通>
| D27 | 0F予備 | [8 empty] | 0F 7
| D28 | 0F予備 | [8 empty] | 0F 8
| D29 | 0F予備 | [8 empty] | 0F 9
| D30 | 0F予備 | [8 empty] | 0F xx
| D31 | 0F予備 | [8 empty] | 0F xx
| D32 | 0F予備 | [8 empty] | 0F xx
| D33 | 0F予備 | [8 empty] | 0F xx
| D34 | [10 empty] | 旧ATW通信のコマンド10はハイドロ間通信でのみ使用するため、取得不要。
| D35 | 予備
| D36 | 予備
| D37 | 予備
| D38 | 予備
| D39 | 予備
| D40 | 予備
| D41 | 予備
| D42 | 予備
| D43 | 予備
| D44 | 予備
| D45 | 予備
| D46 | 予備
| D47 | 予備
| D48 | 予備
| D49 | 予備
| D50 | 予備
| D51 | 予備
| D52 | 予備
| D53 | 予備
| D54 | 予備
| D55 | 予備
| D56 | 予備
| D57 | 予備
| D58 | 予備
| D59 | 予備
| D60 | 予備
| D61 | 予備 | [7 empty] | -
| D62 | 予備 | [7 empty] | -
| D63 | 予備 | [7 empty] | -
| D64 | 予備 | [7 empty] | -