## 改訂履歴
＜変更履歴＞
No. | 変更日 | 変更者 | 変更内容
1 | 2022-01-27 | (SC開)櫻井 | 初版作成
2 | 2022-03-01 | (SC開)池田 | 18_Response： ・DeviceGroupe追記。 ・データサイズをわかりやすく修正。 ・0固定のデータをグレーで塗りつぶし。 ・データ表現形式を明記。
3 | 2022-03-15 | (SC開)池田 | 18_Response： ・VRF/LCの18コマンド＋RAC1,2,3の情報に修正。
4
5
6
7
8
9
10
2023/07/19、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み
2023/07/19以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載

## 18_Request
コマンドコード | 18 | Device Group = 4
機能 | 室内機機種情報2
機能
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 旧データ E8 DN | 新データ E8 DN | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 18 | [7 empty] | - | -
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30

## 18_Response
コマンドコード | 18 | Device Group = 4
機能 | 室内機機種情報2 | [5 empty] | ：データがセットされている
機能 | 室内機のほとんど変更されないDN項目等を一括で受信する。 | [5 empty] | ：データがゼロ固定。またはデータなし(データ長がない)
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |  | 備考
| - | コマンド
18
| D0 | FL（フラップコード） | [8 empty] | 0A 0
| D1 | RS（運転モード指定） | [8 empty] | 0A 1
|  |  |  | 自動可能 | 換気可能 | 暖房可能 | 除湿可能 | 冷房可能 | 送風可能
| D2 | FM（ファンの速度調節） ※0Aと共通 | [8 empty] | 0A 2
| D3 | CT（冷房温度設定上限値） Dt * 0.5 - 35(℃) | [8 empty] | 0A 3
0x82 固定(30.0℃)
| D4 | CB(冷房温度設定下限値) Dt * 0.5 - 35(℃) | [8 empty] | 0A 4
0x68 固定(17.0℃)
| D5 | HT(暖房温度設定上限値) Dt * 0.5 - 35(℃) | [8 empty] | 0A 5
0x82 固定(30.0℃)
| D6 | HB(暖房温度設定下限値) Dt * 0.5 - 35(℃) | [8 empty] | 0A 6
0x68 固定(17.0℃)
| D7 | DT(ドライ温度設定上限値) Dt * 0.5 - 35(℃) | [8 empty] | 0A 7
0x82 固定(30.0℃)
| D8 | DB(ドライ温度設定下限値) Dt * 0.5 - 35(℃) | [8 empty] | 0A 8
0x68 固定(17.0℃)
| D9 | FT(自動温度設定上限値) Dt * 0.5 - 35(℃) | [8 empty] | 0A 9
0x82 固定(30.0℃)
| D10 | FB(自動温度設定下限値) Dt * 0.5 - 35(℃) | [8 empty] | 0A 10
0x68 固定(17.0℃)
| D11 | GFP(フロストプロテクション・夜間低騒音制御用データ) | [8 empty] | 0A 11
|  | ラインテストモード設定 | ナイトパージ設定 | 24時間換気設定 | 子機に全熱交接続 | 全熱交ﾕﾆｯﾄ | 夜間低騒音機能 | 使用不可 | フロストプロテクション機能
| D12 | FPT(リモコン表示用データ) | [8 empty] | 0A 12
フロストプロテクション設定温度のリモコン表示用データ
| D13 | XX(全熱交有効モード) | [8 empty] | 0A 13
|  | アンバランス設定 給＞排 |  | 換気量アンバランス可能 | 換気量弱可能 | 換気量強可能 | 自動換気可能 | 全熱換気可能 | 普通換気可能
| D14 | IFC(機能設定データ) | [8 empty] | 0A 14
|  | 予備 | 低温除湿機能有効 | 電力表示機能あり | DualSetPoint機能あり | Soft冷房機能あり | 人感センサ機能あり | 節約運転機能あり | ファン5速対応可能
| D15 | DX(０－１０Ｖ ＩＦ／Ｄｘ－ｋｉｔ用データ) | [8 empty] | 0A 15
|  | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | Dx-kitｺﾝﾄﾛｰﾗ機種設定
| D16 | VFL(縦ルーバ種類) | [8 empty] | 0A 16
|  | 室内グループ運転の子機も含めた縦ルーバ種類（子機も含めた最大値） |  |  |  | 縦ルーバ種類(0x0:縦ルーバなし,0x1:スイングのみ,0x2:１方向,0x3:２方向)室内子機は0x0
| D17 | 0A予備 | [8 empty] | 0A xx
| D18 | 0A予備 | [8 empty] | 0A xx
| D19 | 0A予備 | [8 empty] | 0A xx
| D20 | 0A予備 | [8 empty] | 0A xx
| D21 | SET-I(現在の設定温度-自動設定温度) | [8 empty] | 0F 0
| D22 | SET-I(現在の設定温度-暖房設定温度) | [8 empty] | 0F 1
| D23 | SET-I(現在の設定温度-ドライ設定温度) | [8 empty] | 0F 2
| D24 | SET-I(現在の設定温度-冷房設定温度) | [8 empty] | 0F 3
| D25 | FT-I(現在の風速設定) | [8 empty] | 0F 4
|  | 暖房風速設定 |  |  |  | 自動風速設定
| D26 | FT-I(現在の風速設定) | [8 empty] | 0F 5
|  | 冷房風速設定 |  |  |  | ドライ風速設定
| D27 | FT-I(現在の風速設定) | [8 empty] | 0F 6
|  | ０固定 |  |  |  | 送風風速設定
| D28 | SET2-I(現在のDualSetPoint<自動冷房/自動暖房設定温度>) | [8 empty] | 0F 7
自動暖房設定温度
| D29 | SET2-I(現在のDualSetPoint<自動冷房/自動暖房設定温度>) | [8 empty] | 0F 8
自動冷房設定温度
| D30 | 0F予備 | [8 empty] | 0F xx
| D31 | 0F予備 | [8 empty] | 0F xx
| D32 | 0F予備 | [8 empty] | 0F xx
| D33 | 0F予備 | [8 empty] | 0F xx
| D34 | FK(フラップ機種) | [8 empty] | 10 0
| D35 | P1-Iu(フラップNo.1の現在の設定：ドライ、暖房) | [8 empty] | 10 1
| D36 | P1-Il(フラップNo.1の現在の設定：送風、冷房) | [8 empty] | 10 2
| D37 | P2-Iu(フラップNo.2の現在の設定：ドライ、暖房) | [8 empty] | 10 3
| D38 | P2-Il(フラップNo.2の現在の設定：送風、冷房) | [8 empty] | 10 4
| D39 | P3-Iu(フラップNo.3の現在の設定：ドライ、暖房) | [8 empty] | 10 5
| D40 | P3-Il(フラップNo.3の現在の設定：送風、冷房) | [8 empty] | 10 6
| D41 | P4-Iu(フラップNo.3の現在の設定：ドライ、暖房) | [8 empty] | 10 7
| D42 | P4-Il(フラップNo.3の現在の設定：送風、冷房) | [8 empty] | 10 8
| D43 | BSM(フラップスイングモード) | [8 empty] | 10 9
| D44 | FT1(固定フラップ情報：フラップNo.1,2、フラップスイングモード) | [8 empty] | 10 10
| D45 | FT2(固定フラップ情報：フラップNo.3,4、フラップスイングモード) | [8 empty] | 10 11
| D46 | X1(全熱交有効モード) | [8 empty] | 10 12
| D47 | X2(現在の換気モード設定、設定風量) | [8 empty] | 10 13
| D48 | FL(室内機能有無判別データ) | [8 empty] | 10 14
| D49 | FS(FS機能有無判別データ) | [8 empty] | 10 15
| D50 | P5-Il(縦フラップの設定) | [8 empty] | 10 16
| D51 | VFK | [8 empty] | 10 17
| D52 | 10予備 | [8 empty] | 10 xx
| D53 | 10予備 | [8 empty] | 10 xx
| D54 | 10予備 | [8 empty] | 10 xx
| D55 | 10予備 | [8 empty] | 10 xx
| D56 | リモコン表示設定２ | [7 empty] | 0C 48
|  | RCセンサ | 除霜表示 | 室温表示 | 消し忘れ | 管理消灯 | 華氏表示 | ロスナイ | さがーる
| D57 | リモコン表示設定３ | [7 empty] | 0C 4E
|  | 冷F3制御 | リモ0.5deg | セーブ有効 | お掃除 |  |  | RCTMX | ROFFTN
| D58 | フィルタ種別 | [7 empty] | 01
| D59 | フィルタ汚れ程度 | [7 empty] | 02
| D60 | 室内セーブ率の最大設定値 | [7 empty] | C2
| D61 | [6 empty] | (LD)冷媒漏洩安全システム情報 |  | - | 新規
LD無/個別遮断/ポンプダウン/LD取付のみ
| D62 | 集中制御禁止リクエスト(SCPR(SystemControllerProhibitRequest)) 0:許可 1:禁止 | [7 empty] | - | 新規
|  | 未使用 | 換気 | 未使用 | 風速 | フラップ | 設定温度 | 運転モード | 運転停止
| D63 | 予約３ | [7 empty] | - | 新規
| D64 | 予約４ | [7 empty] | - | 新規
| D65 | RAC1 Enable(1)/Disableまたは予約(0)
|  | 予約 | PowerSelect | HighPower | ECO | QuietFCU | 予約 | SilenceCDU | フロストプロテクション (8℃暖房)
| D66 | RAC2 Enable(1)/Disableまたは予約(0)
|  | 予約 | 予約 | FirePlace | 予約 | 予約 | 予約 | PURE | 予約
| D67 | RAC3 Enable(1)/Disableまたは予約(0)
|  | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | Power Consumption Display | 予約 | 予約 | FloorWarming