| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 |  |  |

冷媒漏洩警報通知

室内機がリモコンに警告LEDの点灯、および、警報ブザーを鳴らす指示を行います。

- 設定コマンド

| コマンド： | CMD | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4A | ALM (1) |  |

| データ ： | CMD | 肯定応答 |
| --- | --- | --- |
|  | A1 |  |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

2.データの形式

ALM: 警報種別

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 警報ブザー | 0=停止、1～31=出力 初回冷媒漏洩検知時、1を設定する。 初回検知後、再検知した場合、値をインクリメントし、1～31の間で巡回させる。 |
| b1 |  |  |
| b2 |  |  |
| b3 |  |  |
| b4 |  |  |
| b5 |  |  |
| b6 |  |  |
| b7 | 警告LED | 0=消灯、1=点灯 |

3.解説

親室内機以外が当該コマンドを送信する場合、宛先を親室内機に設定し、応答を要求する。

無応答の場合は、リトライを最大2回行う(合計3回送信する)。

親室内機が当該コマンドを送信する場合、宛先をサブバス全体に設定し、

応答を要求しない。

応答を要求しないので、送信先が当該コマンドを受信できたかわからないため、

当該コマンドを3回連続送信し、当該コマンドを受信できなかった時の保険を掛ける。