| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022/09/12 | 鈴木智 | 加湿設定 | 2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 D3-D4 | 全熱交用データ追加(LC用ローテーションの記入漏れ修正も合わせて実施) |  |
| 2 | 2023/01/23 | 池田 | 全般 | - | データの開始位置をD00からに変更し、データサイズを専用行に移動 |  |
| 3 | 2023/06/29 | 勝亦 | 低温除湿 | - | 低温除湿有効/無効に特別処理が存在していることを追記 |  |
| 4 | 2023/06/29 | 佐藤英 | 低温除湿 | - | 低温除湿有効時の具体的な対応方法を追記 |  |

★

★

3-12 セーブ釦操作＆フロストプロテクション＆夜間低騒音＆節約運転＆Off Coil Temp.制御

セーブの設定とフロストプロテクション、夜間低騒音、節約運転、Off Coil Temp.制御の設定を

行います。

1)要求コマンド

|  | CMD |  |
| --- | --- | --- |
| コマンド： | 54 |  |

|  | CMD | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| データ ： | 54 | ＹＫ (1) | S1 (1) | HS (1) | YK2 (1) | S2 (1) |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

2)設定コマンド

|  | CMD | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| コマンド： | 54 | YK (1) | S1 (1) | HS (1) | YK2 (1) | S2 (1) |  |

|  | CMD |  |
| --- | --- | --- |
| データ ： | A1 | 肯定応答 |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

3)データの形式

ＹＫ

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | セーブ設定有効/無効 | 1:有効 0:無効 |
| b1 | フロストプロテクション設定有効/無効 | 1:有効 0:無効 |
| b2 | 夜間低騒音設定有効/無効 | 1:有効 0:無効 |
| b3 | 節約運転設定有効/無効 | 1:有効 0:無効 |
| b4 | Off Coil Temp.（Soft冷房）設定有効/無効 | 1:有効 0:無効 |
| b5 | 低温除湿有効/無効 ※ | 1:有効 0:無効 |
| b6 | ローテーション運転制御有効/無効 | 1:有効 0:無効 （注１） |
| b7 | 空清設定(HS b4)有効/無効 | 1:有効 0:無効 |

※室内機がDISP短絡、もしくは室外機が低温除湿機能対応の場合、YK b5=0を送信していても、低温除湿設定、目標湿度設定が行われる。（2023/6/29現在）

※低温除湿機能ありの時に、YK b5以外の設定時も低温除湿設定、目標湿度設定を行ってしまうため、常にデータをセットする必要がある。

・低温除湿機能有効時（cmd0A D14(IFC) b6＝1：低温除湿機能有効）

cmd54 設定コマンドを送信するとき、以下のデータをセットする

・運転モードがドライの時、cmd54 D2(HS) b0 に ON をセット

・cmd81定期通信D17 b3-b1、cmd81状態変化通信D15 b3-b1の値をcmd54 D2(HS) b3-1にセット

Ｓ１

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | セーブ設定 | 00b：セーブなし（通常＝１００％） 01b：Ｘ％セーブ（Ｘ＝１００～５０％） 10b：５０％セーブ（５０％） 11b：１００％セーブ（コンプＯＦＦ＝０％ |
| b1 |  |  |
| b2 | 夜間低騒音 騒音レベル | 2/1/0=レベル3/2/1 |
| b3 |  |  |
| b4 | フロストプロテクション設定 | 1:ON 0:OFF |
| b5 | 夜間低騒音設定 | 1:ON 0:OFF |
| b6 | 節約運転設定 | 1:ON 0:OFF |
| b7 | Off Coil Temp.（Soft冷房）設定 | 1:ON 0:OFF |

ＨＳ

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 低温除湿設定 | 1:ON 0:OFF |
| b1 | 目標湿度設定(低温除湿制御有効時) | 000b：制御無効 001b：４０％ 010b：４５％ 011b：５０％ 100b：５５％ 101b：６０％ 101b：未使用 111b：未使用 |
| b2 |  |  |
| b3 |  |  |
| b4 | 空清設定 | 1:ON 0:OFF |
| b5 | ローテーション設定 | 1:ON 0:OFF （注１） |
| b6 | 未使用 |  |
| b7 | 未使用 |  |

YK2 :設定有効/無効2

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 加湿設定 有効/無効 | 1:有効、0:無効 |
| b1 | ECO | 1:有効(Enable)、0:無効(Disable) |
| b2 | HiPower | 1:有効(Enable)、0:無効(Disable) |
| b3 | 未使用 |  |
| b4 | 未使用 |  |
| b5 | 未使用 |  |
| b6 | 未使用 |  |
| b7 | 未使用 |  |

S2 :設定

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 加湿設定 | 1:ON(Auto)、0:OFF |
| b1 | ECO | 1:ON、0:OFF |
| b2 | HiPower | 1:ON、0:OFF |
| b3 | 未使用 |  |
| b4 | 未使用 |  |
| b5 | 未使用 |  |
| b6 | 未使用 |  |
| b7 | 未使用 |  |

解説

注１：ローテーションON/OFF切り換えはコマンド07/15にてDN[1C1]を書き換えることにより実施するため、本コマンドのローテーションbitは設定としては使用しないこと。

(設定するとDN[1C1]が書き換わる。)