| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022/09/12 | 鈴木智 | 2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 |  | 新規作成 |  |
| 2 | 2023/1/31 | 櫻井 | 全般 | - | データの開始位置をD00～追記 |  |
| 3 | 2023/6/2 | 野木 | 全般 | D12～D13 | PM10追加 |  |

全熱交のリモコン表示用情報

全熱交のリモコン表示用情報の取得をします。

- 要求コマンド

| コマンド： | CMD |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5A |  |

| データ ： | CMD | D0 | D1 | D2 | D3 | D4～D5 | D6～D7 | D8 | D9 | D10～D11 | D12～D13 | D14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5A | TRA (1) | TSA (1) | TF (1) | HUM (1) | PM2.5 (2) | CO2 (2) | TOA (1) | OUT-HUM (1) | OUT-DUST (2) | PM10 (2) | (1) |  |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

2.設定コマンド

なし

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

3.データの形式

TRA: 表示用室温

リモコンに表示するための補正が加算された室温値。

データの変換式は「４．変換式」の「温度」を参照。

TSA: 表示用給気(TSA)センサ温度

リモコンに表示するための補正が加算された給気温度値。

データの変換式は「４．変換式」の「温度」を参照。

TF: 表示用吹き出し温度

リモコンに表示するための補正が加算された吹き出し値。

データの変換式は「４．変換式」の「温度」を参照。

HUM: 表示用湿度

リモコンに表示するための補正が加算された湿度%値。

データの変換式は「４．変換式」の「湿度」を参照。

DUSTPM2.5: 表示用PM2.5(ホコリ)センサ値

リモコンに表示するための補正が加算されたホコリセンサPM2.5値。

2byteデータであり、上位8bit、下位8bitの順(MSB)でデータがセットされる。

データの変換式は「４．変換式」の「PM2.5(ホコリ)」を参照。

TOA: 表示用外気温度

リモコンに表示するための補正が加算された外気温度値。

データの変換式は「４．変換式」の「温度」を参照。

CO2: 表示用CO2濃度

リモコンに表示するための補正が加算されたCO2濃度値。

2byteデータであり、上位8bit、下位8bitの順(MSB)でデータがセットされる。

データの変換式は「４．変換式」の「CO2濃度」を参照。

OUT-HUM: 表示用室外湿度

リモコンに表示するための補正が加算された室外湿度%値。

データの変換式は「４．変換式」の「湿度」を参照。

OUT-DUST: 表示用室外ホコリセンサ値

リモコンに表示するための補正が加算された室外ホコリセンサ(PM2.5)値。

2byteデータであり、上位8bit、下位8bitの順(MSB)でデータがセットされる。

データの変換式は「４．変換式」の「PM2.5(ホコリ)」を参照。

PM10: 表示用PM10センサ値

リモコンに表示するための補正が加算されたPM10値。

2byteデータであり、上位8bit、下位8bitの順(MSB)でデータがセットされる。

データの変換式は「４．変換式」の「PM10」を参照。

D14:

| b7 | 空き |
| --- | --- |
| b6 | 空き |
| b5 | 空き |
| b4 | 空き |
| b3 | 空き |
| b2 | 空き |
| b1 | 1=空調機器、0=全熱交機器(直膨付含む) (リモコンで表示画面を判定するために追加) |
| b0 | 1=CO2濃度警告中 |

4.変換式

| 変換方式 | 変換式 |
| --- | --- |
| 温度 | 00h：センサなし FFh：センサ異常 01h ～ 20h：-40+dt (01h：-39度以下) [℃] 20h ～ A0h：-8+(dt-20h)×0.5 [℃] A0h ～ FEh：56+(dt-A0h) [℃] (FEh：150度以上) |
| 湿度 | 00h：センサなし FFh：センサ異常 01h ～ 65h : dt - 1 [%] |
| CO2濃度 | 0000h：センサなし FFFFh：センサ異常 00001h ～ FFFEh：dt [ppm] |
| PM2.5(ホコリ) | 0000h：センサなし FFFFh：センサ異常 00001h ～ FFFEh：dt - 1 [μｇ／ｍ3] |
| PM10 | 0000h：センサなし FFFFh：センサ異常 00001h ～ FFFEh：dt - 1 [μｇ／ｍ3] |