| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置 | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/9/18 | 2023/07/27、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/27以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 (S設) 櫻井 | 81,82定期 | D23～D24 | NoticeCode号機は室内DNでフィルタリングされた号機番号を示すことを追記 |  |
| 2 | 2020/10/20 | (F設) 鈴木智 | 室内機(親機)→ﾘﾓｺﾝ(81) 室内機(親機)→ｼｽﾃﾑ(82) | D13 | Bit3に凍結防止中ビットデータ追加 |  |
| 3 | 2021/11/24 | (SC開) 櫻井 | 81,82定期 | D22～23 | 空清情報とR32冷媒漏えい情報を追加(70C1コマンドの反映) |  |
| 4 | 2022/03/15 | (SC開) 池田 | 81,82定期 | D22～23 | 誤記修正 |  |
| 5 | 2022/09/12 | (F設) 鈴木智 | 81,82定期 | D24 | 全熱交用データ追加 |  |
| 6 | 2022/10/27 | (SC開) 櫻井 | 82状変 | D18-b1,b2 | 名称変更 |  |
| 7 | 2023/04/20 | (SC開) 池田 | 81,82定期 | D13 b4,5 | 夜間低騒音 騒音レベル。記入漏れを追記。 | 既に製品に実装済み |

定期通信　リモコン、システム⇔室内機

リモコン→ 室内機(親機)（８１）　　システム → 室内機(８２)

MSB   　　 　D0       LSB MSB 　　　  D1       LSB MSB      D2        LSB

|  | ８１ ８２ | ０ | ０ | ０ | ０ | 水弁 | TK | SYｻｰﾓ | RCｻｰﾓ | 制御温度 (ﾘﾓｺﾝ温度､ｼｽﾃﾑ温度) |  |  |  |  |  |  |  | 警報コード (下位) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

|  |  | 警報コード拡張部 (上位) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ＴＫ：定期通信データを送る機器

０：リモコン

１：リモコン以外

- ＲＣサーモ（リモコンが使用し、システム機器では必ず０）
リモコンサーモ使用中 ＝１
        〃    未使用＝０
・リモコンでは、このデータが１の時は、制御温度にリモコンサーモ温度をセットします。

- ＳＹサーモ（システム機器が使用し、リモコンでは必ず０）
システムサーモ使用中＝１
　　　　〃　　未使用＝０

・システムでは、このデータが１の時は、制御温度にシステムサーモ温度をセットします。

- 警報コード

リモコンで警報が発生した場合、警報コード(下位)と警報コード拡張部(上位)と合わせて2Byteを警報コードとして付加します。
このデータは、リモコンのみが使用します。

4.水弁（CHC_YAO）

床暖制御の水弁状態

０＝水弁オフ　/　１＝水弁オン

5.解説

- 室内機では、ＲＣまたはＳＹサーモが１になった時点で制御温度をこの温度に切り換えます。
（ボディーサーモからこれらのサーモに、またはリモコンサーモからシステムサーモに切り換える意味です）

- また、ＲＣ及びＳＹサーモが両方とも１になった場合はＳＹサーモ及びシステム温度を優先して使用します。
システムサーモを使用時、システムとの通信エラーが発生した場合、システムサーモの使用を止めます。
通信が復旧し、正常に通信が行われた上でＳＹサーモが１の場合は、再度ＳＹサーモを使用します。

室内機（親機）→ リモコン（８１）　　室内機 (親機) → システム（８２）

MSB  　　  D 0       LSB MSB 　　     D 1     LSB MSB  　  　 D 2      LSB

|  | ８１ ８２ | 実運転 モード |  |  | フラップ 設定 |  |  | 優先 室内機 | 運 転 | 設定風量 |  |  | 強制 試運転 | 自動可 | 換気 | 運転ﾓｰﾄﾞ固定 |  | ﾌｨﾙﾀ 警報 |  | ﾘﾓｺﾝ 点検 | ｵｲﾙ 警報 | 災害 停止中 | 試運転中 | 運転 準備中 | 暖房 準備中 | ﾘﾓｺﾝﾚｽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB  　　  D 3       LSB MSB   　　　 D 4     LSB MSB 　　    D 5      LSB

|  | 手元禁止 |  |  |  |  |  |  |  | 設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 制御に使用中の室温 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 6       LSB MSB　　      D 7     LSB MSB 　　    D 8      LSB

|  | 集中アドレス(CA) (下位) |  |  |  |  |  |  |  |  | 警報号機(下位) |  |  |  |  |  |  |  | 未 使用 | フラップ No.1設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.2設定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 |  | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 9       LSB MSB　　      D 10    LSB MSB 　　    D 11      LSB

|  | 未 使用 | フラップ No.3設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.4設定 |  |  | ＦＰ 設定 | 夜間 低騒音 | T機能表示 | 掃除 運転 | ｸﾘｰﾝ運転 | ＦＰ制御 | セーブ運転中 |  | 加湿 出力 | ナイト |  | 24時間 |  | 換気準備中 | 未使用 | 普通 ／ 全熱 |  | 全熱交 設定運転 モード |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 |  | b4 |  | b3 |  | b2 |  | b1 | b0 |

MSB  　　  D 12      LSB MSB  　　  D 13      LSB MSB  　　  D 14      LSB

| 全熱交 設定風量 |  |  | 冷媒 漏洩 | 節約 運転 | ﾌｧﾝｼﾌﾄ | ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ ﾚｽﾎﾟﾝｽ |  | ﾏﾙﾁ ﾃﾅﾝﾄ 制御中 | Soft 冷房 | 夜間低騒音 騒音レベル |  | 凍結防止制御中 | LC ﾊﾟﾜｰ 連携 制御中 | LC 除霜中 | Dual Set Point 有 | 自動冷房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

新フォーマット拡張情報

2020/01/27

MSB  　　 D 15       LSB MSB  　　 D 16       LSB MSB  　　 D 17       LSB

|  | 自動暖房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 縦フラップ設定 |  |  |  |  |  |  |  | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 低温除湿設定 |  | 設定湿度 |  |  |  | 低温 除湿制御 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 |  | b4 |  | b3 | b2 | b1 | b0 |

2020/02/14

MSB  　　 D 18       LSB MSB  　　 D 19       LSB MSB  　　 D 20       LSB

|  | 新集中ｱﾄﾞﾚｽ拡張部(CA) (上位) |  |  |  |  |  |  |  | 新警報号機拡張部 (上位) |  |  |  |  |  |  |  | Noticeコード号機(上位) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB  　　 D 21       LSB MSB  　　 D 22       LSB MSB  　　 D 23       LSB

|  | Noticeコード号機(下位) |  |  |  |  |  |  |  | LC：GL17冷媒漏洩検知 (J28発生中) | 床暖 運転 状態 |  | 水弁 状態 | ECOモード | HiPowerモード |  |  |  | 空清実状態 | (ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ)空清連動設定状態 |  | 冷媒漏えい時攪拌運転状態 攪拌運転 | (FS)ﾊﾞｯﾃﾘｰ切れ通知状態通知あり | (FS)遮断状態 遮断中 | (LD)冷媒センサ寿命事前通知 | (LD)冷媒漏えい異常状態 異常 | (LD)冷媒漏えいセンサ異常状態(J29) | (LD)冷媒漏えい異常状態(J30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 |  | b4 |  | b3 |  | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB  　　 D 24       LSB MSB  　　 D 25       LSB

|  | 加湿 設定 | 未使用 |  |  | 全熱交拡張 設定換気量 (4bit版) |  |  |  | 警告 LED | 未使用 | 未使用 | 警報ブザー |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

- 運転停止 (D0､b0)
室内機が運転中＝１（送風運転も運転）（警報中も運転）
   〃   停止中＝０

- Ｄ２（室内機状態信号）
各種状態のとき＝１
     〃 でない＝０

- リモコンレス
このビットは、集中制御機器が使用します。
１の場合、リモコンレスの室内機なので、集中制御からのフラップ制御が可能です。

- オイル警報、及びリモコン点検は、グループ制御の場合グループのＯＲを親室内機が行い送信します。

- フィルタ警報（親機代表）
室内機の制御によりフィルタ警報が発生した場合に１とします。

- 災害停止中
室内機が災害停止命令を受信して停止している場合は１とします。

- 試運転中（親機代表）コマンド４１で試運転を行っている場合に１とします。

- 運転準備中（親機代表）
オイル警報、リモコン点検と同様に室外機からの定期通信データを中継します。

- 暖房準備中（親機代表）室内機制御で暖房準備中の場合１とします。

3.手元禁止 (D3)

◎

リモコンのみ有効

| (D2) | 禁止項目（１：禁止、０：許可） |  |
| --- | --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | 運転停止（換気運転/停止含む） 運転モード 設定温度 フラップ 風速 未使用 換気（換気運転/停止、換気モード、換気量まとめて） 未使用 | - このデータはシステム機器からの通信がエラーになった場合は全て許可にします。（E3,E4,E18に対応する） |

運転停止が禁止(b0=1)に設定された場合、換気運転/停止も手元禁止にする。換気モード、換気量は、手元禁止対象外。

4.警報号機

- 警報が発生している室内機を各ビットの対応で表示します。
ＬＳＢは、自分（親室内機）を表しｂ１から順に０Ｄコマンドで読み出した室内機アドレスの順番で対応します。

- 個別室内機で警報が発生した場合はかならずＦＦとなります。

- Ｐ３１警報は警報として扱わない。これを警報として扱ってしまうと、リモコンが、Ｐ３１警報室内機に対して警報要求をし、リモコンにＰ３１警報がでてしまうため。

（Ｐ３１警報は、グループ制御時の子機警報時に、その他の子機を停止させるための警報として扱っているため、警報となった室内機以外がＰ３１になる、よって警報として扱わない）

5.フラップ設定

0x00：無効	0x01：スイング	0x02：Ｆ１位置	0x03：Ｆ２位置

0x04：Ｆ３位置	0x05：Ｆ４位置	0x06：Ｆ５位置	0x07：停止位置

6．設定項目(D10)

| (DA) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | ０＝セーブモード設定中 １＝フロストプロテクション制御中 １＝クリーン運転中 １＝お掃除運転中 １＝Ｔ機能「点検」表示中 １＝夜間低騒音制御中 フロストプロテクション設定 0/1=off/on |

◎

7．設定項目(D11、D12)

全熱交(含む直膨)用のデータとして、全熱交から取得したデータをセットします。

全熱交が接続されない場合は"０"とします。

△

8．設定項目(D12)

b7-5: 全熱交設定風量

…全熱交(含む直膨)用のデータとして、全熱交から取得したデータをセットします。

全熱交が接続されない場合は"０"とします。

| b2 | b1 | b0 | 換気量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 無効 |
| 0 | 0 | 1 | 換気ファン停止 |
| 0 | 1 | 0 | 強風 |
| 0 | 1 | 1 | 弱風 |
| 1 | 0 | 0 | アンバランス（Ｅ２に従う） |
| 1 | 0 | 1 | 使用禁止 |
| 1 | 1 | 0 | 使用禁止 |
| 1 | 1 | 1 | 未定 |

b4：冷媒漏洩

…室外から冷媒漏洩中信号受信時、それをリモコン/システムに通知したい時に"1"を

セットします。

b3：節約運転　…現在の設定状態が節約運転中であるとき"1"をセットします。

b2：ファンシフト（ファン風速５速対応の室内機が使用する）

…中間タップ設定<ファンシフト>中は"1"になります。

b1-0：デマンドレスポンス　…現在のデマンドレスポンス状態をセットします。

(詳細は「⑫データの意味」参照)

⏃

9.室内機状態信号(D13)
bit7:マルチテナント制御中の場合に１とします。

bit6:Soft冷房が設定されている時に1がセットされます(現在冷房中でなくてもセットされる)

bit5,4: 2/1/0=レベル3/2/1

bit3:凍結防止中…室外から受信するコマンド83 D1 bit1をそのままセットします(VRF)

bit2:パワー連携制御中の時に1になります(LC機種用)

bit1:除霜中の時に1になります(LC機種用)

bit0:Dual Set Point設定が有効の場合に１とします。

▽

10.(D14、D15)
・Dual Set Point対応の室内機は自動モード時の自動冷房、自動暖房の各々設定温度をセット

します。（実運転モードが「自動」以外時でも室内機が現在メモリしている設定温度をセット

します）

正面側

11. (D16)  縦フラップ設定

縦フラップの設定情報を表します。

E1

E3

E6

E5

E7

E2

E4

E7

E5

E2

E3

E1

E6

E4

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

左ルーバ　　　　右ルーバ

0000：無効

0001：スイング

右ルーバ

左ルーバ

0010：Ｅ１位置

機器側

0011：Ｅ２位置

0100：Ｅ３位置

0101：Ｅ４位置

0110：Ｅ５位置

0111：Ｅ６位置

1000：Ｅ７位置

1001：スイング停止位置

1010：スポット正面

1011：スポット右

1100：スポット左

1101：ワイド正面

1110：ワイド右

1111：ワイド左

12. (D17)  設定項目

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

未使用　　目標湿度 低温除湿制御（ON/OFF）

低温除湿設定（有効/無効）

目標湿度

000：無効

001：４０％

010：４５％

011：５０％

100：５５％

101：６０％

110：未使用

111：未使用

※湿度値は、室内機ソフトで判定に使用し、リモコンなどへの数値表示は行わない

（新86リモコンでは、ファンと同様にバー表示を行う）

13.新集中アドレス

* 集中アドレス(上位)と新集中アドレス拡張部(下位)を連結して2バイトの新集中アドレスとして取り扱います。

14.新警報号機

- 警報号機(上位)と警報号機(下位)を連結して2バイトの新警報号機として取り扱います。

- 警報が発生している室内機を各ビットの対応で表示します。
ＬＳＢは、自分（親室内機）を表しｂ１から順に０Ｄコマンドで読み出した室内機アドレスの順番で対応します。

- 個別室内機で警報が発生した場合はかならずＦＦとなります。

- Ｐ３１警報は警報として扱わない。これを警報として扱ってしまうと、リモコンが、Ｐ３１警報室内機に対して警報要求をし、リモコンにＰ３１警報がでてしまうため。

（Ｐ３１警報は、グループ制御時の子機警報時に、その他の子機を停止させるための警報として扱っているため、警報となった室内機以外がＰ３１になる、よって警報として扱わない）

15.NoticeCode号機

＊NoticeCode号機(上位)とNoticeCode号機(下位)を連結して2バイトのNoticeCodeが発生した号機として取り扱います。

- NoticeCodeが発生している室内機を各ビットの対応で表示します。
ＬＳＢは、自分（親室内機）を表しｂ１から順に０Ｄコマンドで読み出した室内機アドレスの順番で対応します。

*室内DNでフィルタリングされたNoticeCodeが発生した室内機の号機のビットをONします。室内DNでフィルタリングされていないNoticeCodeの室内機号機(子機を含む)を取得するためには70 33コマンドにより各室内機(子機含む)に状態取得する必要があります。

16.全熱交データ(D23)

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 拡張設定換気量 (4bit版) | 全熱交の設定換気量がセットされる。全熱交が未接続の場合または拡張換気量4bitに非対応の場合は0となる。 「拡張設定換気量（4bit）の値」を参照 ※この値が0の場合(または解読できない場合)は、D12の設定換気量（3bit）の方を使用する。 |
| b1 |  |  |
| b2 |  |  |
| b3 |  |  |
| b4 | 未使用 |  |
| b5 | 未使用 |  |
| b6 | 未使用 |  |
| b7 | 加湿設定 | 全熱交の加湿設定 1:ON(Auto)、0:OFF |

※拡張設定換気量（4bit）の値

| B7 | B6 | B5 | B4 | 換気量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 無効 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 換気ファン停止 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 強風 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 弱風 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 強アンバランス（Ｅ２に従う） |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 将来用 現在未使用 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 将来用 現在未使用 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 将来用 現在未使用 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 将来用 現在未使用 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 将来用 現在未使用 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 自動 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 微弱 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 弱アンバランス（Ｅ２に従う） |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 将来用 現在未使用 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 将来用 現在未使用 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 未定(使用禁止) |

17. 警報通知(D25)

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 警報ブザー | 0=停止、1～31=出力 初回冷媒漏洩検知時、1を設定する。 初回検知後、再検知した場合、値をインクリメントし、1～31の間で巡回させる。 |
| b1 |  |  |
| b2 |  |  |
| b3 |  |  |
| b4 |  |  |
| b5 | 未使用 |  |
| b6 | 未使用 |  |
| b7 | 警告LED | 0=消灯、1=点灯 |

●

※注記

①旧機種(独立４方向ﾌﾗｯﾌﾟなし、ｾｰﾌﾞ･ﾌﾛｽﾄﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ等のD10情報なし)との互換性

旧機種以外の場合は、データD8～D10が付加され、データの長さは長くなります。

また、ｾｰﾌﾞ･ﾌﾛｽﾄﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ等の機能をもつが、独立４方向フラップなし機種の場合には

データD8･D9＝０となります。

②(TCC)のAMT32、AMS41リモコンと通信(接続)

ｾｰﾌﾞ･ﾌﾛｽﾄﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ等の機能をもつが、独立４方向フラップなし機種の場合は、初期通信

コマンド｢１０｣(室内機現在データ２)のNo.2フラップ設定情報以降(D3～)は未使用ですが、

データ＝０(D3～D9)で送信する必要があります。データが10ﾊﾞｲﾄ以上ないと、本項記載の

D8～D10が“０”として受信処理されます(リモコン子機に表示されない)

・(ワイヤードリモコン)空清連動設定状態

ワイヤードリモコンの空清設定状態を示す。ワイヤレスリモコンの空清設定状態は反映されない。

1:有効/0:無効

・空清実状態

空清の設定状態を示す。ワイヤレスリモコンからの設定や運転/停止等も反映される。

1:ON/ 0:OFF