ランダム

発行	  2021年5月28日

代表機種名 　-

仕様確認

|  | 課長・主査 | 主 務 | 担 当 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCC-LINK 検討会 | [エレ設](F設)菊池M,駒崎S,阿部S [SS開](AS開)立石M,田中EX,藤原S,杉山SE [SS開](SC開)杉山M,櫻井EX |  |  |

変更履歴

| No. | 頁 | 箇所 | 変更年月日 | 担当 | 備考 | 承認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023/07/13、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/13以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 2023/07/13、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/13以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 1 | - | - | - | - | 新規作成 ※赤字部が新TCC-LINKでの仕様拡張部 ※青字部は(旧)TCC-LINKと同様だが、仕様明確化のため追記、修正 <主な追加項目> ・新旧互換性 ・定期通信処理 ・点検コード(Check Code)、バックアップ運転中情報、通知コード(Notice Code) ・室外系統連携 ・システムコントローラー ・フレームフォーマット(新TCC-LINK) | - |
| 2 | - | - | 2019/10/31 | 櫻井 | 10/31時点までの定例会、TRでの指摘事項を反映 | - |
| 3 | - | - | 2020/2/13 | 櫻井 | 2/13時点までの定例会、TRでの指摘事項を反映 <主な追加項目> 3.1.1.応答基準 5.1.フレームフォーマット エンディアンの定義 新旧互換フォーマットの拡張方法 | - |
| 4 | - | - | 2020/2/14 | 櫻井 | 以下を追加 7.コマンドフォーマット | - |
| 5 | - | - | 2020/6/24 | 櫻井 | CRCの演算対象範囲を「BCからCRC16直前」から「先頭(STM)からCRC16直前」に変更 | - |
| 6 |  |  |  |  | 5.1.3.2. コマンド毎のデータ長チェックはしないように追記 4.7. 新旧判定を追加 | - |

| No. | 頁 | 箇所 | 変更年月日 | 担当 | 備考 | 承認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | - | 2 | 2020/8/28 | 櫻井 | 2023/07/13、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/13以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 2023/07/13、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/13以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 3.1.1. Ack,Nack,Busy応答基準 デバイスグループ情報による条件仕様を追記 5.1.3.18.デバイスグループ(DG) 送信するデバイスグループ情報について追記 | - |
| 8 | - | 2 | 2020/10/7 | 櫻井 | 5.1.フレームフォーマット 6.コマンド 旧機種でも一部のコマンドとコマンドフォーマットに対応する必要がある旨を追記 | - |
| 9 | - | 5 | 2021/5/28 | (SC開)櫻井 (F設)青木 | Ver1.01 <空清制御基板対応室内機種> ・6.2. B0コマンドのデータ延長 ・6.2. 2Cコマンドのデータ追加 ・7. 警報コード一覧の更新 ・Appendix1.室内EEPROM構成表(DNコード)の更新 <除湿SSD対応に伴う仕様追加> ・6.2. 21コマンドのデータ追加 | TCC-LINK検討会 |
| 10 | - | 1 | 2022/12/6 | (SC開)櫻井 | Ver1.02 5.3.温度変換フォーマットの追加 |  |

目次

１.	概要	6

１.１.	基本仕様	7

１.２.	システム構造	8

１.２.１.	(旧)TCC-LINK	8

１.２.２.	新TCC-LINK	9

１.３.	ハードウェア構造	11

１.３.１.	(旧)TCC-LINK	11

１.３.２.	新TCC-LINK	11

１.３.３.	ＨＢＳ通信ポート	12

１.４.	新旧互換性	16

１.４.１.	概要	16

１.４.２.	機器仕様	17

１.４.３.	送受信	18

１.４.４.	新旧混在時のシステム構成	20

１.４.５.	新旧混在時の接続台数制限	22

２.	通信方式	24

２.１.	送信データ	24

２.２.	レスポンス	24

２.３.	送信元/送信先設定種類	25

２.４.	アドレス	26

２.４.１.	アドレスマップ	28

２.４.２.	サブアドレス	29

２.４.３.	ラインオーバー通信	30

２.４.４.	新TCC-LINK室外ユニットセンター機経由の送信	31

２.５.	種別	32

３.	通信シーケンス	33

３.１.	基本シーケンス	34

３.１.１.	Ack,Nack,Busy応答基準	35

３.２.	室内初期通信	39

３.３.	リモコン－室内間通信処理	46

３.４.	自動アドレス時の処理	54

３.４.１.	室内ユニット自動アドレス（TCC用）「(TCC用)店舗ｶｽﾀﾑ用通信」	69

３.５.	定期通信処理	79

３.５.１.	(旧)TCC-LINK	79

３.５.２.	新TCC-LINK	80

３.６.	状態変化通信仕様	120

３.７.	点検コード(警報)、バックアップ運転中情報、通知コード	126

３.７.１.	点検コード(警報)(Check Code)	127

３.７.２.	バックアップ運転中情報	128

３.７.３.	通知コード(Notice Code)	129

３.８.	室外系統連携	131

３.８.１.	除霜連携	132

４.	システムコントローラー	133

４.１.	アドレス、コントローラーPriority	133

４.１.１.	プライマリー/セカンダリー決定手順	135

４.１.２.	プライマリー/セカンダリー	136

４.２.	接続確認	137

４.２.１.	空調機認識処理	138

４.２.２.	空調機現在情報取得処理	144

４.２.３.	空調機認識情報コピー処理	147

４.３.	システムコントローラー操作禁止設定	148

４.４.	時刻同期	149

４.５.	定常処理	150

４.５.１.	サービスデータ	150

４.５.２.	時刻同期信号	151

４.６.	システムコントローラー⇔室内ユニット制御	152

４.６.１.	E03(室内-リモコン間通信異常(室内側検出))検出判定	152

４.６.２.	リモコンレス検出判定	152

４.６.３.	手元リモコン操作禁止中停電からの復帰時動作	153

４.６.４.	L20(集中管理アドレス重複)検出判定	154

４.７.	システムコントローラー新旧判定	155

４.８.	新システムコントローラー旧モード	155

５.	フォーマット	156

５.１.	フレームフォーマット	156

５.１.１.	(旧)TCC-LINK	157

５.１.２.	新TCC-LINK	158

５.１.３.	各データ詳細	159

５.２.	正常データ判定条件	169

５.３.	温度変換フォーマット	170

６.	コマンド	171

６.１.	コマンドコード一覧	172

６.２.	各コマンドフォーマット	173

７.	警報コード一覧	174

Appendix-1. 室内EEPROM構成表(室内DNコード)	174

用語集

| No. | 用語 | 意味 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (旧)TCC-LINK | 接続可能室内ユニット数64台、アドレス1～64、Uh,Uvラインに分割されていない、9600bps、HomeBusベースの通信プロトコル | 日本国内名称：TCC-LINK 海外名称：TCC-LINK |
| 2 | 新TCC-LINK | 接続可能室内ユニット数128台、アドレス1～128、Uh,Uvラインに分割されている、Uhライン＝9600bps、Uv=19200/9600bps、HomeBusベースの通信プロトコル | 日本国内名称：TCC-LINK.u 海外名称：TU2C-LINK |
| 3 | ノード数 | 局数 ネットワーク内に接続される端末数 |  |
| 4 | 系統アドレス | 複数の冷媒系統をまたぐ集中管理システムの場合、同一冷媒系統内の室内、室外と、他の冷媒系統の室内、室外を区別するためのアドレス |  |
| 5 | 室内ユニットアドレス | 同一冷媒系統内に室内ユニットが複数ある場合、各々の室内ユニットを区別するためのアドレス |  |
| 6 | グループアドレス | グループ制御、ツイン・トリプル制御の時、リモコンと代表して通信を行なう室内ユニットを決めるためのアドレス。 親機が代表してリモコンと通信を行なう。 |  |
| 7 | 集中管理アドレス | 集中管理機器が室内ユニットと通信を行なう場合、各々の室内ユニットを区別するためのアドレス |  |
| 8 | システムコントローラー | Uhラインに接続する集中コントローラー、遠隔監視装置、リンクアダプターの総称 |  |
| 9 | コントローラーPriority | システムコントローラーの上位下位を決定するための数値(20=上位、1=下位) |  |
| 10 | プライマリーコントローラー | 当該TCC-LINK内でコントローラーPriorityが最上位のシステムコントローラー一台 |  |
| 11 | セカンダリーコントローラー | プライマリーコントローラー以外のシステムコントローラー |  |
| 12 | 点検コード(Check Code) | 運転を継続できない異常状態 |  |
| 13 | Notice(告知) | 将来的に性能、品質、安全性の低下が疑われる情報 |  |
| 14 | バックアップ運転 中情報 |  |  |

概要

本仕様書では新TCC-LINK(Uhライン、Uvライン、サブバスライン)の仕様を定義する。

基本仕様

・通信配線に関する基本仕様は以下のとおりとする。

| 仕様 | TCC-LINK Uhライン |  | TCC-LINK Uvライン |  |  | TCC-LINK サブバスライン |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| トポロジー | バス型(渡り配線) ※スター配線、ループ配線は不可 |  | バス型(渡り配線) ※スター配線、ループ配線は不可 |  |  | バス型(渡り配線) ※スター配線、ループ配線は不可 |  |  |
| 最大ノード数 | 148台 148=128(VRF室外、カスタム室内、全熱交、汎用IF、RAC、ATW)+20(集中、遠隔) |  | 19200bps | 133台 133=128(室内ユニット)+1(室外センター機)+4(室外ターミナル機) |  | 18台 18=16(室内ユニット)+2(リモコン) |  |  |
|  |  |  | 9600bps | 64(室内ユニット)+1(室外センター機)+4(室外ターミナル機) |  |  |  |  |
| 伝送線 | 2線、ツイストペア |  | 2線、ツイストペア |  |  | 2線、ツイストペア |  |  |
| 通信速度 | 9600bps |  | 19200bps/9600bps |  |  | 2400bps |  |  |
| 電気仕様 | +5V |  | +5V |  |  |  |  |  |
| 伝送波形 | ベースバンド(AMI) |  | ベースバンド(AMI) |  |  |  |  |  |
| 誤り検出 | 水平パリティ |  | 水平パリティ |  |  |  |  |  |
| ビット構成 | スタートビット(1bit)＋データ(8bit)＋ 偶数パリティ(1bit)＋ストップビット(1bit) |  | スタートビット(1bit)＋データ(8bit)＋ 偶数パリティ(1bit)＋ストップビット(1bit) |  |  |  |  |  |
| 通信制御 | CSMA/CD |  | CSMA/CD |  |  |  |  |  |
| 配線種 | 0.75mm2 | MVVS,EM-MEES,VCT,VCTF,EM-ECTF | ←同左 |  |  | 0.5mm2 | CPEVS,MVVS,EM-MEES,VCT,VCTF,EM-ECTF |  |
|  | 1.0mm2 | ｼｰﾙﾄﾞ付ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ2線 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.25mm 2 | MVVS,EM-MEES,CVV,CVVS,VCT,VCTF,EM-ECTF,CEES,EM-CEE/F,EM-CEE/F-S, ｼｰﾙﾄﾞ付ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ2線 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.0mm2 | ｼｰﾙﾄﾞ付ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ2線 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.25mm2 | MVVS,EM-MEES,CVV,CVVS,VCT,VCTF,EM-ECTF,CEES,EM-CEE/F,EM-CEE/F-S,ｼｰﾙﾄﾞ付ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ2線 |  |
|  | 2.0mm2 | MVVS,EM-MEES,CVV,CVVS,VCT,VCTF,EM-ECTF,CEES,EM-CEE/F,EM-CEE/F-S, ｼｰﾙﾄﾞ付ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ2線 |  |  |  | 2.0mm2 | MVVS,EM-MEES,CVV,CVVS,VCT,VCTF,EM-ECTF,CEES,EM-CEE/F,EM-CEE/F-S,ｼｰﾙﾄﾞ付ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ2線 |  |
| 最長伝送距離(総延長距離) | 0.75-1.25mm2 | 1000m | 0.75-1.25mm2 |  | 1000m | 0.5-2.0mm2 1ﾘﾓｺﾝ400m |  |  |
|  | 2.00mm2 | 2000m |  |  |  |  |  |  |
| 同期方式 | 非同期(調歩同期) |  | 非同期(調歩同期) |  |  |  |  |  |
| 終端抵抗 | 配線の２箇所に設置 ※一つはシステムコントローラーとしできるだけ両端を推奨 |  | 配線両端の２箇所に設置 ※一つは室外ユニット、もう一つは最遠端の室内ユニットに自動でON |  |  |  |  |  |

システム構造

(旧)TCC-LINK

(旧)TCC-LINKシステム

(旧)TCC-LINKシステム

メインバスライン

メインバスライン

リモコンレス

リモコンレス

汎用機器I/F

汎用機器I/F

全熱交換

ユニット

全熱交換

ユニット

全熱交換

ユニット

全熱交換

ユニット

汎用機器I/F

汎用機器I/F

TCC-LINKアダプター

TCC-LINKアダプター

リモコンサブバス

ライン

リモコンサブバス

ライン

室外サブ

バスライン

室外サブ

バスライン

VRF室内機

VRF室内機

LC室内機

LC室内機

C

C

TCC-LINK

アダプター

TCC-LINK

アダプター

LC室内機

LC室内機

室外サブ

バスライン

室外サブ

バスライン

新TCC-LINK

・従来の(旧)TCC-LINKで1ラインであったメインバスは、Uhライン、Uvラインを2ラインに分ける。

リモコンサブバス

ライン

Uvライン

Uhライン

センター機

ターミナル機

VRF室内機

LC室内機

旧TCC-LINKアダプター

LC室内機

C

旧汎用機器I/F

新汎用機器I/F

旧全熱交換

ユニット

新全熱交換

ユニット

新汎用機器I/F

新TCC-LINK

アダプター

新TCC-LINKアダプター

新全熱交換

ユニット

新ATW

新RAC I/F

リモコンレス

LC室内機

リモコンサブバス

ライン

Uvライン

Uhライン

センター機

ターミナル機

VRF室内機

LC室内機

旧TCC-LINKアダプター

LC室内機

C

旧汎用機器I/F

新汎用機器I/F

旧全熱交換

ユニット

新全熱交換

ユニット

新汎用機器I/F

新TCC-LINK

アダプター

新TCC-LINKアダプター

新全熱交換

ユニット

新ATW

新RAC I/F

リモコンレス

LC室内機

新RAC

新RAC

旧汎用機器I/F

旧汎用機器I/F

新TCC-LINK

アダプター

新TCC-LINK

アダプター

旧TCC-LINK

アダプター

旧TCC-LINK

アダプター

新センター機

新センター機

Uhライン

・終端抵抗は2か所とし、システムコントローラーと室外ユニットセンター機のそれぞれ1台をラインの両端にONする。

・終端抵抗の初期値はシステムコントローラーをONとし、室外ユニットセンター機をOFFとする。

・終端抵抗はシステムコントローラーと室外ユニットセンター機の一台をONにし、2つ入れることとする。またその二つの終端抵抗の設定位置はUhライン上の両端であることを推奨する。

・通信速度は9600bpsとする。

・接続可能機種は、システムコントローラー、室外ユニットセンター機、LC室内ユニット、全熱交ユニット、汎用機器I/Fとする。

Uvライン

・Uvラインの通信速度は19200bps/9600bpsモードの2種類自動切り替え可能とする。

・Uvラインの終端抵抗は室内機の終端は自動でONし、室外ユニットセンター機は手動でONする。

・接続可能機種は、室外ユニットセンター機、LC室内ユニット、全熱交ユニット、汎用機器I/Fとする。

リモコンサブバスライン

Uvと同じになってる　要修正

Uvと同じになってる　要修正

・Uvラインの通信速度は19200bps/9600bpsモードの2種類自動切り替え可能とする。

・Uvラインの終端抵抗は室内機の終端は自動でONし、室外ユニットセンター機は手動でONする。

・接続可能機種は、室外ユニットセンター機、LC室内ユニット、全熱交ユニット、汎用機器I/Fとする。

ハードウェア構造

(旧)TCC-LINK

新TCC-LINK

ＨＢＳ通信ポート

Ｔｃｃ－Ｌｉｎｋ通信について、ハードウェアの制御仕様を以下のとおりとする。

ポート

使用ポート→送信ポート（データの送信を行うポート）

受信ポート（データの受信を行うポート）

受信割込みポート（通信回線の空き時間の管理を行うためのポート）

送信クロックポート（ＵＡＲＴ送信データをＨＢＳ用に通信信号を加工するポート）

以上４ポートをＴｃｃ－Ｌｉｎｋ通信制御には使用する。

この４ポートの中で、送信クロックポートの使用は特殊な利用方法であるため、後述する。

通信データの方式

ＨＢＳ通信データ方式は　“ＲＺ”方式であり以下のような通信波形を形成する。

１		　　１		　　１

＋５Ｖ―――

０Ｖ　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

－５Ｖ―――

１		　　　１

ＲＺ方式：

通信の平均電圧が　＝０Ｖとなるような通信方式であり、ＨＢＳ通信ではこの方法を採用している。

例えば、上図のように、はじめ＋５Ｖが出ている部分が、はじめのデータ＜１＞とすると、次の＜１＞を出力するときは、－５Ｖが出るように動作し、＋５Ｖと－５Ｖを交互に出力する、但しデータ＜０＞は　０Ｖのままで変化しない。これがＲＺ方式であり、＜１＞を出力するときは、どちらか　∓５Ｖに振られた後、必ず０Ｖに戻りデータを送信する。よってＲＺ方式は、ビット毎にデータを監視することができる。

ＮＲＺ方式：

ＲＳ２３２Ｃのような通信方式は、このような方法が取られている。これは、上記ＲＺ方式とは異なりデータをバイト単位でしか管理できない。（データを見失うことがある）

ＮＲＺ方式の通信波形は、

ｓｔ　０　　１　１　１　 ０　０　１　　０　０　ｓｔ

０Ｖ　　―――　　　―――　　　　　　　――――　　　――――　　――――――――――――

＋１２Ｖ

ＨＢＳ通信波形例：９６００ｂｐｓの場合

０　　１　　１　　０　　１　　０　　０　　１　　０　　１　　１　　０

- １ビットデータあたりの幅は1/9600であり、＜１＞の出力時は、1/（9600＊2）の出力を行い、同じ時間だけＯＦＦ時間を設け波形となる。（１ビットごとのデータ幅は同一で、出力を行った場合の後は、出力時間と同じだけＯＦＦ時間となる）

ＩＣへの入力データ

ＨＢＳ通信を行うために使用するＩＣ：ＭＭ１１９２ＸＤを利用した場合のマイコンからＩＣへの通信データ波形は以下のようなデータ（ＩＣへの入力データ）を渡す必要がある

ＲＳ２３２Ｃ波形

ＩＣへの入力波形

１　１　０　　１　０　　１　０

Ｔｃｃ－Ｌｉｎｋ通信におけるポートの動作

①：送信ポートと送信クロックポートの関係

送信ポートからシリアルデータの出力を行う場合、送信クロックとＡＮＤの関係をとり、ＨＢＳ通信用ＩＣに、そのデータを入力することで、ＨＢＳ準拠の通信を行えるようになる（使用ＩＣ：ＭＭ１１９２ＸＤ）

送信ｸﾛｯｸﾎﾟｰﾄ

送信ポート

ＡＮＤ波形

ＨＢＳ波形

(IC出力)

- Ｈ８・３０３９マイコンの送信クロックポートは、送信ポートと同期して出力を行うことができ、上記図のようなタイミングで送信を行っている。（送信クロック立下り時に同期して、送信ポートは、データの転送を取っている）

- 送信クロックの出力は、通信速度に対して、倍のビットレートで出力されており、この波形と送信ポートのデータ波形のＡＮＤロジックで取ることで　３．で要求される信号波形を作り出すことが出きる。

・送信クロックポートと送信ポートの合成の結果　ＡＮＤ波形となる。

・ＩＣに入力した波形を、出力した状態の波形が、ＨＢＳ波形となる。（データ＜１＞の時上下交互に出力するのが特徴）

５．送信ポート回路例

送信ポート　　　　　　　　　　　　　　　IC入力（AND波形）

送信ｸﾛｯｸﾎﾟｰﾄ

受信波形の変換処理

マイコンが受信する場合のハード的な処理についてまとめる。

先に記述した送信波形を今度は受信するわけであるから、波形をＨＢＳ方式のものからＲＳ２３２Ｃの方式に変更する必要がある。

受信の場合は、マイコンからのクロックを使用しないで受信波形のデコードを行うようにしている。

- 受信回路例

③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④

①　　②

◎

各点の波形は以下のようになる

- 送信元波形（送り手側のマイコン送信波形）

①波形

②波形

③波形

④波形

◎印の部分では、コンパレータを使用して、Ｈレベル、Ｌレベルに境界を設け、Ｈ／Ｌ切替時にチャタリングを起こさないような処理を行っている。

新旧互換性

概要

・新TCC-LINK仕様、新TCC-LINK対応機種は(旧)TCC-LINKとの上位互換性を保つ。

新TCC-LINK仕様と、(旧)TCC-LINK仕様との関係は以下のとおり。

(旧)TCC-LINK仕様

(旧)TCC-LINK仕様

新TCC-LINK仕様

新TCC-LINK仕様

新TCC-LINK対応機種と、(旧)TCC-LINK対応機種との関係は以下のとおり。

(旧)TCC-LINK対応機種

(旧)TCC-LINK対応機種

新TCC-LINK対応機種※

新TCC-LINK対応機種※

※ATW等、当該デバイスグループとして(旧)TCC-LINK対応機種が存在していない場合は、(旧)TCC-LINK対応機種は非対応(＝対象外)とする。

機器仕様

・新TCC-LINK対応の各機器は、必ず(旧)TCC-LINKにも対応する。

・２つ以上のラインに接続する機器(例：室外ユニットセンター機…Uh、Uvライン)での新旧判定は各ライン個別で判断、「新モード/旧モード」を設定(メモリ)する。

・(旧)TCC-LINK対応(新TCC-LINK非対応)の室外ユニット、室内ユニット、システムコントローラーは、新TCC-LINK通信フォーマット、新TCC-LINKコマンドは受信しても、自分宛メッセージではない。または、非対応コマンドである。と判断し、処理を行わない。

室外機

| 新室外機 | 新集中、新室内とは新通信フォーマットで、旧集中、旧室内とは旧通信フォーマットで通信できる。「旧モード」を持ち、「旧室外」と同じ動作を可能とする。 |
| --- | --- |
| 旧室外機 | 新集中、新室内、旧集中、旧室内と旧通信フォーマットで通信できる。 |

室内ユニット

| 新室内ユニット | 「新通信フォーマット」「旧通信フォーマット」いずれにも対応できる。 「旧モード」を持ち、「旧室内」と同じ動作を可能とする。 |
| --- | --- |
| 旧室内ユニット | 「旧通信フォーマット」にのみ対応できる。 |

システムコントローラー

| 新システムコントローラー | 「新通信フォーマット」「旧通信フォーマット」いずれにも対応できる。 「旧モード」を持ち、「旧システムコントローラー」と同じ動作を可能とする。 |
| --- | --- |
| 旧システムコントローラー | 「旧通信フォーマット」にのみ対応できる。 |

リモコン

| 新リモコン | 「新通信フォーマット」「旧通信フォーマット」いずれにも対応できる。 |
| --- | --- |
| 旧リモコン | 「旧通信フォーマット」にのみ対応できる。 |

送受信

送信および応答時のおける新旧選択ルール

・送信先が、「新フォーマット/旧フォーマット」いずれにも対応している機種で「新モード」の場合、送信元は「新フォーマット」で要求、指示を行う。

・送信先が、「新フォーマット/旧フォーマット」いずれにも対応している機種で「旧モード」の場合、「旧機種」と同様に扱い、「旧フォーマット」「旧コマンド」での要求、指示を行う。「新フォーマット」や「新コマンド」での要求、指示は行わない。(例：新システムコントローラーが「旧モード」の場合、新室内ユニットに対して70 (サービスデータ)の要求は行わない)

・要求に対する応答は、自身の設定に拠らず、要求時のフォーマット「新モード/旧モード」に従い応答する。

・旧フォーマットでデータを正しく表現できないコマンド(例：アドレス=12bit幅の旧フォーマットに新アドレス=16bitのあて先を指定する)については、各コマンドの仕様に従う。

(例：NACKを返す。拡張ビットを落として応答。)

・新TCC-LINK通信フォーマットと(旧)TCC-LINK通信フォーマットはそれぞれ以下特徴を持つ。

| 新/旧 | 新TCC-LINK通信 |  | (旧)TCC-LINK通信 |
| --- | --- | --- | --- |
| バス配線 | 「システムコントローラー」― 「室外ユニットセンター機」間 | Uhライン | メインバス |
|  | 「室外ユニットセンター機」― 「室外ユニットターミナル機」または「室内ユニット」間 | Uvライン |  |
| 通信速度 | Uhライン | 9600bps | 9600bps |
|  | Uvライン | 19200/9600bps |  |
| アドレス長 | 16bit |  | 12bit |
| スタートマーク | あり |  | なし |
| 新旧判定基準 | NTD1,NTD2エリアが0x00である |  | 新TCC-LINK通信フォーマットの条件に当てはまらない |

新旧通信フォーマットと新旧対応コマンドは以下関係とする。

|  | 新TCC-LINK通信フォーマット | (旧)TCC-LINK通信フォーマット |
| --- | --- | --- |
| 新TCC-LINK対応コマンド | 新機種間への送信時に使用 | 未使用 |
| (旧)TCC-LINK対応コマンド | 新機種間への送信時に使用 | 旧機種への送信時に使用 |

・TCC-LINKの新旧判定はフレームフォーマットの2Byte目(旧：相手アドレス/新：新TCC-LINK宣言部1)と5Byte目(旧：アドレス拡張部/新：新TCC-LINK宣言部2)が、いずれも0=新、どちらか一方でも0以外＝旧により判定する。フレームフォーマットについては５．１．フレームフォーマットを参照のこと。

・新TCC-LINK対応コマンドと(旧)TCC-LINK対応コマンドはそれぞれ以下特徴を持つ。

| コマンド | フォーマット | 対応機種 |
| --- | --- | --- |
| 新TCC-LINK対応コマンド | 新TCC-LINK対応フォーマット | 新機種 |
| 新TCC-LINK対応コマンド | (旧)TCC-LINK対応フォーマット | 新機種 ※実際の通信では未使用 |
| (旧)TCC-LINK対応コマンド | 新TCC-LINK対応フォーマット | 新機種 |
| (旧)TCC-LINK対応コマンド | (旧)TCC-LINK対応フォーマット | 新機種 旧機種 |

新旧混在時のシステム構成

・上下2分割仕様を採用する。

・Uhライン(上)と、Uvサブバスライン(下)で分割して新旧通信を管理する。

・Uvサブバスラインに１台以上旧機種がいた場合、Uvサブバスラインは旧通信、すべて新機種の場合は新通信とする。

・Uhラインは接続対象ごと新旧通信を切り分けるので新旧混在可能とする。

| 項目 | 機能 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| メリット | 制限仕様が単純(冷媒系統単位(Uvライン以下)で新旧が統一、Uhは混在可) |  |
| デメリット | リモコンだけ、室内ユニットだけ「新」に変えても新TCC-LINKの新機能を使えない。 | ・リモコンだけ、室内ユニットだけを更新するシーンはおもにリモコン、室内ユニットの修理対応による更新が主と考えられる。室内ユニットだけ、リモコンだけ新しくしても室内ユニット増設やアドレス拡張のメリットは少ない。(修理目的ではユニットの増設やアドレス拡張はしないため。) 段階的リニューアル更新は多くが、冷媒系統単位で更新される(冷媒回収を伴う)。そのため、冷媒系統単位で、「新」「旧」が統一されることで、リニューアル中のデメリット(旧仕様スペックに満たない)は無く、またシステム構成、制限仕様が単純になる。(新になった冷媒系統は新仕様が享受。例：「新」同士の冷媒系統であれば、他に旧冷媒系統があっても、系統連携は可能) ・室外、室内、リモコンのうち、リモコンのみ旧の場合、リンクアダプター接続は条件付きで接続を認める。 リンクアダプター(旧ダイナキット)をUvラインに接続可能とする条件として、19200bpsに加え、9600bpsモードでも接続可能とする。 |

詳細は「１．５．２．新旧混在時の接続台数制限」を参照

詳細は「１．５．２．新旧混在時の接続台数制限」を参照

新旧混在時の接続台数制限

Uhラインは新旧通信の混在を可能とするため、通信混在時の各機器の接続台数の制限仕様を設定する。

(Uvライン、サブバスは１台以上、旧機種が混在した場合、通信が旧通信で統一されるため混在仕様は不要)

考え方

・新機種は旧機種に比べ、以下理由から通信効率が２倍程度良い

Uhライン…Uv,Uhの分離による通信量1/2化、データ毎の通信周期の最適化

・Uhライン上に旧通信が１０％混在すると、新通信での通信効率は２０％低下→接続可能台数は２０％減

・Uhライン以上に旧通信が２０％混在すると、新通信での通信効率は４０％低下→接続可能台数は４０％減

・２５％を超えると通信効率が５０％低下＝旧通信相当となる。

基本仕様

・旧室外ユニットセンター機が最大接続台数の10%以下(2台以下)・・・接続可能台数は新仕様の80%

・旧室外ユニットセンター機が最大接続台数の20%以下(5台以下)・・・接続可能台数は新通信の60%

・旧ユニットセンター機が最大接続台数の20％超 (6台以上)・・・接続可能台数は旧通信仕様と同じ

・Uhラインに接続される室内ユニットは集中管理アドレスを設定する必要があるため、室内ユニットが旧機種として扱われる場合、集中管理アドレスの設定可能範囲は1～64までとなり接続可能台数も64台以下となる。

通信方式

・本通信は送信元と送信先をアドレスで指定して送信する。

アドレス：A（送信元）

アドレス：A（送信元）

コマンド　送信元＝A　送信先＝B

コマンド　送信元＝A　送信先＝B

アドレス：B(送信先)

アドレス：B(送信先)

アドレス：E

アドレス：E

アドレス：C

アドレス：C

アドレス：D

アドレス：D

送信データ

・送信したいデータは、コマンドコードによりデータの種類を指定し、その後ろにコマンドに従ったデータフォーマットでデータを付加する。

【送信データイメージ】

コマンドコード

コマンドコード

送信先アドレス

送信先アドレス

送信元アドレス

送信元アドレス

データ

データ

※実際の送信データフォーマットは５．フォーマットを参照のこと

レスポンス

・受信側は送信データに対し、正常受信(Ack)、受信異常(Nack)、受信不可(Busy)を通知する「レスポンス有り」と、それを通知しない「レスポンス無し」がある。(制御コード(CC)で指定する。)

・レスポンスも送信データの一種であり、上記送信データ同様のフォーマットで送信する。

| レスポンス有無 | レスポンス種類 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| レスポンス有り | Ack | 正常受信 |
|  | Nack | 受信異常 |
|  | Busy | 受信不可 |
| レスポンス無し | － | 状態変化通知や、送信先がブロードキャストの場合などは「レスポンス無し」を選択 |

送信元/送信先設定種類

・送信元と送信先について、以下３種類により設定が可能とする。

| 名称 | 送信元 | 送信先 | レスポンスの有無 | 使用用途 | 使用例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| シンプレックス | １ | １ | 無 | 通知 | 状態変化通知 |
|  | １ | 多 (ブロードキャスト) | 無 | 通知 | 一斉時刻設定 生存情報 |
| １対１ | １ | １ | 有 | 確実な情報伝達 | 情報伝達 |

・自分宛(一斉アドレス含む)のフレームのみ受信を行い、コマンドで指定された処理を行う。

・送信時には自己アドレス(SA)には自分のアドレスを設定して送信する。

アドレス

・本通信では、送信元(自己アドレス)、送信先(相手アドレス)に各ユニットのアドレスを設定しコマンドの送信を行う。

・アドレスは当該ネットワーク内でユニークである必要があり、同一ネットワーク内に複数のノードで同一のアドレスが存在することは想定しない。((旧)TCC-LINKにおける一部のシステムコントローラー併用を除く。)

・アドレスは(旧)TCC-LINK通信フォーマットでは12bit、新TCC-LINK通信フォーマットでは16bitで表現する。

・室内ユニットは「系統アドレス」－「室内アドレス」の組み合わせで表現する。

系統アドレス(2+5=7bit=128)

系統アドレス(2+5=7bit=128)

室内ユニットアドレス(1+6=7bit=128)

室内ユニットアドレス(1+6=7bit=128)

・系統アドレス－室内アドレスのマップエリアは、(旧)TCC-LINK→新TCC-LINKで以下のとおり拡大する。

(旧)TCC-LINK                                       新TCC-LINK

室内ユニットアドレス(1+6=7bit=128)

室内ユニットアドレス(1+6=7bit=128)

室内ユニットアドレス(6=6bit=64)

室内ユニットアドレス(6=6bit=64)

系統アドレス

(5=6bit=32)

系統アドレス

(5=6bit=32)

系統アドレス(2+5=7bit=128)

系統アドレス(2+5=7bit=128)

室内ユニット最大64台

室内ユニット最大64台

室内ユニット最大128台

室内ユニット最大128台

※このうち系統アドレス、29と30(LC専用系統)、31(全熱交ユニット、汎用機器I/F専用系統)、32(未使用)は特殊機器専用系統とする。それ以外の系統アドレスはアドレスマップ上、自由に配置を可能とする。（各機器としてDSWの設定可能範囲などによる制限は別途あり）

・各機器で設定可能な冷媒系統アドレスは以下のとおり。

・各冷媒系統に各機器を混同して登録することはできない。(例：冷媒系統アドレス１に新VRFと新LCの同時設定はできない)

|  | 新TCC-LINK対応 |  |  |  | TCC-LINK対応 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷媒系統アドレス | 新VRF | 新LC | 新全熱交 | 新汎用機器I/F | VRF | LC | 全熱交 | 汎用機器I/F |
| 1 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 2 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 3 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 25 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 26 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 27 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 28 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 29 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × |
| 30 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × |
| 31 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 34 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 126 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 127 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 128 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

1

64

65

128

1

32

33

64

65

96

97

128

系統

室内機アドレス

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

1

64

65

128

1

32

33

64

65

96

97

128

系統

室内機アドレス

・新アドレスを設定された機器が、旧フォーマットで送信を行う場合、自身のアドレスは未定アドレスを設定する。

アドレスマップ

https://onecomfort.backlog.com/alias/file/8871836

サブアドレス

・本通信では従来の「自己アドレス」、「相手アドレス」に加え、「自己サブアドレス」、「相手サブアドレス」を指定することができる。

・サブアドレスを使用する場合は、制御コード(CC)にて「サブアドレス付き」を設定する必要がある。

・サブアドレスを使用することでラインオーバー通信が可能となる。

サブアドレス無し

相手アドレス

相手アドレス

自己アドレス

自己アドレス

相手サブアドレス

相手サブアドレス

自己サブアドレス

自己サブアドレス

相手アドレス

相手アドレス

自己アドレス

自己アドレス

サブアドレス付き

ラインオーバー通信

・自己アドレスと相手アドレスのサブアドレスを使用し、最大2回のラインオーバー通信（配線跨ぎ通信）を可能とする。(室外ユニットセンター機経由の送信はラインオーバー通信は使用しない)

| 略称 | 日本語訳 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| SA | 自己アドレス | DAへ送信する送信元 |
| DA | 相手アドレス | SAから指定された送信先 |
| SA’ | 自己サブアドレス | サブアドレス付の場合、DA’へ指定する送信元 |
| DA’ | 相手サブアドレス | サブアドレス付の場合、SA’から指定された送信先 |

・ラインは「Uhライン」「Uvライン」「サブバス」を指す。

(下記では(旧)TCC-LINKのためTCC-LINK=メインバスと表現する)

・サブアドレスが指定された通信を受信したら、下図のとおり「SA」→「DA」→「SA’」→「DA’」の順でシフトしながらラインオーバーを行う。

・これ以上ラインオーバーしない場合は、以降の宛先には「サブバス中継せず＝0xFE」をセットする。

新TCC-LINK室外ユニットセンター機経由の送信

・新TCC-LINKでは、システムコントローラーが室内ユニットへの送信、室内ユニットがシステムコントローラーへの送信を行う際、UhラインとUvラインのハブとなる室外ユニットセンター機を経由して送信することとなるが、サブアドレスによるラインオーバー通信は利用しない。

送信先のアドレスは、室外ユニットセンター機を指定するのではなく、最終送信先を指定する。

|  | 配線 |  |  | 通信フォーマット設定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自己アドレス | 中継 | 相手アドレス | 自己アドレス | 相手アドレス |
| システムコントローラー→室内ユニット | システムコントローラー | 室外ユニットセンター機 | 室内ユニット | システムコントローラー | 室内ユニット |
| 室内ユニット→システムコントローラー | 室内ユニット | 室外ユニットセンター機 | システムコントローラー | 室内ユニット | システムコントローラー |
| システムコントローラー→室外ユニットターミナル機 | システムコントローラー | 室外ユニットセンター機 | 室外ユニットターミナル機 | システムコントローラー | 室外ユニットターミナル機 |
| 室外ユニットターミナル機→システムコントローラー | 室内ユニット | 室外ユニットターミナル機 | システムコントローラー | 室外ユニットターミナル機 | システムコントローラー |

種別

制御コードにて以下「要求」「応答」「設定」「通知」4種類の種別に区分される。

| 種別名 | 概要 | 主な利用例 |
| --- | --- | --- |
| 要求 | データ取得要求 | 定期通信(81/82)の要求 |
| 応答 | データ処理結果 | 定期通信(81/82)の応答 |
| 設定 | 変更命令 | 運転停止(41)の制御 |
| 通知 | 状態変化、状態通知 | 警報(49)の発報 |

室内ユニット

室内ユニット

システムコントローラー

システムコントローラー

使用例

要求(例：定期通信(81/82))

要求(例：定期通信(81/82))

応答(例：定期通信(81/82))

応答(例：定期通信(81/82))

設定(例：運転停止(41))

設定(例：運転停止(41))

応答(例：Ack(A1))

応答(例：Ack(A1))

通知(例：警報(49))

通知(例：警報(49))

通信シーケンス

条件

・左から右へ時間が経過するものとする。

・線より上は室内外側、下はリモコン側の通信処理を意味するものとする。

基本シーケンス

・マスターは各ネットワーク（Uh、Uv、サブバス）内で1台とする。

・マスター以外の機器はすべてスレーブ機器とする。

・スレーブはマスターの問い合わせに対して応答することを基本とし、自身が自発的に送信することはしない。（状態変化通知等の一部除く）

・各ネットワークのマスター、スレーブは以下のとおりとする。

| ネットワーク | マスター | スレーブ | 例外 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uhライン | プライマリーコントローラー | セカンダリーコントローラー、室外ユニット、他機器 | セカンダリーコントローラーからの制御や他機器からの状変 |
| Uvライン | 室外センター機 | 室外ターミナル機、室内ユニット |  |
| サブバスライン | 親室内ユニット | 子室内ユニット、親リモコン、子リモコン |  |

スレーブ

スレーブ

マスター

マスター

マスターからの要求に対して

スレーブは応答する

マスターからの要求に対して

スレーブは応答する

制御コード(CC)で応答=なしを設定した場合スレーブからの応答

制御コード(CC)で応答=なしを設定した場合スレーブからの応答

スレーブが自発的に送信することはない。

スレーブが自発的に送信することはない。

Ack,Nack,Busy応答基準

各コマンドに対する応答時の基準を以下のとおり定義する。

新TCC-LINKにおける応答基準を示すもので、(旧)TCC-LINKの設定項目における応答基準は従来仕様に従う。

| 応答 | 受信データの組み合わせ |  | 応答基準(概念) | 応答基準(詳細) | 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | コマンドコード | デバイスグループ |  |  |  |
| Ack | 〇 応答可能 | 〇 応答可能 | 応答可能デバイスグループ※であり、かつデータ内容に対し正常に処理できる受信データである。 | (DA=自己アドレス & デバイスグループ＝対応 & レスポンス要求=有)のフレームを受信し、データ内容に対し正常に処理できる。 | ・VRFに対して、応答可能デバイスグループ「新-VRF」、応答可能なコマンドコードのデータを受信。 ・VRFに対して、応答可能デバイスグループ「新旧互換」、応答可能なコマンドコードのデータを受信。 ・VRFに対して、応答可能デバイスグループ「新-共通」、応答可能なコマンドコードのデータを受信。 |
| Busy |  |  | ACKできる正常な受信データであるが、現在は受付できない受信データである。 | (DA=自己アドレス & デバイスグループ＝対応 & レスポンス要求=有)のフレームを受信し、データ内容に対し正常に処理できるが、条件によって現在は受付できない。 | ・メモリ書き込み処理中に、次の書き込み要求データが受信。 |
| Nack | × 応答不可 | 〇 応答可能 | 応答可能デバイスグループであり、かつデータ内容に対し正常に処理できないコマンドである。 | (DA=自己アドレス & デバイスグループ＝対応 & レスポンス要求=有)のフレームを受信し、データ内容に対し正常に処理できなかった | ・新VRFが、応答可能デバイスグループ「新-VRF」、応答可能なコマンドコードのデータを受信。 ・レングスが最低長より短かった場合。 ・指定されたセンサーがない場合。 ・指定されたDN項目がない場合。 |
| 無応答 | 〇 応答可能 | × 応答不可 | 自身の応答可能デバイスグループでない。 | (DA=自己アドレス & デバイスグループ＝対応 & レスポンス要求=有)のフレームを受信 | ・新VRFが、応答不可デバイスグループ「新-ATW」のデータを受信。 ・新ATWが、応答不可デバイスグループ「新-VRF」のデータを受信。 |
|  | × 応答不可 | × 応答不可 |  |  |  |
|  | - | - | 自分宛てのアドレスでない |  |  |

【デバイスグループ追加によるAck/Nack/Busyの応答基準変更の経緯】

旧TCC-Link通信仕様では、自分宛てのアドレスであれば、必ずAck/Nack/Busyのいずれかを応答していた。

新TCC-Link通信仕様では、自分宛てのアドレスでも、受信データ内のデバイスグループ情報が、応答可能デバイスグループでない場合は無応答となる。

デバイスグループ別に一斉アドレスを使用した要求や指示を行った場合、デバイスグループごと異なる機種からの応答を防ぐことができるためである。

特定のデバイスグループで一括の監視制御する際には、応答時の伝送量増加、通信衝突のリスクを下げることができることになる。

(例：全ATWに対して、ブロードキャストでATW専用温度設定命令を送信した際、VRFやRACからのNack応答の防止)

【デバイスグループ追加によるAck/Nack/Busyの応答基準変更の経緯】

旧TCC-Link通信仕様では、自分宛てのアドレスであれば、必ずAck/Nack/Busyのいずれかを応答していた。

新TCC-Link通信仕様では、自分宛てのアドレスでも、受信データ内のデバイスグループ情報が、応答可能デバイスグループでない場合は無応答となる。

デバイスグループ別に一斉アドレスを使用した要求や指示を行った場合、デバイスグループごと異なる機種からの応答を防ぐことができるためである。

特定のデバイスグループで一括の監視制御する際には、応答時の伝送量増加、通信衝突のリスクを下げることができることになる。

(例：全ATWに対して、ブロードキャストでATW専用温度設定命令を送信した際、VRFやRACからのNack応答の防止)

※応答可能デバイスグループは各機器受信できるデバイスグループ設定を示し、以下のとおりとする。

新VRFの応答

00

01

00

01

02

03

04

03

04

-

互換

共通

新

VRF

新

ATW

新

CHL

旧フレーム

新フレーム

コマンドマップ

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

03

＝

※コマンド内の

フォーマットは同一

⇒フレーム変換が可能

禁

・・・

禁

FF

・・・

禁

禁

禁

禁

FF

・・・

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

個別

ACK/NACK/BUSY

無応答

ACK/NACK/BUSY

00

01

00

01

02

03

04

03

04

-

互換

共通

新

VRF

新

ATW

新

CHL

旧フレーム

新フレーム

コマンドマップ

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

03

＝

※コマンド内の

フォーマットは同一

⇒フレーム変換が可能

禁

・・・

禁

FF

・・・

禁

禁

禁

禁

FF

・・・

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

個別

ACK/NACK/BUSY

無応答

ACK/NACK/BUSY

新ATWの場合

00

01

00

01

02

03

04

03

04

-

互換

共通

新

VRF

新

ATW

新

CHL

旧フレーム

新フレーム

コマンドマップ

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

03

＝

※コマンド内の

フォーマットは同一

⇒フレーム変換が可能

禁

・・・

禁

FF

・・・

禁

禁

禁

禁

FF

・・・

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

個別

ACK/NACK/BUSY

無応答

ACK/NACK/BUSY

ACK/NACK/BUSY

無応答

00

01

00

01

02

03

04

03

04

-

互換

共通

新

VRF

新

ATW

新

CHL

旧フレーム

新フレーム

コマンドマップ

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

03

＝

※コマンド内の

フォーマットは同一

⇒フレーム変換が可能

禁

・・・

禁

FF

・・・

禁

禁

禁

禁

FF

・・・

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

個別

ACK/NACK/BUSY

無応答

ACK/NACK/BUSY

ACK/NACK/BUSY

無応答

室内初期通信

※(旧)TCC-LINKから変更なし

１：親・個別室内ユニットの場合

0.                                    5.

CHG                         　        MDP

↑                                   ↑

-------------------------------------------------------->

0.    1.     3.    　   4.        4.         6.

↓   ↓     ↓     　 ↓↑…   ↓↑… 　    ↓

CHG  PWR 　 RBT   　　　DT2      DT2    　  P2C

0.CHG 状態変化（８２、８１コマンド）を送信します (室内外、リモコンとも)

- この時点ではリモコンバスに電源が確定していないので、リモコンバス側の状態変化通信は送信できるともできないともわかりません。

- リモコンバス上に室内ユニットが１台 (個別) のときには、状態変化送信よりもリモコンバス電源供給ができる (電源確定とは異なります) ので、ほとんどの場合、状態変化通信をモニタで確認することができます。

1.PWR リモコンバス電源状態を確定します。

- 「リモコンバスに電源が確定」とは、「電源供給」定期通信（８Aコマンド） を受信した時を言います (自分また

は他人が発行します)

FOOTNOTE*PWR を参照してください。

3.RBT リブート（６２コマンド）を送ります。

・当該室内ユニット *以外* の室内親子関係を再確認させる意味があります。

また、リモコンの認識している室内親子関係を修正する意味があります。

FOOTNOTE*RBT を参照してください。

4.DT2 DATA2 要求を DA 室内一斉アドレスで送ります。 (親・個別のみ)

- これにより、グループ配線中の室内ユニット台数を確認し、自らが制御する子機の一覧を生成します。

- 室内ユニットは自分自身が発行した要求・設定コマンドに対し、そのＤＡが自分自身 (を含む一斉アドレス) であ

れば、処理を行い返事を返します。  つまり DATA2 に対して返事が１回しか来ない場合は、個別であること

になります (自分自身の返事を１回と数える)

- 返事を行った機器のうち、自分自身以外のものを子機とみなします。つまり、親機がリモコンバス上で重複し

ている場合、親は互いに相手を自分の子機とみなします。 (子機が親機を認識するロジックは別述)

・子機台数が８台以上の場合には、最初の７台だけを認識します。

- 直前の DATA2 と同一の子機リストが得られるまで DATA2 を繰り返し送信します。よって子機台数が８台

以上の場合には、たまたま返事を返した最初の７台が同一室内にならない限り何度でも繰り返し台数確認が

行われることになります。

- この通信に BUSY を返却した室内ユニットがいる場合、台数一致と取らず再度の確認を行います。

・グループ制御では、リモコンは親機に対し制御を行い子機は制御しません。

◎

◎

子機の制御は、親機が行いますのでそのための情報を電源ＯＮ時に取得する必要があります。

- 子機に全熱交が接続された場合も(空調機の)親機が全熱交に対して換気モード・換気量指令を行います。

・子機のアドレス取得

親機                                           子機

|  | 室内 | F0 | 15 | 02 | ?0 | 10 | FC |  | 室内 | 室内 | 18 | 05 | ?? | 10 | FK | P1-I | FC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ここで子機のフラップ機種を読み最大の物を記憶し０Ａコマンドで返信します。

- ここで取得したアドレスは、定期通信に使用します。

- このコマンドは、５回以内に２回一致しないときは、エラーとします。

- エラーの場合、エラー表示を行い、その後もこのシーケンスを継続しエラーが回避されればエラー表示をリセットします。（自動復帰）

◎

◎

・子機が全熱交かどうかの判断と換気モード等の情報取得

（全熱交の応答）

親機                                           子機(全熱交)

|  | 室内 | F0 | 15 | 02 | ?0 | 10 | FC |  | 室内 | 室内 | 18 | BC | ?? | 10 | FK | P1-I | ･･･ | x1 | x2 | FC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ここでx1(有効換気･換気量設定)データが0以外であれば、全熱交として判断します。x2で現在の換気モード・

換気量設定データを取得できます。

- ここで取得した全熱交の一番小さいアドレスを、全熱交代表機として使用します。

- 全熱交代表機のx1・x2データを記憶し、リモコンが操作ボタン・表示に必要とする全熱交情報は０Ａコマンドで

リモコンに返信します。

◎

◎

・リモコンへの全熱交接続有無情報の返信

リモコン                                           親機(全熱交)

|  | ﾘﾓｺﾝ | 親室内 | 15 | 02 | ?0 | 0A | FC |  | 親室内 | ﾘﾓｺﾝ | 18 | BC | ?? | 0A | FL | ･･･ | GFP | xx | FC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ここで全熱交の情報としてGFP・xxに全熱交関連データをセットし返信します。

- リモコンは本情報を元に全熱交関連の操作ボタンや表示を切替えます。

5.MDP 機種依存情報を室外ユニットに尋ねます。

・ 4.の終了をもってリモコンバス側の初期通信を完了とみなします。

- リモコンバスの初期通信が終了したなら「機種依存情報」を室外ユニットに尋ねはじめます。このコマンドは返事が

来るまで永遠にリトライします。

・11コマンドを約10秒毎に送信します。返信された時点で、この通信を終了し、返信データのパラメータを記憶します。

・尋ねはじめることをもって「室内初期通信」完了とします。

「初期通信完了」まで、室内外定期通信に対して返事をしません。

6.親の場合も個別の場合も、認識した子機に室内親子定期通信を始めます。

・室内親子定期通信はアドレスの若い子機から順に１秒毎に行います。

ただし個別室内ユニットに子がいる場合、点検コード(Check Code)になります。

・子機に親機アドレスを設定します。

- 親機からの定期通信で子機は親機を特定しています

- 子機は、この設定されたアドレスを使用し状態変化時に親機に対してその状態を伝えます。

- 子機からのアンサーバックが３回リトライしても無い場合はエラーとします。

- エラーの場合、エラー表示を行い、その後もこのシーケンスを継続しエラーが回避されればエラー表示をリセットします。（自動復帰）

・子機への定期通信（ポーリングで行う）

親機                              　　　　      子機

|  | 室内 | 室内 | 15 | ?? | ?? | 84 | ?? | ?? | FC |  | 室内 | 室内 | 18 | ?? | ?? | 84 | ?? | ?? | FC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ポーリングは３０秒ごとに行います。

- 親機は、各子機に対して定期的に通信を行い子機からのアンサーバックを確認し、その有無で子機に異常が発生したことを知ります。

- 子機からのアンサーバックが3分間連続無い場合はエラーとします。

- エラーの場合、エラー表示を行い、その後もこのシーケンスを継続しエラーが回避されればエラー表示をリセットします。（自動復帰）

２：子室内ユニットの場合

0.            　　5.

CHG       　   　 MDP

↑            　　↑

---------------------------------------------------->

0.   　1.　          7.    8.

↓ 　 ↓       …     　   ↓

CHG 　 PWR    　　   POFF  RBT

0.CHG 状態変化（８３、８５コマンド）を送信します (室内外、リモコンとも)

- この時点ではリモコンバスに電源が確定していないので、リモコンバス側の状態変化通信は送信できるともで

きないともわかりません。

- リモコンバス上に室内ユニットが１台 (個別) のときには、状態変化送信よりもリモコンバス電源供給ができる (電

源確定とは異なります) ので、ほとんどの場合、状態変化通信をモニタで確認することができます。

1.PWR リモコンバス電源状態を確定します。

- 「リモコンバスに電源が確定」とは、「電源供給」定期通信 （８Aコマンド） を受信した時を言います (自分また

は他人が発行します)

FOOTNOTE*PWR を参照してください。

親と異なり、上記 1. をもって室内側初期通信完了とみなします。

5.MDP 機種依存情報を室外ユニットに尋ねます。

・１.の終了をもってリモコンバス側の初期通信を完了とみなします。

- リモコンバスの初期通信が終了したなら「機種依存情報」を室外ユニットに尋ねはじめます。このコマンドは返事が

来るまで永遠にリトライします。

・尋ねはじめることをもって「室内初期通信」完了とします。

「初期通信完了」まで、室内外定期通信に対して返事をしません。

ただし、親と異なり以下の処理が追加になります。

処理１：.最初にリモコンバスから来た室内親子定期通信のＳＡを自分自身の親とみなします。２番以後の室内親子

定期通信のＳＡが、最初のものと異なる場合、その定期通信は無視し返事すらしません。

処理２：電源投入後から１２０秒経過した時点で一度も室内親子定期通信が来ない場合、「親よりも後から電源が

投入された」とみなし、以下の処理を行います。つまり、「親が自分自身を知らない」はずであるということで

グループの全員をリセットし初期通信を再度行わせます。

・親機アドレスが設定されない場合

- 電源ＯＮから１２０秒以内に親機アドレス設定コマンドが受信されない場合は、自分のグループをシステムリブートします。

- このコマンドは100mSec毎に３回送ります。

子機                          　　　　　　   グループ内の室内ユニット

|  | 室内 | FE | 10 | 02 | ?0 | 62 | FC |  | レスポンス無し |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- このコマンドは、室内ユニットサブバスへＤＡ＝一斉で送信します。

- 親機より子機が先に電源投入されるとこの状態になります。

- 親機が子機を全て認識しないとグループ制御は成り立たないので、このコマンドによって電源投入の同期を行います。

③定期通信

- 子機は親機からの定期通信のアンサーバックを行います。

- 子機は、定期通信データ内のＤＡと設定された親機アドレスとを比較し一致しないときは、親機が複数存在するのでエラーとします。
５回連続定期通信データ内のＤＡと設定された親機アドレスとが一致すればエラーをリセットします。

- エラーの場合、エラー表示を行い、その後もこのシーケンスを継続しエラーが回避されればエラー表示をリセットします。（自動復帰）

7.自らがリモコンバスに対して電源供給を行っている場合、

・電源供給をやめます。複数台の室内ユニットがリモコンバスに電源供給していると、室内ユニット間の通信が不可能に

なってしまいます。これを避けるために電源供給を停止します。

・電源供給を停止した場合に起こる可能性は以下のどれかになります。

a.他の室内ユニットが電源供給を行っている

b.他の室内ユニットが電源供給を行っていない

c.他の室内ユニットがいない

a.リモコンバスの電源は途切れません。問題ありません。

b.c.直ちに自分自身を含めた全員のうちのどれかが電源供給することになります。リモコンの絵が短時間消

えることになりますが、どのみち通信不良が起こっている訳で、問題ありません。

8.RBT リブートコマンドを送信します。

- これにより、「既に初期通信を完了し、定期通信を行っている*はず* 」 の室内親機をリセットし、親子関係を

再認識させます。  また、リモコンの認識している室内親子関係も同時に修正されます。

上記記述は自発送信の部分だけです。

：FOOTNOTE*RBT:

電源投入直後、「初期通信完了」までの間は、室内ユニットはリブートコマンドを無視します (親子とも) 。これにより室内親子間で互いにリブートを掛け合い、永遠に初期通信が完了しないという状況を避けます。

：FOOTNOTE*PWR:

リモコンバスに対して電源供給を行っている室内ユニットは親とは限りません。

親子に関係なく、電源供給を行っている室内ユニットは、３０秒毎に「電源供給」定期通信 8A をリモコンバスに対し室内一斉アドレスで送信します。

電源供給を行っている室内ユニットは、別の室内ユニットから 8A を受信したなら電源供給を停止します (複数台が電源供給している訳ですから)

リモコンからの「グループ状況 0D 」を受信した室内ユニットは (このコマンドは室内一斉アドレスで発行され、子・未定な室内ユニットは返事をしません) 上記の電源供給定期通信の３０秒タイマに and 0x07 を実行してタイマを早送りします。これによりリモコンが接続されている室内ユニットの初期通信をより速やかに終了させることができます。

リモコン－室内間通信処理

１．ワイヤードリモコン、ワイヤレスリモコン電源ＯＮシーケンス

1-1電源ＯＮシーケンス
　　システムリブート受信時や、設定モード等の終了時のリモコンリセット処理の時も行いま
　　す。

1)電源ＯＮシーケンス：イニシャル処理

（親とする）

リモコン 		　　　　   　　   　　室内１ 　室内２　　室内３ 　　室内 ・・・ 室内８

| ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑨ ⑩ ⑨ ⑩ ⑨ ⑩ | ①室内allで室内ｸﾞﾙｰﾌﾟ構成要求[0D] ②室内ｸﾞﾙｰﾌﾟ構成返信[0D] ③親にﾘﾓｺﾝ表示ﾃﾞｰﾀ要求[0A] ④ﾘﾓｺﾝ表示ﾃﾞｰﾀ返信[0A] ⑤親に定期通信を送信[81] ⑥定期通信を返信[81] ⑦親にｲﾆｼｬﾗｲｽﾞﾃﾞｰﾀ要求[0F] ⑧ｲﾆｼｬﾗｲｽﾞﾃﾞｰﾀを返信[0F] ⑨親にEEPROMﾃﾞｰﾀ要求[0C] ⑩EEPROMﾃﾞｰﾀを返信[0C] ・（ex.EEPROMｱﾄﾞﾚｽ:0x30､31､32､48､49､4E） ・ ・ ⑪室内ユニットにﾌﾗｯﾌﾟ情報要求[10] ⑫ﾌﾗｯﾌﾟ情報返信[10] ⑪室内ユニットにﾌﾗｯﾌﾟ情報要求[10] ⑫ﾌﾗｯﾌﾟ情報返信[10] ⑪室内ユニットにﾌﾗｯﾌﾟ情報要求[10] ⑫ﾌﾗｯﾌﾟ情報返信[10] （全室内ユニットに要求を行う） 【定期通信】へ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑩ ⑨ ⑩ ⑨ ⑩ |  |  |  |  |  |  |

◎

◎

※室内１～８に全熱交(直膨含む)も該当します。

全熱交対応した室内(空調)機はﾘﾓｺﾝ表示ﾃﾞｰﾀ返信[0A]に全熱交関連の情報を付加して返信します。

全熱交機器はﾌﾗｯﾌﾟ情報返信[10]に自身の全熱交現在設定情報等を追加して返信します。

2)電源ＯＮシーケンス：イニシャル処理

(1)室内グループ構成の要求

・室内ユニットサブバス上の室内ユニットアドレスと制御対象室内ユニットを取得します。

リモコン                            室内ユニット親機

|  | RC | F0 | 15 | 02 | 00 | 0D | FCC |  | 親 | RC | 18 | 12 | 拡 | 0D | 室内構成 |  |  | FCC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （室内グループ構成） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内ユニット子機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内 | RC | 18 | 02 | 拡 | NACK |  | FCC |  |  |  |

- リモコンは、室内一斉で室内ユニットグループ構成を要求します。

- 親機（個別）は、室内グループ構成を返信します。
子機は、無応答です。

- 室内グループ構成データの、最初のアドレスは親機アドレスなので、リモコンは、それを、制御対象室内ユニットとして登録します。

- 親機以降に、グループ制御の構成室内ユニットの子機のアドレスがセットされているのでグループ制御を構成する室内ユニットアドレスを、全て登録します。
（この時、アドレス＝ＦＥＦＥは、ユニットが無いことを意味します）

- 室内ユニット接続台数もメモリします。（ＦＥＦＥ以外の室内ユニットの数をカウントします）

(2)リモコン表示設定の要求

◎

◎

・室内ユニットの運転モードや設定風速の設定可能範囲、設定温度範囲、を取得します。

・全熱交機器や全熱交に対応した室内ユニットからは全熱交の換気モードや換気量、24時間換気設定などの設定情報を

取得します。

リモコン                            室内ユニット親機

|  | RC | 親 | 15 | 02 | 拡 | 0A | FCC |  | 親 | RC | 18 | 0x | 拡 | 0A | ﾘﾓｺﾝ設定 | FCC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ﾘﾓｺﾝ表示設定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- リモコンは、制御対象室内ユニットにリモコン表示設定の要求を行います。

◆

◆

制御対象室内ユニットから、返信されたリモコン表示設定データを登録します。

ファン５速対応有無(データ<bit0>)を含む。

(3)リモコン制御用室内EEPROMデータの要求

・室内ユニットEEPROMへリモコン自らが書込んだ残時間タイマ設定値やロスナイ(換気)有無、さがぁる有無のほか、0.5℃

対応、セーブ有無情報など制御に必要なデータを取得します。

リモコン

|  | RC | 親 | 15 | 04 | 拡 | 0C | 8x | EEPROMｱﾄﾞﾚｽ | 00 | FCC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット親機

|  |  |  |  |  |  |  | 親 | RC |  | 18 | 0x | 拡 | 0C | EEPROMﾃﾞｰﾀ | EEPROMｱﾄﾞﾚｽ | 00 | FCC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ﾘﾓｺﾝ制御用室内EEPROMﾃﾞｰﾀ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- リモコンは、制御対象室内ユニットにリモコン制御用室内EEPROMデータの要求を行います。

- 制御対象室内ユニットから、返信されたリモコン制御用室内EEPROMデータを登録します。

(4)室内ユニットに１回定期通信を送信します。

・室内ユニットの現運転状態を取得します。

リモコン

|  | RC | 親 | 15 | 04 | 拡 | 81 | D0～１ | FCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内ユニット親機 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 親 | RC | 18 | 08 | 拡 | 81 | D0～10 | FC |  |

- リモコンは、制御対象室内ユニットに定期通信を送信します。

- 制御対象室内ユニットから、返信された定期通信をから現運転状態をメモリします。
（リモコンは、この運転状態になります）

(5)室内ユニットにイニシャライズデータを要求します。

- 制御対象室内ユニットの、各運転モードの設定温度、風速、タイマー設定、リモコン設定のデータを取得します。

リモコン                            室内ユニット親機

|  | RC | 親 | 15 | 02 | 拡 | 0F | FCC |  | 親 | RC | 18 | 0d | 拡 | 0F | データ | FC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ｲﾆｼｬﾗｲｽﾞﾃﾞｰﾀ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- リモコンは、制御対象室内ユニットに全設定データを要求します。

- 制御対象室内ユニットから、返信された全設定データをメモリします。
・各運転モードごとの設定温度
・各運転モードごとの風速設定
・タイマー設定データ
・リモコン設定データ

◎

◎

(6)フラップ及び全熱交情報の要求

- グループ制御の全室内ユニットに、フラップ機種とフラップデータを取得します。

- 全熱交の応答データには全熱交関連の情報が入ります。また全熱交対応した室内ユニット親機にも全熱交の代表機(一番

小さいアドレス)情報が追加されています。

リモコン                            室内ユニット親機

|  | RC | 親 | 15 | 02 | 拡 | 10 | FCC |  | 親 | RC | 18 | 0d | 拡 | 10 | データ | FC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ﾌﾗｯﾌﾟ＋全熱交ﾃﾞｰﾀ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

リモコン                            室内ユニット（２台目）

|  | RC | 内 | 15 | 02 | 拡 | 10 | FCC |  | 内 | RC | 18 | 0d | 拡 | 10 | データ | FC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

リモコン                            全熱交（３台目）

|  | RC | 内 | 15 | 02 | 拡 | 10 | FCC |  | 内 | RC | 18 | 0d | 拡 | 10 | データ | FC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （全熱交ﾃﾞｰﾀ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- リモコンは、登録した全室内ユニット（同一室内ｻﾌﾞﾊﾞｽ）に、フラップ情報を要求します。

- 要求された室内ユニットから返信されたフラップ情報をメモリします。
・フラップ機種データ
・暖房時フラップ設定（４方向独立フラップ機種の場合はＮｏ．１～４の各フラップ設定）
・冷房時フラップ設定
・送風時フラップ設定
・ドライ時フラップ設定
・ドライ時フラップ設定

・フラップ固定Ｎｏ．とその位置（４方向独立フラップ機種の場合）

室内ユニット接続台数回、⑨⑩を繰り返します。全室内ユニットまで行ったら終了とします。

その後、定期通信を行います。
（もし、電源オンシーケンスが、正常に終了しない場合でも定期通信は行います。）

◎

◎

⑪Ｇr子機である全熱交から取得した全熱交情報は特に使用しません。親機から取得する全熱交情報(代表機)を

メモリします。

1-2定期通信

1)定期通信処理

（親とする）

リモコン		    	　　　　　室内１　　室内２　　室内３　　室内・・・・室内８

| ① ② ① ② ① ② ① ② | ①親にﾘﾓｺﾝ定期通信を送信[81] ②ﾘﾓｺﾝに室内定期通信を返信[81] （３０秒間の空き） ①親にﾘﾓｺﾝ定期通信を送信[81] ②ﾘﾓｺﾝに室内定期通信を返信[81] （３０秒間の空き） ③室内ユニットに実運転モードを要求[42] ④ﾘﾓｺﾝに実運転モードを返信[42] （３０秒間の空き） ③親にﾘﾓｺﾝ定期通信を送信［81］ ④ﾘﾓｺﾝに室内定期通信返信[81] （３０秒間の空き） （親定期送受信） （３０秒間の空き） （室内ユニットに実運転モードの要求） （繰り返し） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2)定期通信

- 定期通信１（親―ﾘﾓｺﾝ間）を行います。（３０秒に一回行います）

- 定期通信２（室内ユニットに実運転モード要求）をポーリングで行います（６０秒に１回）

- リモコンは、制御対象室内ユニットにリモコン定期通信を送信します。

- 制御対象室内ユニットは、室内ユニット定期通信を送信します。

- リモコンは、同一室内サブバスの全室内ユニットに対して、順次実際運転モードを要求します。

- 要求された室内ユニットは、実際運転モードを返信します。

（メモ）

- ＧＲ全室内ユニットに、実運転モードを要求する理由
ＧＲ制御の室内ユニットに、個別にフラップ制御を行う場合、冷暖自動の実運転を知る必要があるため。
（冷房は３方向のみ、暖房は５方向を表示する）

- リモコン→室内ユニット（定期通信）
ＴＣＣ－ＬＩＮＫ仕様書の定期通信の項目を参照のこと

- 室内ユニット→リモコン（定期通信）
ＴＣＣ－ＬＩＮＫ仕様書の定期通信の項目を参照のこと

３：室外ユニット電源ＯＮシーケンス

1)室外ユニット電源ＯＮ

①室内ユニットアドレスのリクエスト

- 自分の配管系統の室内ユニットをアドレッシングして100mSec毎に通信を行い、室内ユニットのアドレスを取得します。（室外ユニットには接続された室内ユニットの台数が設定されている）

室外ユニット

| 室外 | ?? | 95 | 06 | 0? | ?? | ?? | ?? | ?? | 01 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 98 | 0F | ?0 | ?? | ?? | ?? | ?? | 01 | GR | GN | DS | M-ADD | 形式 | 能力 | 種別 | 制御 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TCCマルチでは、

室内ユニット台数設定がないので

台数の一致はみません。

TCCマルチでは、

室内ユニット台数設定がないので

台数の一致はみません。

室外ユニットはすべての室内ユニットと通信を行い、受信したアドレスのチェックを次のように行いエラーの判断を行い、エラー表示する。
A)アドレスのダブリ
B)室外ユニットに設定された室内ユニット台数と受信したアドレスの数が一致しない場合
  （室外ユニットの最大接続台数を超えた場合も含む）（３分間リトライを行います）

- エラーの場合、エラー表示を行い、その後もこのシーケンスを継続しエラーが回避されればエラー表示をリセットする。（自動復帰）
（４９コマンドでリモコンにエラー表示を行うことも可能）

- ここでエラーが発生した場合、自動アドレスモード１条件であれば自動アドレスを開始し、自動アドレスモード２条件の時は、１０秒間休止後、再度室内ユニットアドレスのリクエスト行う。
このコマンドによってＭ－ＡＤＤ（親機アドレス）、形式（室内ユニット形式）、能力（室内ユニット能力）、種別、制御を取得する。

- 室内ユニットが返信データを返送できる状態にない時は、ＢＵＳＹが返送される。
この場合は、室内ユニット一順後リトライを行う。

②そのほかの取得

①で取得したアドレスを使用し、必要なデータを室内ユニットから取得する。（必要があれば）

③定期通信（ポーリングで行う）

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 18 | ?? | ?0 | 83 | ???????? | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室外ユニット

| 室外 | 室内 | 15 | ?? | 0? | 83 | ?????? | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

・室外ユニットは室内ユニットに対して定期通信を行う。

・ポーリングは１０秒ごとに各室内ユニットについて行う。

- １：初期通信

③までを初期通信とし、これが終了するまで、室外ユニットの処理は開始しない様考慮する。

- ２：室内ユニットの定期通信

室内ユニットの定期通信は、各室内ユニット間を100CHR空けて、他の通信を割り込ませること。

④電源ＯＮシーケンスのやり直し

室内ユニットの電源が再投入されると、下記の｢11｣コマンドが送信される。

この通信を確認した場合は、室内ユニットの設定が変更された可能性があるため、電源ＯＮシーケンスをやり直す。

室外ユニット

| 室外 | 室内 | 18 | 0F | ?0 | 11 | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | 冷吹 | 暖吹 | A1 | B1 | A2 | B2 | 機種 | 種別 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 15 | 06 | ?0 | 11 | 形式 | 能力 | 種別 | 制御 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

自動アドレス時の処理

1-1自動アドレスモード

- 自動アドレスでは、室内ユニットの室内ユニットアドレス、室内外組み合わせ、グループ設定を全て自動で決定してシステムを立ち上げる。

- 自動アドレスを行う場合は、室外ユニットのアドレスと、室内ユニット接続台数を設定する必要がある

- 自動アドレスには２つのモードがあり、それぞれ次の通り。

1)自動アドレスモード１（コンプレッサを運転しない）（TCCマルチの場合）

①自動アドレスモード１を行う条件

リンク配線でない（他室外ユニットがいない）

②開始条件

室外ユニットアドレスが０以外の場合は、室外基板上の自動アドレススイッチやリモコンで開始する。

③補足

- この自動アドレスモードでは、通信勝ち残りで行う。

- この方式では、室内ユニットの組み合わせによって２～５分程度で終了する。
（グループ制御台数が多いと時間がかかる）

- 室外ユニットが複数台あった場合でも、１台のみの系統で電源を投入し他の室外ユニット系統の電源を切るかまたは、他の室外ユニット系統の通信線をはずしてある場合は、自動アドレスモード１のシーケンスで自動アドレスを行います。

- 自動アドレスは、配線や電源の施工に配慮し、モード１を使用することを推奨します。

2)自動アドレスモード２（コンプレッサを運転します）

- 自動アドレスモード２を行う条件

リンク配線（他室外ユニットがいる）

- 開始条件

室外基板上の自動アドレススイッチやリモコンから開始する。

③補足

- 室外ユニットが複数系統リンク配線されている場合に行うモードで、コンプレッサを運転し、室内ユニットのコイル温度によって、室外ユニットと同一系統の室外ユニットのアドレスを決定する。

- コンプレッサ運転シーケンスは、各機器で異なる。

1-2自動アドレスの特徴

1)再自動アドレス

- 自動アドレスを何回行っても一旦決まったアドレスは、変更されない。
しかし、何らかの原因でアドレスが重複した場合は、どちらかのアドレスが付け替えられる。

- 自動アドレスを最初から行う場合は、アドレスをクリアする必要がある。
（すべての室内ユニットについてリモコンで未定アドレスを設定）

- 製品出荷時は、室内ユニットアドレス及びグループ設定は未定

2)電源の問題

- １系統づつ電源を入れて自動アドレスを行うと、自動アドレスを行うときに室外ユニットアドレスの重複を確認できないため、最終的にシステムを完成したときに室外アドレスの重複が発生する場合がある。
この状態で、室外ユニットアドレスを再設定し、自動アドレスモード２をやり直しても、元々の室内ユニットアドレスをクリアーせず尊重する

- 配管をまたがるグループ制御を行う場合は、グループ制御を行う室内ユニット全部に電源を入れる必要がある。
また、全室外ユニットをアドレスの若い順に自動アドレスを行うと、親機の特定が楽になる。
（親機は、最初に自動アドレスを行った室外ユニット系統に存在する）

3)室内ユニットの取り替え、増設

- 室内ユニットを取り替えた場合は、EEPROMは、取り替える以前の室内ユニットのものを取り付ける。
もしEEPROMが壊れた場合でも、１台を交換した場合は、以前のアドレスが自動アドレスで割り振られるが、リモコンから設定することを推奨する。（グループ制御の親子も同様）

- 増設の場合は、連続したアドレスを設定する。

1-3自動アドレスの詳細

- 自動アドレスのフロー

|  |  |  | 初期設定 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YES |  | 他の室外で自動ｱﾄﾞﾚｽ中 |  | - 他の室外ユニットの自動アドレス状態を確認し、自動アドレス中の場合は点検コード(Check Code)とします |  |  |  |  |
|  | (E12,L04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | システム停止 |  | ・システム停止命令 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動アドレス |  | ﾓｰﾄﾞ1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ﾓｰﾄﾞ2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内自動ｱﾄﾞﾚｽ準備２ |  |  |  | 室内自動ｱﾄﾞﾚｽ準備１ |  |  |
|  | (E15) | YES | 点検コード(Check Code)発生 |  |  | YES | 点検コード(Check Code)発生 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (E15) |  |  |  |
|  |  |  | コンプレッサ運転 |  |  |  |  |  |  |
|  | (Alarm) | YES | 点検コード(Check Code)発生 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内ユニットリクエスト |  | ・現在有効な室内ユニットのアドレスを要求します |  |  |  |  |
|  |  |  | 仮アドレスセット１ |  | ・室内ユニットに仮アドレスを設定します |  |  |  |  |
|  |  |  | 仮アドレスセット２ |  | ・室内ユニットに仮アドレスを設定します |  |  |  |  |
|  |  |  | グループ組み合わせ |  | ・グループ設定を行います |  |  |  |  |
|  |  |  | アドレスリセット |  | ・アドレスのリセット |  |  |  |  |
|  | (E15 | 不一致 | 台数チェック |  |  |  |  |  |  |
|  | E16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一致 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | システムリブート |  |  |  |  |  |  |

初期設定、確認

- 配管、配線、閉鎖弁などをチェックする。（室外ユニットを運転するため）

・リモコンの親／子を設定する。

・室外ユニットのアドレス、室内ユニット管理台数を設定する。

・自動アドレスモード１の場合は、４）から行う。

・室外ユニットの自動アドレススイッチで自動アドレスを開始する場合は、４）から行う。

・リトライ回数はＮとし原則３を用います。（４回行います）

- 自動アドレス開始（リモコンその他）（この説明ではリモコンで行います）

- リモコンを設定モードにする。
このモードでは、点検コード(Check Code)データ以外のリモコンに対する命令を無視し自動アドレスシーケンスに専念する。

- 自動アドレス開始命令

- 自動アドレスコマンドを室外ユニットに送る。

- このコマンドは、室内ユニットのアドレス決定以前に送信するため室内ユニット一斉アドレッシングで送信する。
室外ユニット複数台接続の場合アンサーバックが複数返送されます。

リモコン

| RC | F1 | 13 | 06 | 00 | 室外 | EF | 00 | 67 | 01 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室外ユニット（室内ユニット経由）

| 室外 | 室内 | 1A | 05 | 0? | RC | EF | 00 | A1 | FC | ACK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室外ユニット複数台接続時複数返送

- Ｎ回リトライしても返送データがない場合はエラーとする。

- リモコンはエラー発生時、エラー表示を行う。
何らかのエラーリセットが行われた場合は最初から自動アドレスを行う。
（自動アドレスモードから抜けて、再度自動アドレスモードに入るなどが必要）

3)自動アドレス終了の確認

- このコマンドは、室内ユニットのアドレス決定以前に送信するため室内ユニット一斉アドレッシングで送信する。
室外ユニット複数台接続の場合アンサーバックが複数返送される。

- 室外ユニットからの自動アドレス終了で、リモコンに終了表示を行う。
（リモコン表示（自動アドレス中、終了、失敗など）はリモコンの仕様に任せます）

- 終了でない場合は、終了になるまで５秒毎に繰り返す。

リモコン

| RC | F0 | 17 | 05 | 00 | 室外 | EF | 00 | 67 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室外ユニット（室内ユニット経由）

| 室外 | 室内 | 1A | 06 | 0? | RC | EF | 00 | 67 | STS | FC | ACK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室外ユニット複数台接続時複数返送

- この確認中にエラーを受信した場合は、エラー表示を行う。

- リモコンはエラー発生時、エラー表示を行う。
何らかのエラーリセットが行われた場合は最初から自動アドレスを行う。
 4)アドレス設定準備（室外ユニット）

①自動アドレス中、室外アドレス重複の確認

- 自動アドレス要求コマンドを各室外ユニットに送り、自動アドレス状態を読み取ると共に室外ユニットアドレスをメモリする。

- このコマンドをＮ回送信し、他の室外ユニットの自動アドレス状態と、室外ユニットアドレスの重複を確認し、エラーの場合は、リモコンからの自動アドレス終了チェックコマンドに答えるようにエラーを送る。（エラーのない場合はＮ回通信を行うことになる）

- 自動アドレスモード１の場合は、エラー表示をリモコンへ行わずエラーがなくなるまで４）から行う。（このときのエラー表示は、室外ユニットの仕様による）

（自動アドレス要求コマンド）

室外ユニット

| 室外 | F1 | 95 | 06 | 00 | XX | XX | XX | XX | 67 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室外ユニット

| 室外 | 室外 | 98 | 07 | 00 | XX | XX | XX | XX | 67 | STS | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

｜

0:通常

1:自動アドレス中

- 室外ユニットの自動アドレススイッチによって自動アドレスを開始した場合は、エラー表示を室外ユニットに行う。（このときのエラー表示は、室外ユニットの仕様による）

室外ユニット（室内ユニット経由）

| 室外 | 室内 | 1A | 08 | 0? | RC | EF | 00 | 49 | ｱﾄﾞﾚｽ | 4C | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(E12)

リモコン

| RC | F0 | 17 | 05 | 00 | 室外 | EF | 00 | 67 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 他室外ユニット自動アドレス中エラー（リモコンから自動アドレスを行う場合）
（現在自動アドレスを行っている室外ユニットがあり、さらに自動アドレスを行う場合）
他の室外ユニットで自動アドレス中の場合は、次のエラーをリモコンに送信する。

- このとき、すべてのリモコンにエラーが送信されるため自動アドレスは、エラーになる。

室外ユニット（室内ユニット経由）

| 室外 | 室内 | 1A | 08 | 0? | RC | EF | 00 | 49 | ｱﾄﾞﾚｽ | C4 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(L04)

リモコン

| RC | F0 | 17 | 05 | 00 | 室外 | EF | 00 | 67 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 室外ユニットアドレス重複の確認（リモコンから自動アドレスを行う場合）
自動アドレス要求コマンドの返送データによって１リンクに接続されている室外ユニットのアドレスを取得し室外ユニットアドレスの重複を確認する。
室外ユニットアドレスが重複した場合は次のエラーを送信する。

②システムを停止します

エラーのない場合はシステム停止を行います。
このコマンドは、全ての機器に対して送信し、レスポンスは返送しません。
このコマンドは、500mSec毎にＮ回送信します。
このコマンドを受信した各機器は、運転中であれば即停止します。
室内ユニットの場合ドレンポンプが運転します。

このコマンドはメインバスとリモコンサブバスで分けて送ることも可能

室外ユニット

| 室外 | FD | 12 | 07 | 00 | F2 | EF | 00 | 61 | SM | WS | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

メインバス１系統内の全機器

レスポンスなし

- WS＝0で暖房自動アドレス、WS≠0x80で冷房自動アドレス

- 自動アドレス２で、自動アドレス時間が30分以上にな場合は、SM=1で定期的にこのコマンドを送信する。

③自動アドレス準備を指示

- 全ての室内ユニットに自動アドレス準備コマンドを送り、全ての室内ユニットから準備完了が送られてくれば準備完了で６）へ移る。

- このコマンドはN回送信する。

- １台でも準備完了でない室内ユニットが存在する場合は、完了になるまで繰り返す。

（自動アドレス準備コマンド）

室外ユニット

| 室外 | F0 | 10 | 0B | 00 | 66 | 電動弁1 | 電動弁2 | FL | 温度 | PS | O1 | O2 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

レスポンスなし

（自動アドレスモード１の場合は、電動弁２０ステップ、ファン停止を送る）

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 98 | 07 | ?0 | XX | XX | XX | XX | 66 | STS | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

｜

0：準備中

1：準備完了

※このコマンドを送信後２０秒待って次のコマンドを送信する。

（室内ユニット準備中確認コマンド）

室外ユニット

| 室外 | F0 | 95 | 06 | 00 | XX | XX | XX | XX | 66 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

リモコン

| RC | F0 | 17 | 05 | 00 | 室外 | EF | 00 | 67 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

・Ｎ回リトライしても室内ユニットからの応答が１台もない場合はエラーとします。
エラーの場合は、リモコンからの自動アドレス終了チェックコマンドに答えるようにエラーを送る。（室外ユニットからの自動アドレス、モード１の場合のエラー表示は、室外ユニット仕様による）

室外ユニット（室内ユニット経由）

| 室外 | 室内 | 1A | 08 | 0? | RC | EF | 00 | 49 | ｱﾄﾞﾚｽ | 4F | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(E15)

動作フロー

|  |  | スタート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | カウント１＝Ｎ |  | ・繰り返しカウント |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | カウント２＝０ |  | ・受信の数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | カウント３＝０ |  | ・準備中の数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動ｱﾄﾞﾚｽ準備ｺﾏﾝﾄﾞ送信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO | ２０秒タイマ |  | すべての室内ユニットが準備完了の場合は |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 待たない |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動ｱﾄﾞﾚｽ準備中確認ｺﾏﾝﾄﾞ送信N回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受信ﾀｲﾑｵｰﾊﾞﾀｲﾏｽﾀｰﾄ |  | ・１００ＣＨＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受信データなし |  | YES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO | 有効なデータ |  |  | NO | 受信タイムアップ |  |  |  |  |  |
|  |  | カウント2++（受信の数） |  |  |  | カウント３==０ |  | ≠0 |  |  |  |
|  | YES | 準備完了 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | カウント１-- |  |  |  |  |  |
|  |  | カウント3++(準備中の数) |  |  |  | カウント１==０ |  | ≠０ |  |  |  |
|  |  |  |  | ≠０ |  | カウント２==０ |  |  |  |  |  |
|  |  | 終了（全室内ユニット準備完了） |  |  |  | １台もないのでＥ１５ |  |  |  |  |  |

4)室内ユニットの自動アドレス準備（室内ユニット）

室外ユニットからの自動アドレス確認コマンドを受信した室外ユニットは、次の作業を行う。
（自動アドレスの準備コマンド（６６）参照）

①グループ制御線の確認

（アドレス要求）室内ユニットサブバス

室内ユニット

| 室内 | F0 | 95 | 06 | ?0 | XX | XX | XX | XX | 06 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

| 室内 | 室内 | 98 | 09 | ?? | XX | XX | XX | 06 | ｱﾄﾞﾚｽ | CA | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 自動アドレス準備コマンドを受信した室内ユニットは、室内ユニットサブバスからアドレス要求コマンドを発行し、応答があれば接続ありとし、Ｎ回リトライしても応答が無い場合は接続なしとします。

- グループ設定を決定します
①のグループ制御線の状態と、親子設定によりグループ設定を次のように決定する。
　グループ設定  個別（０）　：グループ制御線なし
 　       　　  親 （１）　：グループ制御線あり  ＆  親  設定済み
   　     　　  子 （２）　：グループ制御線あり  ＆  子  設定済み
     　     　　未定(９９）：グループ制御線あり  ＆  親子未定（製品出荷状態）

③６６コマンドに従い下記を行う。

- 電動弁を自動アドレス準備指示の電動弁１のステップにする

- 配管温度差設定をメモリする（しない）

- ファンを設定された風速にする

④室内ユニット自動アドレス準備完了

①～③を終了した場合は、室外ユニットからの室内ユニット準備中確認コマンドに対し準備完了を送る。

6)アドレス設定シーケンス（各室外ユニット）

全室内ユニットからの準備完了を受け取った室外ユニットは、自分の冷媒系統の室内ユニットのアドレス設定を行う。

①室外ユニットを運転します

室内ユニット

レスポンスなし

- 自動アドレスモード１の場合は、②から行います
室外ユニットを２０分間（機器により異なる）運転し、アドレス設定用運転中の通信を２０秒毎に行う。

室外ユニット

| 室外 | F0 | 14 | 08 | 00 | 09 | AM | 電動弁1 | 電動弁2 | FL | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- このコマンドで指定した電動弁ステップ、ファン速度は、このコマンドを受け取った時点で有効。

- ２０分運転中に高圧が高いために発生する点検コード(Check Code)の場合には、２０分経過した物とする。
他の点検コード(Check Code)発生時は、室外ユニットの点検コード(Check Code)処理シーケンスに任せる。
（プレトリップする物は、３分オフ後再度自動アドレスシーケンスを４）から行う）

※詳細は各機器の自動アドレス仕様による。

- 室内ユニットでは冷媒配管の温度変化（室内ユニット内部フラグ）を記憶し、温度変化要求コマンドを待、温度変化を検知した場合は、電動弁ステップ、ファンを温度変化時のステップに駆動する。（コマンド６６を参照）

室外ユニット

| 室外 | F0 | 15 | 02 | 00 | 68 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 18 | 08 | ?0 | 68 | E1 | E2 | E3 | 吸 | 吹 | 警 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 必要に応じて次のコマンドにより室内ユニットの状態を要求する。

※詳細は各機器の自動アドレス仕様によります。

②アドレス設定

・冷媒配管の温度変化を記憶した室内ユニットは、室外ユニットからの要求通信に答えて通信を行う。
（自動アドレスモード１の場合は全室内ユニット）
（自動アドレスモード２の場合は温度変化のあった全室内ユニット）
  ※ＡＭのｂ６＝１にする事で全室内ユニットが返送を行う。

室外ユニット

| 室外 | F0 | 95 | 0C | 00 | XX | XX | XX | XX | 09 | AM | 電動弁1 | 電動弁2 | FL | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 98 | 09 | ?0 | XX | XX | XX | XX | 09 | 室外 | GR | MD | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 室内ユニットアドレスの取得
上記の通信をＮ回行い受信した室内アドレスが２回一致したものは次の通信でアドレスを設定する。

②-1有効なアドレスを持つ室内ユニットのアドレス設定

受信した室内ユニットアドレスをメモリし、有効な室内ユニットアドレスを持つ室内ユニットに対してはアドレス設定コマンドで同一のアドレスを設定する。
（有効なアドレスは、ＤＡの室内ユニットアドレスの下位６ビットが００～３Ｆ）
また、設定したアドレスを記憶し、未定アドレス室内ユニットのアドレス設定時に使用する。

室外ユニット

| 室外 | 室内 | 11 | 05 | 0? | 06 | ADD | CA | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

｜

仮アドレス

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 18 | 02 | ?0 | A1 | FC | ACK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

・全ての室内ユニットに仮アドレスを設定できれば終了。

注意

- ここでは、有効なアドレスを持った室内ユニットに、現在のアドレスを割り振り、不必要なアドレスの変更が起こらないようにする。
その意味から、次のアドレスを受信した場合は有効でないと判断して、その室内ユニットにはこの時点ではアドレスを設定しない。
・室外ユニットが管理できる台数以上のアドレス（室外ユニットによる）
・未定アドレス
・重複したアドレス

②-2有効でないアドレスの室内ユニットの仮アドレスの設定

次の通信を行う。
すでに仮アドレスの設定が終わっている室内ユニットは返送を行わない。

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 18 | 02 | ?0 | A1 | FC | ACK | Ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室外ユニット

| Ａ | 室外 | F0 | 95 | 0C | 00 | XX | XX | XX | XX | 09 | AM | 電動弁1 | 電動弁2 | FL | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 98 | 09 | ?0 | XX | XX | XX | XX | 09 | 室外 | GR | MD | FC | Ｂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室外ユニット

| Ｃ | 室外 | 室内 | 11 | 05 | 0? | 06 | ADD | CA | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

｜

仮アドレス

- Ａ：室外ユニットからの自動アドレスコマンド
ＡＭ：自動アドレスモード（詳細はコマンドの解説を参照）
　ｂ０＝０モード１、１：モード２
　ｂ６＝０にする事で１台のみの室内ユニットが返送を行う

- Ｂ：配管の温度変化があった室内ユニットからの通信（モード１は全室内ユニットが該当）
この通信は、他の室内ユニットも受信し、この通信を受信した場合は、返送データの送信を取りやめることにより複数の返送データを禁止する。
また、仮アドレスが設定してある場合は、送信しない
※Ｂが2個以上返信されたら、Ａからやり直す。

- Ｃ：室内ユニットの仮アドレス設定
仮アドレス
（００００－００３Ｆ＋８００＋室外ユニットアドレス×２６）
記憶した室内ユニットアドレスから空きアドレスを若い順に設定する。
（Ｂの通信を送信した室内ユニットのみ受け付る）

- Ｄ：ＡＣＫ
Ｃ通信を受信した室内ユニットはＡＣＫを返送し、仮アドレスを設定する。
室外ユニットでＡＣＫを確認できない場合はＣからＮ回リトライする。
※来ないときはＡからやり直す。
（Ｂの通信を送信した室内ユニットが返送する）

- Ａを行い受信データがない場合はＮ回リトライ後③へ移る。
（室内ユニットが全て応答したと判断する）
データがある場合は、次の室内ユニットを設定するために度繰り返す。

③系統、グループ、機種の設定

この設定は、室外ユニットから設定した仮アドレスの若い順に行う。

(1)Ａ：室外ユニットからの温度変化要求コマンド

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 38 | 05 | ?0 | 09 | 室外 | GR | MD | FC | Ｂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室外ユニット

| A | 室外 | 室内 | 35 | 08 | 0? | 09 | AM | 電動弁1 | 電動弁2 | FL | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2)Ｂ：系統、グループ設定、機種データ応答

Ｂの通信を受信できない場合はＮ回までリトライする。

室外ユニット

| Ｃ | 室外 | 室内 | 31 | 04 | 0? | 09 | GR | MD | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ｜ ｜ Ｇｒ設定 機種 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(3)Ｂのグループ設定が個別（００）の場合

下記により個別を設定する。

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 38 | 02 | ?0 | A1 | FC | ACK | Ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

レスポンスなし

（子機設定）室内ユニットサブバス

| 室外 | 室内 | 32 | 07 | 0? | F0 | EF | 00 | 09 | 02 | 00 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

500mSec毎にＮ回送信

- Ｂのグループ設定が親機（０１）の場合
次のコマンドによって室内ユニットサブバスから他の室内ユニットを子機設定し、その後、その室内ユニットを親機に設定します。

（親機設定）室外ユニット

| Ｃ | 室外 | 室内 | 31 | 04 | 0? | 09 | GR | MD | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ｜ ｜ Ｇｒ設定 機種 |  |  |  |  |  |  |  |  |

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 38 | 02 | ?0 | A1 | FC | ACK | Ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(5)Ｂのグループ設定が子機（０２）または未定（０３）の場合

グループ制御を行っている全室内ユニットに室内ユニットサブバスから設定データ要求を行い、返送データのＧＲによって親機の判断を行い、親機があれば子機に設定し、無ければ親機と同様に行う。

（グループ設定要求）室内ユニットサブバス

室外ユニット

| 室外 | 室内 | 37 | 07 | 0? | F0 | EF | 00 | 07 | 00 | 14 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500mSec毎にＮ回送信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

室内ユニット（室内ユニット経由）

| 室内 | 室外 | 3A | 06 | ?0 | EF | 室内 | 0? | 07 | GR | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 親機が存在する場合

（子機設定）室外ユニット

| 室外 | 室内 | 31 | 04 | 0? | 09 | GR | MD | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｜ ｜ Ｇｒ設定 機種 |  |  |  |  |  |  |  |  |

室内ユニット

| 室内 | 室外 | 38 | 02 | ?0 | A1 | FC | ACK | Ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Ｄ：ＡＣＫ
Ｃ通信を受信した室内ユニットはＡＣＫを返送し、Ｇｒ設定を更新する。

注意

- リモコンサブバスに中継して通信を行う場合の待ち時間はメインバス同様１００ＣＨＲで行うが、メインバスとリモコンサブバスではボーレートが違うので時間が異なる。

- ＤのＡＣＫが確認できない場合はＣをＮ回行う。

④次の室内ユニットを設定するために、③から再度行う。

室内ユニット全てを設定すれば終了です。

⑤アドレス設定のやり直し

- 室内ユニットがアドレス設定準備完了になってからこの時点までに室外ユニットで通信上のエラーを検出した場合（Ｅ１５，Ｅ１６など）は、システム停止コマンドを室内ユニットに送信することで、０９コマンドのレスポンスを行ったことを忘れるので、６）②アドレス設定から行うことができる。

- この機能を持つことで、室外ユニットを再度運転することなくやり直しができる。
（単に通信上の問題でエラーになった場合の回避）

⑥アドレスリセット

- 室内ユニットアドレス設定が終了したのでアドレスリセットを行う。

室外ユニット

| 室外 | F0 | 10 | 02 | 00 | 63 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

レスポンスなし

- このコマンドは、500mSec毎にＮ回送信します。

⑦室内ユニット台数の確認

- 全ての室内ユニットにアドレス設定が終わると、室内ユニット台数の確認を行う。

- 自動アドレスモード１の場合は、エラー表示をリモコンへ行わずエラーがなくなるまで４）から行う。（エラー表示も可能）

- アドレスを設定した室内ユニットと、室外ユニットが管理する室内ユニット台数が一致しなければエラーとする。（リトライ回数Ｎ回後）

リモコン

| RC | F0 | 17 | 05 | 00 | 室外 | EF | 00 | 67 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- エラーを検出した室外ユニットは、システムリブートを行い、自動アドレス終了チェックに答えるようにエラーを送る。
（室内ユニット台数不一致）

室外ユニット（室内ユニット経由）

| 室外 | 室内 | 1A | 08 | 0? | RC | EF | 00 | 49 | ｱﾄﾞﾚｽ | ＊ | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※台数または容量が少ない場合４Ｆ（Ｅ１５）

台数または容量が多い場合５０（Ｅ１６）

⑧アドレス設定終了

- システムリブートを行い、自動アドレス終了問い合わせに対し、終了を送る。
このコマンドは、500mSec毎にＮ回行います。
（システムリブートコマンドはメインバスとリモコンサブバスで分けて送ることも可能）

（システムリブート命令）

室外ユニット

| 室外 | FD | 12 | 05 | 00 | F2 | EF | 00 | 62 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

メインバス１系統内の全機器

レスポンスなし

室外ユニット（室内ユニット経由）

| 室外 | 室内 | 1A | 06 | 0? | RC | EF | 00 | 67 | STS | FC | ACK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（自動アドレス終了）

リモコン

| RC | F0 | 17 | 05 | 00 | 室外 | EF | 00 | 67 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

⑧自動アドレス中のエラー、リモコンからの中断

a)自動アドレス中のエラー

エラーを検出した室外ユニットは、システムリブートを行い、自動アドレス終了チェックコマンドに答えるようにエラーを送ります。

リモコン

| RC | F0 | 17 | 05 | 00 | 室外 | EF | 00 | 67 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室外ユニット（室内ユニット経由）

| 室外 | 室内 | 1A | 08 | 0? | RC | EF | 00 | 49 | ｱﾄﾞﾚｽ | 4C | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b)リモコンからの中断

室外ユニット

| 室内 | 室外 | 1A | 05 | ?0 | RC | EF | 00 | A1 | FC | ACK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

リモコンから自動アドレス中断命令があった場合は、システムリブート命令を発行し自動アドレスを途中で止め、通常の電源投入シーケンスを行います。

リモコン

| RC | F0 | 13 | 06 | 00 | 室外 | EF | 00 | 67 | 00 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット自動アドレス（TCC用）「(TCC用)店舗ｶｽﾀﾑ用通信」

※ＥＥＰＲＯＭ設定（７６）にて本制御の無効を選択できる（カスタム）

- システム

- 前提条件
①室外ユニットは現行のTCCのものを使用するため、系統アドレスの概念が無い。
②リモコンは三洋(SEAC)のもの(OEM)または東芝ｷﾔﾘｱ(TCC)リモコンを使用する。
③室内ユニットは新規設計する。
④集中制御との接続はリモコン通信に通信アダプタを接続して行う。
⑤室外ユニットが1台（シングル、ツイン、トリプル、フォー）と室外ユニットと同一系統の室内ユニットが１台（1:1のグループ制御）の場合は自動立ち上げを行う。

- 標準１：１制御（室外ユニット１：室内ユニット１：リモコン）

室外ユニット1

室外ユニット1

室内外は1台のみ接続

室内外は1台のみ接続

室内ユニット1

室内ユニット1

・リモコン通信は最大２台までの制御機器

・リモコン通信は最大２台までの制御機器

タイマ

タイマ

通信ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

通信ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

ﾘﾓｺﾝ2

ﾘﾓｺﾝ2

ﾘﾓｺﾝ1

ﾘﾓｺﾝ1

・通信アダプタは

１Grに1個必要

・通信アダプタは

１Grに1個必要

AIネットor S-LINK

AIネットor S-LINK

・親子リモコン

・リモートセンサ

・親子リモコン

・リモートセンサ

- タイマは親リモ

コンに接続

- タイマは親リモ

コンに接続

- 設定レス
自動的にアドレスを決定し運転が可能（自動立ち上げ）

- ワイヤレスリモコンもワイヤードリモコンと同様

- 室外ユニットは室内ユニット１台のみと通信を行う。

- 標準グループ制御（室外ユニット１：室内ユニットｎ：リモコン）

室外ユニット1

室外ユニット1

室内外は1台のみ接続

室内外は1台のみ接続

室内ユニット2

室内ユニット2

室内ユニット1

室内ユニット1

ﾘﾓｺﾝ1

ﾘﾓｺﾝ1

- 設定レス
自動的にアドレスを決定し運転が可能（自動立ち上げ）

- 室外ユニットは室内ユニット１台のみと通信を行う。
同一系統内で定期通信を行い、室外ユニットの接続の無い室内ユニットへのサーモ制御や点検コード(Check Code)取得を行い、室外ユニットを停止する。

- １：１グループ制御（室外ユニットｎ：室内ユニットｎ：リモコン）

室外ユニット1

室外ユニット1

室外ユニット1

室外ユニット1

室外ユニット1

室外ユニット1

室外ユニット1

室外ユニット1

――――最大8台――――

――――最大8台――――

室内ユニット1

室内ユニット1

室内ユニット1

室内ユニット1

室内ユニット1

室内ユニット1

室内ユニット1

室内ユニット1

ﾘﾓｺﾝ1

ﾘﾓｺﾝ1

- 設定レス
自動的にアドレスを決定し運転が可能（自動立ち上げ）

5)グループ制御（室外ユニットｎ：室内ユニットｎ：リモコン）

室外ユニット2

室外ユニット2

室外ユニット1

室外ユニット1

室内外は1台のみ接続

室内外は1台のみ接続

・室内ユニットは最大8台

・室内ユニットは最大8台

室内ユニット3

室内ユニット3

室内ユニット4

室内ユニット4

室内ユニット2

室内ユニット2

室内ユニット1

室内ユニット1

ﾘﾓｺﾝ

ﾘﾓｺﾝ

- 室内ユニットの系統
自動アドレスでアドレスを決定したと、手動で系統アドレスを決めることで配管の接続状況を決定する。（系統ごとにけいとうあどれすを一致させる）
手動設定を行わない場合は、室外ユニットの接続のない室内ユニットが、室外ユニットの接続のある室内ユニットの1台と同一配管系統であると解釈し、動作する。

2．アドレス

三洋(OEM)等の手元リモコンを使用する場合に、室内ユニットはアドレス情報をもつ必要がある。

アドレスの設定はリモコンから行う場合と、自動で行う場合が考えられる。

1)リモコンで行う場合

- リモコンから設定モードに入り、マニュアルで設定する。

- 問題点
ワイヤレスやリモコンレスの場合は、サービス用にリモコンを用意する必要がある。
ワイヤードリモコンを室内ユニットに接続し、個別に設定することは手間のかかる作業となる。
→人手による設定のため間違いの発生
→作業の煩雑さ（リモコン通信をはずす→設定→リモコン通信を元に戻す）

- ＴＣＣのシステムでは、グループ制御内にツインの系統があれば、必ず手動でアドレスを設定する必要がある。

2)自動的にアドレスを決定

・手間要らずだが、アルゴリズムを作成する必要がある。

- 自動アドレスを行う場合のアルゴリズム

- 電源投入は3分以内に行われる事を前提とする。
ばらばらに入ると親子関係が壊れてしまうため、一旦電源を落とし、再投入する。

- 電源投入からの概要

室外ユニット		室内ユニット		室内ユニット		室内ユニット	　　　リモコン

・リモコン初期通信

室内ユニットの初期通信中はBusyが返送される

・給電シーケンス
　リモコン通信へ給電する室内ユニットを決定

室内外通信

・給電室内ユニットからGｒ確認（TCCのみ）

3分間確認し、個別1台、親1台で他が子

以外は自動アドレス開始

・正常の場合（TCCのみ）
　同一配管の室内ユニットアドレスを取得

・初期通信開始

初期通信開始

初期通信開始

・Gr確認

個別：子機を06コマンドで呼び出すが、子機

が居ない。

親機：子機を06コマンドで呼び出しアドレス

を記憶。

子機：子機は最初の定期通信で親機アドレスを

記憶

定期通信が120秒以内に設定されない

場合は、システムリブート

・定期通信（初期通信完了）

親機から子機へのポーリング
　同一配管系統の定期通信(TCCのみ）

4．自動アドレス

- 自動アドレスの開始条件
室内ユニット同士の給電シーケンス終了後、給電室内ユニットが下記コマンドで情報を取得し、自動アドレス必要有無を判断。

室内ユニット

| 室内 | 室内 | 98 | 07 | ?? | XX | XX | XX | XX | 07 | Gr | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

給電室内ユニット(Ｇｒ確認コマンド)

| 室内 | F0 | 95 | 08 | ?0 | XX | XX | XX | XX | 07 | 00 | 14 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 自動アドレスを行う判断
受信が500mSec途切れたら、親、子、個別、未定、室内ユニット総台数を数え以下の条件が3分連続の場合自動アドレスを開始する。

- 室内ユニットアドレスのだぶり

- 有効な室内ユニットアドレス以外が居る(0x0800～0x0F00以外)（未定をはじく）

- 個別・親・子が居る

- 個別が1台のみでない

- 親室内ユニットが1台で、子が0以上でない

- 全系統の電源が3分以内にONしない場合は下記矛盾が発生する。
・親機が停電していた場合
　親機を作るため、停電していた親機が復電すると「親重複になる」
・子機が停電していた場合
　親のみ1台になると個別に設定されるため、停電していた子機が復電すると矛盾する
などが発生するため、注意が必要。

- 自動アドレス開始条件でない
自動アドレス開始条件でない（Gr正常）と判断した場合は、３回一致で下記を行う

- 親室内ユニットに初期通信を開始させる。

室内ユニット

レスポンスなし

給電室外ユニット

| 室内 | F0 | 10 | 04 | ?0 | 96 | 00 | 00 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- このコマンドは500mSec毎に3回送信する。

- このコマンドが来るまで、初期通信を始めない

- 室外の接続された室内ユニットが各系統の室内ユニットアドレスを取得する。

室外の接続された室内ユニット

| 室内 | 室内 | 95 | 06 | ?0 | XX | XX | XX | XX | 06 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

| 室内 | 室内 | 98 | 07 | ?? | XX | XX | XX | XX | 06 | ADD | CA | FC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

同一室内ユニットからの返信を２度一致で確認する。

- 室外の接続された室内ユニットが同一系統の室内ユニットへ定期通信を行う。

室外の接続された室内ユニット

| 室内 | 室内 | 11 | 04 | ?? | 96 | Hz | AL | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

| 室内 | 室内 | 18 | 03 | ?? | 96 | AL | FC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※10秒毎に行う

- 自動アドレス
2)の判断で自動アドレス開始条件の場合は、自動アドレスを行う。

①システムを停止します

このコマンドは、全ての機器に対して送信し、レスポンスは返送しません。
このコマンドは、500mSec毎にＮ回送信します。
このコマンドを受信した各機器は、運転中であれば即停止します。
室内ユニットの場合ドレンポンプが運転します。

給電室内ユニット

| 室内 | FE | 10 | 04 | ?0 | 61 | 00 | 00 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

サブバス内の全機器

レスポンスなし

②自動アドレス準備

下記準備コマンドを3回送る

（自動アドレス準備コマンド）

給電室内ユニット

| 室内 | F0 | 10 | 0B | ?0 | 66 | 0014 | 0014 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

レスポンスなし

室内ユニット

| 室内 | 室内 | 98 | 07 | ?? | XX | XX | XX | XX | 66 | STS | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

｜

0：準備中

1：準備完了

※このコマンドを送信後１０秒待って次のコマンドを送信する。

（室内ユニット準備中確認コマンド）

給電室内ユニット

| 室内 | F0 | 95 | 06 | ?0 | XX | XX | XX | XX | 66 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- １台でも準備完了でない室内ユニットが存在する場合は、完了になるまで繰り返す。

③室内ユニットアドレスの取得

- 下記の通信をＮ回行い受信した室内アドレスが２回一致したものは次の通信でアドレスを設定する。

- 送信1回に付き同じ室内ユニットアドレスで返信された場合は、だぶりとしアドレスを記憶しない。

給電室内ユニット

| 室内 | F0 | 95 | 0C | ?0 | XX | XX | XX | XX | 09 | 40 | 0014 | 0014 | 90 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

| 室内 | 室内 | 98 | 09 | ?? | XX | XX | XX | XX | 09 | 室外 | GR | MD | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

④有効なアドレスを持つ室内ユニットのアドレス設定

受信した室内ユニットアドレスをメモリし、有効な室内ユニットアドレスを持つ室内ユニットに対してはアドレス設定コマンドで同一のアドレスを設定する。
（有効なアドレスは、ＤＡが0x0800～0x0F00）
また、設定したアドレスを記憶し、未定アドレス室内ユニットのアドレス設定時に使用する。

給電室内ユニット

| 室内 | 室内 | 11 | 05 | ?? | 06 | ADD | CA | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

｜

仮アドレス

室内ユニット

| 室内 | 室内 | 18 | 02 | ?? | A1 | FC | ACK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

・全ての室内ユニットに仮アドレスを設定できれば終了。

注意

- ここでは、有効なアドレスを持った室内ユニットに、現在のアドレスを割り振り、不必要なアドレスの変更が起こらないようにする。
その意味から、次のアドレスを受信した場合は有効でないと判断して、その室内ユニットにはこの時点ではアドレスを設定しない。
・未定アドレス
・重複したアドレス

⑤有効でないアドレスの室内ユニットの仮アドレスの設定

次の通信を行う。
すでに仮アドレスの設定が終わっている室内ユニットは返送を行わない。

室内ユニット　　　　　　　　　　　　↑室外有/無

| 室内 | 室内 | 18 | 02 | ?? | A1 | FC | ACK | Ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

給電室内ユニット

| Ａ | 室内 | F0 | 95 | 0C | ?0 | XX | XX | XX | XX | 09 | AM | 電動弁1 | 電動弁2 | FL | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

| 室内 | 室内 | 98 | 09 | ?? | XX | XX | XX | XX | 09 | 室外 | GR | MD | FC | Ｂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

給電室内ユニット

| Ｃ | 室内 | 室内 | 11 | 05 | ?? | 06 | ADD | CA | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

｜

仮アドレス

- Ａ：室外ユニットからの自動アドレスコマンド
ＡＭ：自動アドレスモード（詳細はコマンドの解説を参照）
　ｂ０＝０モード１、１：モード２
　ｂ６＝０にする事で１台のみの室内ユニットが返送を行う

- Ｂ：室内ユニットからの通信
この通信は、他の室内ユニットも受信し、この通信を受信した場合は、返送データの送信を取りやめることにより複数の返送データを禁止する。
また、仮アドレスが設定してある場合は、送信しない

- Ｃ：室内ユニットの仮アドレス設定
仮アドレス
（００００－００３Ｆ＋８００＋室外ユニットアドレス×２６）
但し、BのMDが０以外なら、系統アドレスを＋１して室内アドレス０とする。
記憶した室内ユニットアドレスから空きアドレスを若い順に設定する。
（Ｂの通信を送信した室内ユニットのみ受け付る）

- Ｄ：ＡＣＫ
Ｃ通信を受信した室内ユニットはＡＣＫを返送し、仮アドレスを設定する。
室外ユニットでＡＣＫを確認できない場合はＣからＮ回リトライする。
（Ｂの通信を送信した室内ユニットが返送する）

- Ａを行い受信データがない場合はＮ回リトライ後③へ移る。
（室内ユニットが全て応答したと判断する）
データがある場合は、次の室内ユニットを設定するために度繰り返す。

- グループ設定

⑥-1室内ユニットが1台ののみの場合

給電室内ユニット

| Ｃ | 室内 | 室内 | 31 | 04 | ?? | 09 | GR | MD | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ｜ ｜ Ｇｒ設定 機種 |  |  |  |  |  |  |  |  |

下記により個別を設定する。

室内ユニット

| 室内 | 室内 | 38 | 02 | ?? | A1 | FC | ACK | Ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★

★

⑥-2室内ユニットが複数の場合

下記でGr情報を取得し、親機が確認されれば、全ての室内ユニットを子機に設定し親機を再設定し、親機が確認されなければ、次に室外ユニット接続あり室内ユニットを確認し、なければ適当な室内ユニットを親機と決め、上記を同様な設定を行う。

室内ユニット

| 室内 | 室内 | B8 | 07 | ?? | XX | XX | XX | XX | 07 | Gr | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

給電室内ユニット(Ｇｒ確認コマンド)

| 室内 | F0 | B5 | 08 | ?0 | XX | XX | XX | XX | 07 | 00 | 14 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

| 室内 | 室内 | B8 | 11 | ?? | B0 | XX | XX | XX | XX | Ser：室外ｼﾘｱﾙ受信ﾃﾞｰﾀ “00”以外で室外あり Ser：室外ｼﾘｱﾙ受信ﾃﾞｰﾀ “00”以外で室外あり B0 | Ser | D1 | D2 | D3 | D4 | ・・・ | D9 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（親機がない場合）

給電室内ユニット(Ｇｒ確認コマンド)

| 室内 | F0 | B5 | 06 | ?0 | XX | XX | XX | XX | B0 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

⑦アドレスリセット

- 室内ユニットアドレス設定が終了したのでアドレスリセットを行う。

給電室内ユニット

| 室内 | F0 | 10 | 02 | ?0 | 63 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内ユニット

レスポンスなし

- このコマンドは、500mSec毎にＮ回送信します。

⑧アドレス設定終了

- システムリブートを行い、自動アドレスを終了を送る。
このコマンドは、500mSec毎にＮ回行います。

（システムリブート命令）

給電室内ユニット

| 室内 | FE | 10 | 02 | ?0 | 62 | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

サブバス内の全機器

レスポンスなし

定期通信処理

・定期通信処理は各ラインのマスターがスレーブに対して定期収集する。

(旧)TCC-LINK

メインバス

| 要求(自己アドレス) | 応答(相手アドレス) |  | コマンドコード | 送信周期 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| システムコントローラー | 室外ユニット |  | E8/E9 |  |  |
|  | 室内ユニット |  | 81/82/04/49/E8 |  |  |
| 室外ユニット | 室外ユニット |  | BB |  |  |
| 室内ユニット | 室外ユニット |  | 83 |  |  |
| 室外ユニット | 室内ユニット |  | 83 |  |  |

サブバス

| 要求(自己アドレス) | 応答(相手アドレス) |  | コマンドコード | 一台当たりの送信周期 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内ユニット(親機) | 室内ユニット(子機) |  |  |  |  |
| 室内ユニット(子機) | 室内ユニット(親機) |  |  |  |  |
| 室内ユニット | リモートセンサ |  |  |  |  |
| リモートセンサ | 室内ユニット |  |  |  |  |
| 給電中室内ユニット | 非給電中室内ユニット |  |  |  |  |

新TCC-LINK

Uhライン定期通信処理

| 要求 | 応答 |  | コマンドコード | 送信周期 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プライマリーコントローラー | 室外センター機 |  | E8 A1 | 60秒 |  |
|  |  |  | E8 A2 | 180秒 |  |
|  |  |  | E8 A3 | 600秒 |  |
|  | 室外ターミナル機 |  | E8 B1 | 60秒 |  |
|  |  |  | E8 B2 | 180秒 |  |
|  |  |  | E8 B3 | 600秒 |  |
|  | 室内ユニット |  | E8 C1 | 60秒 |  |
|  |  |  | E8 C2 | 180秒 |  |
|  |  |  | E8 C3 | 600秒 |  |

Uvライン定期通信処理

| 要求(自己アドレス) | 応答(相手アドレス) |  | コマンドコード | 一台当たりの送信周期 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内ユニット | 室外ユニット |  | 83 |  |  |
| 室外ユニット | 室内ユニット |  | 83 |  |  |
| 室外センター機 | 室外ターミナル機 |  | ?? |  |  |
| 室外ターミナル機 | 室外センター機 |  | ?? |  |  |
| 室内ユニット(親機) | 室内ユニット(子機) |  | 84 |  |  |
| 室内ユニット(子機) | 室内ユニット(親機) |  | 84 |  |  |
| 室内ユニット | リモートセンサ |  | 89 |  |  |
| リモートセンサ | 室内ユニット |  | 89 |  |  |
| 給電中室内ユニット | 非給電中室内ユニット |  | 8A |  |  |

      - サブバスライン定期通信処理

| 要求(自己アドレス) | 応答(相手アドレス) |  | コマンドコード | 一台当たりの送信周期 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内ユニット(親機) | 室内ユニット(子機) |  | 84 |  |  |
| 室内ユニット(子機) | 室内ユニット(親機) |  | 84 |  |  |
| 室内ユニット | リモートセンサ |  | 89 |  |  |
| リモートセンサ | 室内ユニット |  | 89 |  |  |
| 給電中室内ユニット | 非給電中室内ユニット |  | 8A |  |  |

定期通信コマンドの詳細は次の通りです。

①リモコン→ 室内ユニット(親機)　（８１）

システム → 室内ユニット　（８２）

MSB   　　 　D0       LSB MSB 　　　  D1       LSB MSB      D2        LSB

|  | ８１ ８２ | ０ ０ ０ ０ ０ |  |  |  |  | TK | SYｻｰﾓ | RCｻｰﾓ | 制御温度 (ﾘﾓｺﾝ温度､ｼｽﾃﾑ温度) |  |  |  |  |  |  |  | 点検コード(Check Code)コード |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

- ＴＫ：定期通信データを送る機器

０：リモコン

１：リモコン以外

- ＲＣサーモ（リモコンが使用し、システム機器では必ず０）
リモコンサーモ使用中 ＝１
        〃    未使用＝０
・リモコンでは、このデータが１の時は、制御温度にリモコンサーモ温度をセットし
　ます。

- ＳＹサーモ（システム機器が使用し、リモコンでは必ず０）
システムサーモ使用中＝１
　　　　〃　　未使用＝０

・システムでは、このデータが１の時は、制御温度にシステムサーモ温度をセットし
　ます。

- 点検コード(Check Code)コード
リモコンで点検コード(Check Code)が発生した場合はこの位置に点検コード(Check Code)コードを付加します。
このデータは、リモコンのみが使用します。

- 解説

- 室内ユニットでは、ＲＣまたはＳＹサーモが１になった時点で制御温度をこの温度に切り換えます。
（ボディーサーモからこれらのサーモに、またはリモコンサーモからシステムサーモに切り換える意味です）

- また、ＲＣ及びＳＹサーモが両方とも１になった場合はＳＹサーモ及びシステム温度を優先して使用します。
システムサーモを使用時、システムとの通信エラーが発生した場合、システムサーモの使用を止めます。
通信が復旧し、正常に通信が行われた上でＳＹサーモが１の場合は、再度ＳＹサーモを使用します。

②室内ユニット（親機）→ リモコン（８１）

◎

◎

室内ユニット (親機) → システム　（８２）

MSB  　　  D 0       LSB MSB 　　     D 1     LSB MSB  　  　 D 2      LSB

|  | ８１ ８２ | 実運転 モード |  |  | フラップ 設定 |  |  | 優先 室内ユニット | 運 転 | 設定風量 |  |  | 強制 試運転 | 自動可 | 換気 | 運転ﾓｰﾄﾞ固定 |  | ﾌｨﾙﾀ 点検コード(Check Code) |  | ﾘﾓｺﾝ 点検 | ｵｲﾙ 点検コード(Check Code) | 災害 停止中 | 試運転中 | 運転 準備中 | 暖房 準備中 | ﾘﾓｺﾝﾚｽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB  　　  D 3       LSB MSB   　　　 D 4     LSB MSB 　　    D 5      LSB

|  | 手元禁止 |  |  |  |  |  |  |  | 設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 制御に使用中の室温 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 6       LSB MSB　　      D 7     LSB MSB 　　    D 8      LSB

|  | 集中アドレス（ＣＡ） |  |  |  |  |  |  |  | 点検コード(Check Code)号機 |  |  |  |  |  |  |  | 未 使用 | フラップ No.1設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.2設定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 9       LSB MSB　　      D 10    LSB MSB 　　    D 11      LSB

|  | 未 使用 | フラップ No.3設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.4設定 |  |  | ＦＰ 設定 | 夜間 低騒音 | T機能表示 | 掃除 運転 | ｸﾘｰﾝ運転 | ＦＰ制御 | セーブ運転中 |  | 加湿 | ナイト |  | 24時間 |  | 換気準備中 | 未使用 | 普通 ／ 全熱 |  | 全熱交 設定運転 モード |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 |  | b4 |  | b3 |  | b2 |  | b1 | b0 |

◆△

◆△

MSB  　　  D 12      LSB MSB  　　  D 13      LSB MSB  　　  D 14      LSB

| ☒ ☒ ⏃ ⏃ 全熱交 設定風量 |  |  | 冷媒 漏洩 | 節約 運転 | ﾌｧﾝｼﾌﾄ | ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ ﾚｽﾎﾟﾝｽ |  | ﾏﾙﾁ ﾃﾅﾝﾄ 制御中 | Soft 冷房 | 未 使 用 | 未 使 用 | 未 使 用 | ﾊﾟﾜｰ 連携 制御中 | 除霜中 | Dual Set Point 有 | 自動冷房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB  　　 D 15       LSB MSB  　　 D 16       LSB

|  | 自動暖房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 縦フラップ 設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 運転停止 (D0､b0)
室内ユニットが運転中＝１（送風運転も運転）（点検コード(Check Code)中も運転）
   〃   停止中＝０

- Ｄ２（室内ユニット状態信号）
各種状態のとき＝１
     〃 でない＝０

- リモコンレス
このビットは、集中制御機器が使用します。
１の場合、リモコンレスの室内ユニットなので、集中制御からのフラップ制御が可能です。

- オイル点検コード(Check Code)、及びリモコン点検は、グループ制御の場合グループのＯＲを親室内ユニットが行い送信します。

- フィルタ点検コード(Check Code)（親機代表）
室内ユニットの制御によりフィルタ点検コード(Check Code)が発生した場合に１とします。

- 災害停止中
室内ユニットが災害停止命令を受信して停止している場合は１とします。

- 試運転中（親機代表）コマンド４１で試運転を行っている場合に１とします。

- 運転準備中（親機代表）
オイル点検コード(Check Code)、リモコン点検と同様に室外ユニットからの定期通信データを中継します。

- 暖房準備中（親機代表）室内ユニット制御で暖房準備中の場合１とします。

3.手元禁止 (D3)

◎

◎

リモコンのみ有効

| (D2) | 禁止項目（１：禁止、０：許可） |  |
| --- | --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | 運転停止 運転モード 設定温度 フラップ 風速 未使用 換気（換気運転/停止、換気モード、換気量まとめて） 未使用 | - このデータはシステム機器からの通信がエラーになった場合は全て許可にします。（E3,E4,E18に対応する） |

4.点検コード(Check Code)号機

- 点検コード(Check Code)が発生している室内ユニットを各ビットの対応で表示します。
ＬＳＢは、自分（親室内ユニット）を表しｂ１から順に０Ｄコマンドで読み出した室内ユニットアドレスの順番で対応します。

- 個別室内ユニットで点検コード(Check Code)が発生した場合はかならずＦＦとなります。

- Ｐ３１点検コード(Check Code)は点検コード(Check Code)として扱わない。これを点検コード(Check Code)として扱ってしまうと、リモコンが、Ｐ３１点検コード(Check Code)室内ユニットに対して点検コード(Check Code)要求をし、リモコンにＰ３１点検コード(Check Code)がでてしまうため。

（Ｐ３１点検コード(Check Code)は、グループ制御時の子機点検コード(Check Code)時に、その他の子機を停止させるための点検コード(Check Code)として扱っているため、点検コード(Check Code)となった室内ユニット以外がＰ３１になる、よって点検コード(Check Code)として扱わない）

5.フラップ設定

0x00：無効	0x01：スイング	0x02：Ｆ１位置	0x03：Ｆ２位置

0x04：Ｆ３位置	0x05：Ｆ４位置	0x06：Ｆ５位置	0x07：停止位置

6．設定項目(D10)

| (DA) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | ０＝セーブモード設定中 １＝フロストプロテクション制御中 １＝クリーン運転中 １＝お掃除運転中 １＝Ｔ機能「点検」表示中 １＝夜間低騒音制御中 フロストプロテクション設定 0/1=off/on |

◎

◎

7．設定項目(D11、D12)

全熱交(含む直膨)用のデータとして、全熱交から取得したデータをセットします。

全熱交が接続されない場合は"０"とします。

△

△

8．設定項目(D12)

b7-5: 全熱交設定風量

…全熱交(含む直膨)用のデータとして、全熱交から取得したデータをセットします。

全熱交が接続されない場合は"０"とします。

b4：冷媒漏洩

…室外から冷媒漏洩中信号受信時、それをリモコン/システムに通知したい時に"1"を

セットします。

b3：節約運転　…現在の設定状態が節約運転中であるとき"1"をセットします。

b2：ファンシフト（ファン風速５速対応の室内ユニットが使用する）

…中間タップ設定<ファンシフト>中は"1"になります。

b1-0：デマンドレスポンス　…現在のデマンドレスポンス状態をセットします。

(詳細は「⑫データの意味」参照)

⏃

⏃

9.室内ユニット状態信号(D13)
・マルチテナント制御中の場合に１とします。

・Dual Set Point設定が有効の場合に１とします。

▽

▽

10.(D14、D15)
・Dual Set Point対応の室内ユニットは自動モード時の自動冷房、自動暖房の各々設定温度をセット

します。（実運転モードが「自動」以外時でも室内ユニットが現在メモリしている設定温度をセット

します）

正面側

正面側

11. (D16)  縦フラップ設定                         2019.9.30 更新

縦フラップの設定情報を表します。

E1

E3

E6

E5

E7

E2

E4

E1

E3

E6

E5

E7

E2

E4

E7

E5

E2

E3

E1

E6

E4

E7

E5

E2

E3

E1

E6

E4

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

左ルーバ　　　　右ルーバ

0000：無効

0001：スイング

左ルーバ

左ルーバ

右ルーバ

右ルーバ

0010：Ｅ１位置

機器側

機器側

0011：Ｅ２位置

0100：Ｅ３位置

0101：Ｅ４位置

0110：Ｅ５位置

0111：Ｅ６位置

1000：Ｅ７位置

1001：スイング停止位置

1010：スポット正面

1011：スポット右

1100：スポット左

1101：ワイド正面

1110：ワイド右

1111：ワイド左

●

●

12.注記

①旧機種(独立４方向ﾌﾗｯﾌﾟなし、ｾｰﾌﾞ･ﾌﾛｽﾄﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ等のD10情報なし)との互換性

旧機種以外の場合は、データD8～D10が付加され、データの長さは長くなります。

また、ｾｰﾌﾞ･ﾌﾛｽﾄﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ等の機能をもつが、独立４方向フラップなし機種の場合には

データD8･D9＝０となります。

②(TCC)のAMT32、AMS41リモコンと通信(接続)

ｾｰﾌﾞ･ﾌﾛｽﾄﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ等の機能をもつが、独立４方向フラップなし機種の場合は、初期通信

コマンド｢１０｣(室内ユニット現在データ２)のNo.2フラップ設定情報以降(D3～)は未使用ですが、

データ＝０(D3～D9)で送信する必要があります。データが10ﾊﾞｲﾄ以上ないと、本項記載の

D8～D10が“０”として受信処理されます(リモコン子機に表示されない)。

③室外ユニット → 室内ユニット　（８３）

●◎

●◎

MSB　　    D 0       LSB MSB  　　   D 1      LSB 　　     D 2       LSB

|  | ８３ | 冷暖自動不可 | ﾘﾓｺﾝ点検 | ｵｲﾙ点検コード(Check Code) | 試運転モード | 強制 試運転 | 運転 準備中 | 強制OFF | 強制ON | 運転中 | 系統 ｺﾝﾌﾟON | コンプON | ０ | 高負荷制御中 | 除霜 制御中 | 凍結 制御中 | 電動弁指示ステップ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB　　    D 3       LSB MSB 　　    D 4       LSB MSB　　    D 5       LSB

|  | モード有効 | 冷暖 ﾓｰﾄﾞ | ｼｽﾃﾑ全停止 (ｸﾘｰﾝ許) | 強制 フラップ |  |  | 外部 入力 | 室内FAN | 強制 風速１ |  |  | 強制 風速２ |  |  | 運転ﾓｰﾄﾞ 固定 |  | 3Way室外 | FM停止禁止 | 強制 停止 | サーモ | ＥＰ弁 | ﾊﾞﾗﾝｽ弁 | 吸込弁 | 吐出弁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 6       LSB MSB 　　    D 7       LSB MSB　　    D 8       LSB

|  | 点検コード(Check Code)コード |  |  |  |  |  |  |  |  | ｿﾞｰﾝ 補正 |  | 満足度信号 |  | Ｓコード |  |  |  |  | 能力測定ﾓｰﾄﾞ | 冷房油回収 | 暖房冷媒回収 | 目標ShorUC値 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 |  | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 |  | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

◆△

◆△

MSB 　　   D 9      LSB MSB 　　    D 10      LSB MSB　　    D 11      LSB

|  | 冷媒漏洩 | システム運転ﾓｰﾄﾞ |  |  | 乾燥運転許可 | JRA測定 ﾓｰﾄﾞ |  |  | リモコン表示専用点検コード(Check Code)コード ＴＧ温度 |  |  |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  | ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ ﾚｽﾎﾟﾝｽ 設定 |  | Ｓコード要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

☒

☒

MSB 　　   D 12      LSB MSB 　　   D 13      LSB MSB 　　   D 14      LSB

|  | 二重管ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路電動弁指示ステップ（FSﾕﾆｯﾄ用） |  |  |  |  |  |  |  | 外気(ＴＯ)温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | FS電動弁１指示ステップ （将来：FS用電磁弁４ヶの代用時） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 |  | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

将来用

将来用

☒

☒

MSB 　　   D 15      LSB MSB 　　   D 16      LSB MSB 　　   D 17      LSB

|  | FS電動弁２指示ステップ （将来：FS用電磁弁４ヶの代用時） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 |  | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

将来用

将来用

- Ｄ０、Ｄ１、Ｄ５

各信号を肯定する場合、各種状態のとき＝１
      〃  否定する場合、    〃  でない＝０

- 強制オン
室内ユニットを強制サーモオンさせる場合に１を送ります。

- 強制オフ
室内ユニットを強制サーモオフさせる場合に１を送ります。

- 運転準備中
室外ユニットの制御で強制サーモオフしている場合に１を送ります。

- 強制試運転
室外ユニット制御で、強制試運転を行うとき試運転モードとともに使用します。

- 試運転モード
強制試運転を行う運転モードを指定します。（０＝冷房　１＝暖房）

- オイル点検コード(Check Code)、リモコン点検
室外ユニット制御により、リモコンに表示する内容を１にします。
（オイル点検コード(Check Code)はＳＭＭＳマルチでは未使用"０"）

- 冷暖自動不可
冷暖自動モードを許可しない場合に１を送ります。

- 凍結制御中、除霜制御中
室外ユニット制御で決定します。

- 高負荷制御中　（ＳＭＭＳマルチでは未使用"０"）
暖房時：高負荷制御中
冷房時：過負荷制御中
室外ユニット制御で決定します。

- 凍結制御中　（ＳＭＭＳマルチでは未使用"０"）

室外ユニット制御で決定します。

- 系統コンプＯＮ

室外ユニットの複数台圧縮機(コンプ)のうち、いずれか運転(ＯＮ)中に１を送ります。

- コンプＯＮ

室外ユニット制御で各室内ユニットに対してサーモＯＮ／ＯＦＦを決定し、コンプＯＮ中に１を送ります。

- モード有効、冷暖モード
冷暖自動モードの冷房、または暖房を室外ユニットから指定する場合に使用します

| モード有効 | 冷暖モード | 冷暖自動モード指定 |
| --- | --- | --- |
| ０ １ １ | ｘ ０ １ | 無効（室内任せ） 冷暖自動の冷房指定 冷暖自動の暖房指定 |

- 外部入力　（ＳＭＭＳマルチでは未使用"０"）
室外ユニットの外部入力で運転モード固定を行っている場合に１を送ります。

- 室内ＦＡＮ　（ＳＭＭＳマルチでは未使用"０"）
０：強制風速無効
１：強制風速有効（コンプレッサ停止時は、室内ファン強制停止）

- ＦＭ停止禁止　（ＳＭＭＳマルチでは未使用"０"）
室内ファンモータの停止を禁止する場合に１とします。
これは室外ユニット制御によります。

- 強制停止
室内ユニットを強制停止したい場合は１を送ります。

●

●

- システム全停止（==クリーン運転許可）
接続全室内ユニットが運転停止となり、室内ユニットのクリーン運転制御を許可する場合は１を送ります。

これは室外ユニット制御によります。

- 電動弁指示ステップ (D1､b0､D2)
０～４８０ステップで室外ユニットから指定します。

- 点検コード(Check Code)コード(D6)
点検コード(Check Code)が発生した場合はこの位置に点検コード(Check Code)コードを付加します。

4.冷房油回収信号 (D8､b6)

冷房油回収制御中に１を送ります。

- 暖房冷媒回収信号 (D8､b5)

暖房油回収制御中に１を送ります。

6.能力測定モード信号 (D8､b7)

能力測定モード制御中に１を送ります。

7.ゾーン補正、満足度信号、Ｓコード、目標ShorUC値

室外ユニットで演算した能力補正データを送ります。

◎

◎

8．D10～D11

将来用であり、現時点使用しない（"０"）。

b2-b1：室外ユニットに入力されたデマンドレスポンス設定状態を送ります。

00：制御なし、01:DRM3、10:DRM2、11：DRM1(ｺﾝﾌﾟoff)

△

△

9.冷媒漏洩 (D9､b7)

冷媒漏洩検知機能により冷媒漏洩中を検知した時に"1"をセットします。

◎

◎

10.システム運転モード (D9､b6～b4)

室外ユニット(系統)のシステムとして現在運転モードを送信します。

| b7 | b6 | b5 | 室外運転モード |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ １ １ ◎ ◎ １ | ０ ０ １ １ ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ | 未定(無効) 停止 冷房（冷却） 暖房（加熱） 同時冷房 同時暖房 (未使用) (未使用) |

11.乾燥運転許可 (D9､b3)

直膨付き全熱交に対して有効なbitであるが、現時点、仕様が未定であり、使用しない。

（"０"固定）

△

△

12.ＴＧ温度 (D10)

コンプＯＮ中室外の最も高いＴＧ温度を送ります。

13.Ｄ１１

- デマンドレスポンス設定

２ビットでデマンドレスポンス設定状態を送ります

☒

☒

14.Ｄ１２　二重管バイパス回路電動弁指示ステップ

制御したい（室内ユニットサブバス接続のＦＳユニット内）電動弁開度を送ります

15.Ｄ１３　外気(ＴＯ)温度

室内で制御で使用する外気(ＴＯ)温度を送ります。

セーブ運転

セーブ運転

④室内ユニット → 室外ユニット　（８３）

●◎

●◎

夜間低騒音

夜間低騒音

ＦＰ制御

ＦＰ制御

MSB   　　 D 0       LSB MSB  　　  D 1       LSB MSB　     D 2       LSB

|  | ８３ | 4/ 5分 | O2 点検コード(Check Code) | ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ | 優先室内ユニット | 親､個別機 | 室温 ｻｰﾓ | 実 ｻｰﾓ | 運転 | 設定風量 (直膨： 給気ﾌｧﾝ) |  |  | 外部 入力 | ０ ０ |  | リモコンサーモ | 電動弁開度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 D 3       LSB MSB  　　  D 4       LSB MSB   　  D 5       LSB

|  | 吸込温度／ ＴＳＡ(直膨入口温度)補正 |  |  |  |  |  |  |  | 吹出温度 |  |  |  |  |  |  |  | 実運転 モード |  |  | 吸込差温／ ＴＲＡとＴＳ差温 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 6       LSB MSB  　　  D 7       LSB MSB   　  D 8       LSB

|  | 現在風量 (直膨： 給気ﾌｧﾝ) |  |  | 吸出差温 |  |  |  |  | Ｅ１(ＴＣＪ) |  |  |  |  |  |  |  | Ｅ２(ＴＣ２) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB  　　  D 9      LSB MSB  　　  D 10      LSB MSB  　　  D 11      LSB

|  | Ｅ３(ＴＣ１) |  |  |  |  |  |  |  | 点検コード(Check Code)コード |  |  |  |  |  |  |  | ﾌﾛｰﾄON継続 | 外部ｲﾝﾀﾛｯｸ点検コード(Check Code) | 強制 除霜 | 外気処理用 種別ﾀｲﾌﾟ |  | 室内 換気扇 | 室内 加湿器 | 室内 ﾋｰﾀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

⏃

⏃

◆△

◆△

MSB  　　  D 12     LSB MSB  　　  D 13      LSB MSB  　　  D 14      LSB

|  | 普通 ／ 全熱 | 強制 停止 | ﾌｧﾝ ｼﾌﾄ | ﾏﾙﾁ ﾃﾅﾝﾄ 制御中 | 室内側指定 Ｓコード |  |  |  | ＴＳＡ温度（真値） ＜直膨コイル付全熱交用＞ |  |  |  |  |  |  |  | ＴＯＡ温度（真値） ＜直膨コイル付全熱交用＞ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | B5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB  　　  D 15     LSB MSB  　　  D 16      LSB MSB  　　  D 17      LSB

|  | ＴＣＪ温度（真値） |  |  |  |  |  |  |  | ＴＣ２温度（真値） |  |  |  |  |  |  |  | ＴＣ１温度（真値） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | B4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

△

△

MSB  　　  D 18     LSB MSB  　　  D 19      LSB MSB  　　  D 20      LSB

| ☒ ☒ | Ｔａ／ＴＲＡ温度 （真値） |  |  |  |  |  |  |  | 現在風量 排気ﾌｧﾝ |  |  | 予備 |  | HWM SV |  | HWM ﾋｰﾀ |  | HWM ﾎﾟﾝﾌﾟ | HWM 異常 | 二重管ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路電動弁開度 （FSﾕﾆｯﾄ用） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 |  | b2 |  | b1 |  | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB  　　  D 21     LSB MSB  　　  D 22     LSB　 MSB  　　  D 23     LSB

|  | FSﾕﾆｯﾄセンサ温度 |  |  |  |  |  |  |  | FS ﾌﾛｰﾄ異常 | FS 関連 異常 | 予備 |  |  |  |  |  | 電動弁１開度 （将来：FS用電磁弁４ヶの代用時） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

将来用

将来用

MSB  　　  D 21     LSB MSB  　　  D 22     LSB　 MSB  　　  D 23     LSB

|  | 電動弁２開度 （将来：FS用電磁弁４ヶの代用時） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

将来用

将来用

- 運転停止 (D0､b0) 
室内ユニットが運転中＝１（送風運転も運転）
   〃   停止中＝０

- 実サーモ (D0､b1)
室内ユニットの実際のサーモ状態です。

- 室温サーモ (D0､b2)
室温（ボディーサーモ or リモコンサーモ）などによるサーモ状態で室外ユニットからの強制サーモ

ＯＮ、強制サーモＯＦＦによって変化しません。

- 親、個別機器 (D0､b3)
室内ユニットが親機または個別機器の場合＝１
室内ユニットが子機の場合            ＝０

- 優先室内ユニット (D0､b4)
室内ユニットのＥＥＰＲＯＭ設定優先室内ユニット＝１で１
        〃        　　　　　　　＝０で０

- デマンド (D0､b5)
デマンドで室内ユニットが強制サーモＯＦＦ中     ＝１
            〃                  でない＝０

- Ｏ２点検コード(Check Code) (D0､b6)
Ｏ２点検コード(Check Code)発生＝１
   　通常    ＝０

●

●

- ４／５分 (D0､b7)（エスパシオで使用）
強制サーモＯＮ時間４分＝１
強制サーモＯＮ時間５分＝０
フロストプロテクション(FP)制御 (D0､b7)

フロストプロテクション制御中     ＝１

でない＝０

●

●

点検コード(Check Code)コード
点検コード(Check Code)が発生した場合は、この位置に点検コード(Check Code)コードを付加します。

10.外部入力
室内ユニット（子機）から外部入力を、室外ユニットへ中継します。
夜間低騒音制御 (D1､b4)

夜間低騒音制御中     ＝１

でない＝０

11．ＧＨＰチラーでの読み替え、定義変更（Sanyoで使用）
吸込温度　　→　冷温水入口温度
吹出温度　　→　冷温水出口温度
吸込差温　　→　入口差温
現在の風量　→　0.1℃単位加算部
吹出差温　　→　出口差温
Ｅ２　　　　→　凍結防止温度

吸込温度：ＥＥＰＲＯＭ設定(Ｅ９)=”１”のとき、回収制御等でファンoff時にメモリした直前のＴａセンサ値

を保持し、送信データにセットします。”０”のときは何もせずＴａセンサ値をそのままセットします。

リモコンセンサ（ＥＥＰＲＯＭ設定(３２)=”１”）及びリモートセンサ制御時は、上記によらず、受

信中のリモコン制御温度データをセットします。

◎

◎

直膨全熱交の場合は、所定の補正をしたデータがセットされます。

12.リモコンサーモ

このフラグは親機、子機に関係なくリモコンセンサー使用時に＝１で送信する。

（エスパ室外ユニット等で、吸い込み温度と、差温を利用して、サーモＯＮ／ＯＦＦさせる保護制御に

使用しているため、室内ユニット個別にビットを管理する必要がある）

- フロートＯＮ継続(D11､b7)

運転／停止にかかわらず、フロートＯＮが２分間継続かつ点検コード(Check Code)条件(停止の場合は５分)を満た

しているとき、室外ユニットに”１”を送信します。（リモコンに点検を送信…停止時に『点検』点滅）

- 外部インタロック点検コード(Check Code)(D11､b6)

運転／停止にかかわらず、外部インタロック入力異常(１分判定)を検出したとき、室外ユニットに

”１”を送信します。以降、”１”の送信を継続します。

（リモコンに点検を送信…停止時に『点検』点滅）

”０”送信(クリア)はリモコンによる操作が運転（点検｢L30｣発生）から停止となった場合です。

- 強制除霜信号(D11､b5)

強制除霜設定(EEPROM)であり、運転モードが｢暖房｣のとき、室外ユニットに”１”を送信します。

（30秒間保持します…定期通信は約12秒周期なので室外ユニットはこの信号を少なくても1回は受信

できます）

16.室内換気扇運転制御(D11､b2)、室内加湿器運転制御(D11､b1)、室内ヒータ運転制御(D11､b0)

各現在出力状態を室外ユニットへ送信します。

17.外気処理用種別ﾀｲﾌﾟ(D11、b4－b3)

DynaDoctor用に(EEPROM設定項目(Ｃ８)による)外気処理種別タイプを室外ユニットへ送信します。

０(ﾋﾞｯﾄ=01)：通常の室内ユニット

１(ﾋﾞｯﾄ=01)：オール外調機、２(ﾋﾞｯﾄ=10)：室内混在タイプ

●

●

18．セーブ運転 (D1､b3-2)

セーブモード設定(01～03パターン)運転中　　 ＝１～３

でない＝０

◎◆△

◎◆△

19．D12～D19

D12－b7：普通／全熱(==ダンパー位置情報)(直膨付き全熱交タイプのみ使用)

･･･後述データ意味｢実換気運転モード：(目標)ダンパー位置情報（1bit）｣

b6：システム強制停止信号

…室外ユニットはこのビットが"１"、かつ、点検コード(Check Code)コードが"０"以外の時、システム停止します。

b6 b5：ファンシフト（ファン風速５速対応の室内ユニットが使用する）

…中間タップ設定<ファンシフト>中は"１"になります。

b4：予備

b5-b4：直膨付き全熱交の種別タイプ

･･･未使用であり"０"

マルチテナント制御中

…マルチテナント制御中の場合に"１"を送信します。

■

■

b3-b0：室内ユニット側指定Ｓコード(直膨付き全熱交ＤＸ－ＫＩＴタイプのみ使用)

･･･未使用であり"０"

０－１０ＶのＩ／Ｆから受信する熱源能力指定（周波数Ｓコード）値

20．D13～D18

直膨付き全熱交タイプのみ使用。

D13～D18 ：センサの真値をセットします。

△

△

21．D19

D19　　　：予備 "０"

b7-b5：予備 "０"

b4：予備"０"

b3：温水モジュール用電磁弁出力（温水モジュールのみ使用）

…電磁弁出力ＯＮ中　　＝　１

b2：温水モジュール用ヒータ出力（温水モジュールのみ使用）

…ヒータ出力ＯＮ中　　＝　１

b1：温水モジュール用ポンプ出力（温水モジュールのみ使用）

…ポンプ出力ＯＮ中　　＝　１

b0：温水モジュール系異常（温水モジュールのみ使用）

…室外ユニットはこのビットが"１"、かつ、点検コード(Check Code)コードが"０"以外の時、システム停止します。

☒

☒

22．D20

FSﾕﾆｯﾄから受信している二重管ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路電動弁開度情報をセットします。

23．D21

FSﾕﾆｯﾄから受信しているセンサ温度情報（Tcc-Link形式）をセットします。

24．D22

FSﾕﾆｯﾄから受信しているその他情報をビットセットします。

b7：FSﾕﾆｯﾄフロート異常

b6：FSﾕﾆｯﾄ関連異常有無情報（通信途絶え、センサー異常、フロート異常）

b5-b0：予備"０"

⑤室内ユニット(親機) → 室内ユニット（子機）　（８４）

●◎■

●◎■

未使用 “0”

未使用 “0”

MSB 　　   D 0       LSB MSB   　　 D 1       LSB MSB     D 2       LSB

|  | ８４ | 実運転 モード |  |  | フラップ 設定 |  |  | 優先 室内ユニット | 運転 | 設定風量 |  |  | 外部 入力 | モードﾞ従 | 制御温度有効 | 運転モード固定 |  | フィルタ点検コード(Check Code) |  | リモコン点検 | オイル点検コード(Check Code) | 災害 停止中 | 試 運転中 | 運転 準備中 | 暖房 準備中 | リモコンレス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 D 3       LSB MSB  　　  D 4       LSB MSB     D 5       LSB

|  | 集中アドレス（ＣＡ） |  |  |  |  |  |  |  | 設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 制御温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 D 6       LSB MSB  　　  D 7       LSB MSB     D 8       LSB

| △ △ | 節約運転 | 換気詳細有 | ﾌﾗｯﾌﾟ 4方向 ﾃﾞｰﾀ有 | ﾌｧﾝｼﾌﾄ | 換気 | Ｐ31 | 代表 | 試運転 | 未 使用 | フラップ No.1設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.2設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.3設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.4設定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 D 9       LSB MSB   　　 D 10      LSB MSB   　　 D 11      LSB

| ☒ ☒ | ＦＰ 設定 | 災害強制停止 | 夜間 低騒音 | 掃除 運転 | ｸﾘｰﾝ運転 | ＦＰ制御 | セーブ運転中 |  | 未使用 | 全熱交 設定運転モード |  | 全熱交 設定風量 |  |  | 24H 換気停止 | ナイト停止 | 未使用 |  |  | 熱源能力有効 |  | 熱源能力指令 （Sｺｰﾄﾞ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 |  | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

⏃

⏃

MSB   　　D 12       LSB MSB  　　 D 13       LSB MSB  　　 D 14       LSB

|  | ﾏﾙﾁ ﾃﾅﾝﾄ 制御中 | Soft 冷房 |  | 未使用 |  |  | ﾊﾟﾜｰ 連携 指示 | 系統 除霜中 | Dual Set Point 有 | 自動冷房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 自動暖房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 |  | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　D 15       LSB

|  | 縦フラップ設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 子機の動作
子機は親機からのこのデータによって動作します。（親機と同一の動作になります）
ただしフラップ設定は、2.とします。

- フラップの動作
このデータ内のフラップ設定は、リモコンレスビット（D2.b0）が１（レス）の場合のみ従うものとします。

- フラップ制御方法
集中制御からフラップ制御を行う場合
集中制御では、リモコンレスの場合にのみグループオールの形で制御を行います。
このデータは、この定期通信で反映可能です。

- リモコンからフラップ制御を行う場合
リモコンでは、室内ユニットに対しフラップ操作コマンド（４Ｃ）を発行します。
リモコンでは、グループ一斉フラップ及び、個別設定が行えますが、この機能はフラップ操作コマンドを、グループ内の全ての室内ユニットに発行するか、または個別の室内ユニットに発行するかによります。

- 注意
このデータの解説は室内ユニット－リモコン間定期通信を参照してください。

- コメント

- 代表とは、古いエスパ室外マイコン対応のためのビットで、親と別配管系統である子機のうち、アドレス最小のものに対して送ります。（Ｔ形エスパの初ロットのみ使用した。以後は全く使用してない。Ｕ形以降は仕様から削除する。）

- Ｐ31とは、室内親に異常発生して子も停めたいときに送ります。子はこのビットが立っているとＰ３１点検コード(Check Code)となります。親がＥ０３になった時などに用います。

5.集中アドレス（ＣＡ）

親機から送られてきた集中アドレスを子機は自分の集中アドレスとして登録します。よって子機の集中アドレスを変更しても、親機の集中アドレスに書き換えられてしまいます。

6. 設定項目

| (D6) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 △ △ b7 | １＝試運転中 未使用 １＝Ｐ３１ １＝換気扇運転 １＝ファンシフト １＝フラップ４方向データ有 １＝換気詳細(全熱交情報)あり １＝節約運転中 |

| (D7) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | フラップNo.2設定 未使用 フラップNo.1設定 未使用 |

| (D8) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | フラップNo.4設定 未使用 フラップNo.3設定 未使用 |

| (D9) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | ０＝セーブモード設定中 １＝フロストプロテクション(FP)制御中 １＝クリーン運転中 １＝お掃除運転中 １＝夜間低騒音制御中 １＝災害発生によるﾌｧﾝ遅延(ｸﾘｰﾝ運転)強制停止 フロストプロテクション設定 0/1=off/on |

◎

◎

7．設定項目(D10)

全熱交(含む直膨)への指令データをセットします。

☒

☒

8.(D12<bit0>、D13、D14)
・Dual Set Point対応の親機は設定有効時にD12<bit0>に"１"をセットし、メモリしている自動

モード時の自動冷房、自動暖房の各々設定温度をD13、D14にセットします。（実運転モードが

「自動」以外時でも現在メモリしている設定温度をセットします）

子機はD12<bit0>="1"受信時に親機からの自動冷房、自動暖房の各々設定温度を使用します。

"0"（親機がDual設定でない）のとき、自分がDual設定なら自ら自動冷房、自動暖房の各々設

定温度を演算します。

●◎△■

●◎△■

⑥室内ユニット(子機) → 室内ユニット（親機）　（８４）

未使用 ”0”

未使用 ”0”

MSB 　　   D 0       LSB MSB  　　   D 1       LSB MSB 　　   D 2       LSB

|  | ８４ | 人感 ｾﾝｻ 在判定 |  |  |  | 外部 入力 | 熱源能力 制御中 | 能力要求に従えない |  | 運転モード固定 |  | フィルタ点検コード(Check Code) | リモコン点検 | オイル点検コード(Check Code) | 災害 停止中 | 試 運転中 | 運転 準備中 | 暖房 準備中 | リモコンレス | 点検コード(Check Code)コード |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 |  | b4 | b3 |  | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 D 3       LSB MSB   　　 D 4       LSB MSB   　　 D 5       LSB

| ⏃ ⏃ | ＦＰ 設定 | 夜間 低騒音 | 掃除 運転 | 掃除 運転 | ｸﾘｰﾝ運転 | ＦＰ制御 | セーブ運転中 |  | 加湿 | ナイト | 24時間 | 換気準備中 | 未使用 | 普通 ／ 全熱 | 未使用 |  | 除霜中 | 未使用 |  |  |  |  |  | 冷媒 漏洩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 D 6       LSB

|  | 未使用 | パワー連携 負荷率 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

△

△

1．D0

b7：人感センサ在判定

…自分の人感センサが「不在」を判定している時"1"をセットします。

■

■

「在」判定時、または人感センサ制御がない時は"0"をセットします。

b3：熱源能力制御中

…熱源能力対応機種（親機からのＳコード能力指定で制御中）の時"1"をセットします。

→熱源能力対応の親機は、子機から受信するこの情報ビットが"０"のとき、室内サブバス

機種不一致（対象外機種のグループ配線）と判断し、点検コード(Check Code)「Ｌ２２」を発生させます。

b2：能力要求に従えない

2. 設定項目

| (D9) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | 未使用 （０＝セーブモード設定中） 未使用（１＝フロストプロテクション制御中） １＝クリーン運転中 １＝お掃除運転中 未使用(１＝Ｔ機能「点検」表示中) 未使用(夜間低騒音制御中) 未使用(ﾌﾛｽﾄﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ設定 0/1=off/on) |

◎

◎

3．全熱交運転状態(D4)

全熱交(含む直膨)の場合は全熱交自身の運転状態データがセットされています。

△

△

4．D5

b0：冷媒漏洩

…室外から冷媒漏洩中信号受信時、それをリモコン/システムに通知したい時に"1"を

セットします。

⑦室内ユニット →　ＬＯＮのモニター用　（８６）　（(TCC)のＳ－ＭＭＳでは未使用）

■

■

DX-KITでは実装しない

DX-KITでは実装しない

MSB       D 0       LSB MSB       D 1       LSB

|  | ８６ | 実 運 転 モード |  |  | 除霜中 | ＥＰ弁 | バランス弁 | 吸込弁 | 吐出弁 | ０ ０ ０ ０ ０ |  |  |  |  | サ-モ | 室内 点検コード(Check Code) | 運転 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

- バランス弁，ＥＰ弁、吐出弁、吸込弁
各弁ＯＮ指示  ＝１
各弁ＯＦＦ指示＝０

- 除霜中
除霜中      ＝１
除霜中でない＝０

- サーモ
実サーモＯＮ　＝１
実サーモＯＦＦ＝０

- 室内点検コード(Check Code)
室内ユニット点検コード(Check Code)中＝１
室内ユニット正常　＝０

- 運転
室内ユニット運転中＝１
室内ユニット停止中＝０

※Ｕ形までは、ＯＰ基板通信としていたが、Ａ形以降はＬＯＮ対応として存在する。

よって、未使用なデータ内容も存在するが、このまま残しておく。

⑧リモートセンサ → 室内ユニット　（８９）

MSB  　　  D 0       LSB MSB  　　  D 1       LSB

|  | ８９ | リモートセンサ温度 |  |  |  |  |  |  |  | 左記ｾﾝｻﾃﾞｰﾀの 現在の温度補正値 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

- リモートセンサ温度

リモートセンサで取り込んだ温度をセットする。

２．リモートセンサ温度

| １バイト | 温度（℃） |
| --- | --- |
| ００ ０１ ｜ ４６ ４７ ｜ ＦＦ | －３５.０ －３４.５ ¦ ０.０ ０.５ ¦ ９２.５ |

（注意）：リモートセンサ温度は、下記の補正値を含んだ値。

３．センサデータに含まれる現在の温度補正値

| １バイト | 温度（℃） |
| --- | --- |
| ００ ０１ ｜ ４６ ４７ ｜ ＦＦ | －３５.０ －３４.５ ¦ ０.０ ０.５ ¦ ９２.５ |

- 補足

- 通常リモコンで、リモコンセンサを有効にしたときにも送信する。（U形リモコン）

- 現在の温度補正値は、リモコンセンサに温度補正を行うがその補正値を値を見る方法が無いため追加。

⑧室内ユニット　→　リモートセンサ（８９）

|  | ８９ |
| --- | --- |

⑨給電中、室内ユニット → 室内ユニット　（８Ａ）

|  | ８Ａ |
| --- | --- |

- リモコンサブバスの電源供給ユニットは「電源供給中」を送信
（理由）
・リモコンサブバスには、どれか１台だけのユニットが電源を供給しないと通信不能になってしまうため。

室内の親子設定に関わらず、リモコンサブバスに電源を供給しているユニットは、定期的に「リモコンバス電源供給中」コマンドを送信する。「電源供給中」のユニットがこれを受信したなら、このコマンドを発行した１台以外は電源供給をやめる。これにより、リモコンサブバスに電源を供給するユニットはただ１台だけになる。

このコマンドは「レスポンス無し」で送信する。

- リモコンサブバスの初期通信は「電源供給中」を受信した後に開始する
　（理由）
・この「電源供給中」コマンドを受信したなら、リモコンバス側「電源供給ユニット」はただ１台だけであることが確定しており、通信できる状態にあると判断されるため

⑩ ＴＣＣ室内ユニット間定期通信　送信（主機→従機）　（９６）　（(TCC)のＳ－ＭＭＳでは未使用）

ＴＣＣ室内ユニットの同一配管系統のサーモ状態を一致させるため、運転周波数（サーモON/OFF）を指示の定期通信を行う。

- 指示コマンド

MSB   　　 　D0       LSB MSB 　　　  D1       LSB MSB      D2        LSB

|  | ９６ | Ｈｚ |  |  |  |  |  |  |  | コンプOFFリクエスト |  |  |  |  |  |  |  | 強制試運転データ転送１ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 　D3       LSB

|  |  | 強制試運転データ転送２ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

２. 設定項目

Hz:運転周波数データ（主機判断による室外ユニットへ送信している指令Ｓコード）

コンプＯＦＦリクエスト：従機のコンプOFFをリクエスト=”０１<Hex>”

室外ユニットから強制試運転データを受信したとき、下記データを付加します。

強制試運転データ転送１

| (D2) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | ０＝何もしない/１＝強制停止 未使用 未使用 未使用 ０＝何もしない/１＝強制試運転 ０＝冷房モード/０＝暖房モード 未使用 未使用 |

強制試運転データ転送２

| (D3) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | 強制フラップ位置 未使用 強制ファン風量 未使用 |

⑫データの意味を参照

⑪ＴＣＣ室内ユニット間定期通信　受信　(従機→主機) 　（９６）

ＴＣＣ室内ユニットの同一配管系統のサーモ状態を一致させるため、運転周波数（サーモON/OFF）を指示の定期通信を行う。

１．指示コマンド

△

△

MSB   　　 　D0       LSB MSB   　　　D1       LSB

|  | ９６ | コンプOFFリクエスト |  |  |  |  |  |  |  | 人感センサ用データ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

２.D0 設定項目

コンプOFFリクエスト
　　サーモOFF条件を満たした場合は、この位置にコンプOFFリクエスト点検コード(Check Code)を付加します。

３．D1人感センサ用データ

b7-b1：人感センサ用の予約データ（０固定）

b0：人感センサ在判定

…自分の人感センサが「不在」を判定している時"1"をセットします。

「在」判定時、または人感センサ制御がない時は"0"をセットします。

４．解説
　　東芝キヤリア室内ユニット用コマンド。
　　東芝キヤリア室内ユニットでは、電源投入時に自動アドレスを終了（やらない条件も含む）する

まで、室内ユニットはこのコマンドを待つ。
　　自動アドレスを行う室内ユニットは、給電室内ユニット
　　＆
　　TCC室内ユニットのグループ制御は、室外ユニットの接続が無い室内ユニットが存在する。
　　このため、サーモを同期させるためにリモコンバスからこのコマンドを30秒毎に各室内

機に送信し（定期通信）同一系統の室内ユニットは、この周波数（サーモON/OFF）に従う。
　　※この通信は室外ユニットの接続された室内ユニットが行い、室外ユニットが接続された室内ユニットは、これを

受信しても無視します。

⑫データの意味（共通）

- 設定温度 、制御に使用中の室温、吸い込み温度、吹き出し温度､E1､ E2 ､E3
　冷温水入口温度、冷温水出口温度、凍結防止温度

| １バイト | 温度（℃） |
| --- | --- |
| ００ ０１ ｜ ４６ ４７ ｜ ＦＦ | －３５.０ －３４.５ ¦ ０.０ ０.５ ¦ ９２.５ |

2.　電動弁開度、電動弁指示ステップ

| (D1,b0､D2) | 電動弁ステップ |
| --- | --- |
| ００ ０１ ｜ ４６ ｜ １Ｅ０ ｜ １ＦＦ | ０ １ ｜ ７０ ｜ ４８０ ｜ ４８０ |

3.　フラップ設定、強制フラップ

| b4 | b3 | b2 | フラップ設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ | ０ ０ １ １ ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ | 無効 スイング ｆ１位置 ｆ２位置 ｆ３位置 ｆ４位置 ｆ５位置 停止 |

4.　吸込差温･入口差温 (D5､b0～b4)、吹出差温･出口差温 (D6､b0～b4)

| (D5､b0～b4) | 吸い込み、吹き出し差温(deg) |
| --- | --- |
| ００ ０１ ｜ ０７ ０８ ｜ １Ｆ | －３.５ －３.０ ¦ ０.０ ０.５ ¦ １２.０ |

5.　実運転モード

| b7 | b6 | b5 | 運転モード |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ | ０ ０ １ １ ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ | 未定 暖房（加熱） 冷房（冷却） 送風 ドライ 冷暖自動の暖房 冷暖自動の冷房 | （）内は、GHPチラー |

6.　設定風量、強制風速１、現在の風量

| b7 | b6 | b5 | 現在の風速 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ | ０ ０ １ １ ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ | 無効 室内ファン停止 風速自動 急風（ＨＨ） 強風（Ｈ） 弱風（Ｌ） 微風（ＬＬ） |

◆

◆

※中間タップ風速（Ｌ＋、Ｈ＋）はファンシフトビットによる

7.　強制風速２

| b4 | b3 | 15 | 強制風速 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ | ０ ０ １ １ ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ | 無効（通常） 強制風速１－３タップ 強制風速１－２タップ 強制風速１－１タップ 強制風速１のまま 強制風速１＋１タップ 強制風速１＋２タップ 強制風速１＋３タップ |

8.　運転モード固定

| b1 | b0 | 運転モード固定 |
| --- | --- | --- |
| ０ １ ０ １ | ０ ０ １ １ | 固定しない 暖房運転禁止 冷房運転禁止（ドライも禁止） 送風のみ |

9.　0.1℃単位加算部

| b7 | b6 | b5 | 0.1℃単位加算部 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ | ０ ０ １ １ ０ | ０ １ ０ １ ０ | 0.0℃ 0.1℃ 0.2℃ 0.3℃ 0.4℃ |

◎

◎

10.　全熱交設定運転モード

ａ）換気設定モード（2bit）

|  | b1 | b0 | 換気モード |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ | 未定 普通換気 全熱換気 自動換気 |

ｂ）実換気運転モード：(目標)ダンパー位置情報（1bit）

| b2 |  |  | 実運転モード |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ １ |  |  | 全熱換気（デフォルト） 普通換気 |

11.全熱交設定風量（3bit）

| b7 | b6 | b5 | 換気量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ | ０ ０ １ １ ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ | 無効 換気ファン停止 強風 弱風 アンバランス（Ｅ２に従う） 未使用 未使用 未使用 |

◆

◆

12.デマンドレスポンス設定

| b1 | b0 | デマンドレスポンス設定 |
| --- | --- | --- |
| ０ １ ０ １ | ０ ０ １ １ | デマンド無し デマンド25％（定格電力の75％） デマンド50％（ 〃 50％） デマンド100％（ 〃 0%･･･ｺﾝﾌﾟoff） |

⑬室外ユニット間通信

ａ）室外ユニット(センター)→室外ユニット(ターミナル)

室外ユニット指令情報：定期通信１<一斉>（Ｂ５）

室外ユニット情報	：定期通信２<個別>（Ｂ６）

ｂ）室外ユニット親機設定（Ｂ０）

ｃ）室外ユニット情報（Ｂ１）

ｄ）アドレス設定

アドレス準備指示（Ｂ２）

自動アドレス（Ｂ３）

アドレスリセット指示（Ｂ４）

上記のデータの解説はＳ－ＭＭＳマルチ室外制御器の通信仕様書の室外ユニット間通信を参照してください。

■

■

⑭室外ユニット → 室内ユニットへの室外レリース情報モニター用　（９４）　（Dx-Kit専用）

MSB       D 0       LSB MSB       D 1       LSB

|  | ９４ | 過剰 | 不足 | 暖房 起動 パターン | 冷房 起動 パターン | 電流 レリース | Ｐｓ レリース | Ｐｄ レリース （Ｈｚ 制御） | ＴＤ レリース （圧縮比 制御） | 熱源能力 Ｈ／Ｌ |  | 除霜前 ５分 | ０ | ０ | ０ | 上限／ 下限 Ｈｚ制限 | 冷房 低温 レリース |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

１．データ

| (D0) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | ＴＤレリース制御中（圧縮比制御（ＴＤ条件も含む）中） 高圧Ｐｄレリース制御中（Hz制御（ホールド制御）中） (冷房)Ｐｓレリース制御中 電流レリース制御中 冷房起動パターン制御中 暖房起動パターン制御中 不足 過剰 |

| (D1) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | 冷房低温Ｔｃレリース 上限／下限Hz制限 未使用（予備） 未使用 〃 未使用 〃 除霜前５分 熱源能力 Ｈ／ L |

２．　Ｄ０～Ｄ１

・当該制御中に"１"を立てて送信します。

・Ｄ１<b7-b6>：熱源能力指令値に対する実能力値の状態を下記にて送信します。

00：一致（従っている）　　 ･･･　目標FA値×0.9≦実FA値≦目標FA値×1.1

01:従えない（実際が低い）　･･･　実FA値＜目標FA値×0.9

⏀

⏀

10：従えない（実際が高い） ･･･　実FA値＞目標FA値×1.1

11：－　　　　　　　　　　　　　（下線部はEEPROM設定（ＣＡ）値による）

・Ｄ１<5>：除霜前５分

室外ユニットが持つ除霜開始までの残時間（タイマ）が５分以内になったとき、"１"をたてます。

除霜中は"０"にします。

３．補足

・室外ユニットが８３コマンド定期通信終了後に室内ユニットへ毎回送信する。（ＤＸ－ＫＩＴ接続時）

（ＤＡ：系統一斉アドレス、ack応答なし設定：ＣＣ=10h）

・室外ユニットから制御状態、レリース情報を取得するために追加。

■

■

⑮０－１０Ｖインターフェース → 室内制御器（ＤＸ－ＫＩＴ）　（９Ｆ）

MSB   　　 　D0       LSB MSB 　　　  D1       LSB MSB      D2        LSB

|  | ９Ｆ | 異常コード |  |  |  |  |  |  |  | 指令能力値 |  |  |  |  |  |  |  | ０－１０Ｖインターフェース ソフトＶｅｒ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

０－１０Ｖインターフェースが定期的（３０秒毎）に要求します。

※親設定時は、リモコン定期通信（コマンド８１）送信から１５秒後に送信する。

送信はリトライ回数を３回までとし、３回送信しても応答がない場合には３０秒後に

再度送信する。

１．０－１０Ｖインターフェース判定の異常コード

※０－１０Ｖインターフェース自身が判定する異常（Ｅ０１、Ｅ０９、Ｅ２１）が発生時に

その異常コードをセットする。

（「８：点検コード(Check Code)処理.doc」参照）

２．指令能力値

Ｓコード／Ｆコード：変換データ：Ｓコード

| Ｓコード／Ｆコード | 変換データ | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Ｓ０／０ｘ００ | ０ |  |
| Ｓ３／０ｘ４０ | ３ |  |
| Ｓ４／０ｘ５０ | ４ |  |
| Ｓ５／０ｘ６０ | ５ |  |
| Ｓ６／０ｘ７０ | ６ |  |
| Ｓ７／０ｘ８０ | ７ |  |
| Ｓ８／０ｘ９０ | ８ |  |
| Ｓ９／０ｘＡ０ | ９ |  |
| ＳＡ／０ｘＢ０ | Ａ(10) |  |
| ＳＢ／０ｘＣ０ | Ｂ(11) |  |
| ＳＣ／０ｘＤ０ | Ｃ(12) |  |
| ＳＤ／０ｘＥ０ | Ｄ(13) |  |
| ＳＥ／０ｘＦ０ | Ｅ(14) |  |
| ＳＦ／０ｘＦＥ | Ｆ(15) |  |

| Ｓコード／Ｆコード | 変換データ | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Ｓ０／０ｘ００ | ０ |  |
| Ｓ３／０ｘ４０ | ３ |  |
| Ｓ４／０ｘ５０ | ４ |  |
| Ｓ５／０ｘ６０ | ５ |  |
| Ｓ６／０ｘ７０ | ６ |  |
| Ｓ７／０ｘ８０ | ７ |  |
| Ｓ８／０ｘ９０ | ８ |  |
| Ｓ９／０ｘＡ０ | ９ |  |
| ＳＡ／０ｘＢ０ | Ａ(10) |  |
| ＳＢ／０ｘＣ０ | Ｂ(11) |  |
| ＳＣ／０ｘＤ０ | Ｃ(12) |  |
| ＳＤ／０ｘＥ０ | Ｄ(13) |  |
| ＳＥ／０ｘＦ０ | Ｅ(14) |  |
| ＳＦ／０ｘＦＥ | Ｆ(15) |  |

３.補足

■

■

⑯室内制御器（ＤＸ－ＫＩＴ）→ ０－１０Ｖインターフェース（９Ｆ）

MSB   　　 　D0       LSB MSB 　　　  D1       LSB

|  | ９Ｆ | 指令能力値 |  |  |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

MSB   　　 D 2       LSB MSB   　　 D 3      LSB

|  | 電流 レリース | Ｐｓ レリース | Ｐｄ レリース (Hz制御) | ＴＤ レリース （圧縮比） | 保護 停止 | 高 い | 低 い | 従え ない (自分) | 従え ない(Gr) | 除霜前レ５分 | 上限／ 下限 Ｈｚ制限 | 冷/暖 回収 制御中 | 過剰 | 不足 | 冷/暖 起動 パターン | 冷/暖 Tc レリース |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

⏀

⏀

|  | 従え ない (自分) | アキ | サーモＯＮ | 冷 房 | 暖 房 | 冷/暖 回収 制御中 | 高 い | 低 い | 保護 停止 | 冷/暖 Tc レリース | Ｐｓ レリース | Ｐｄ レリース (Hz制御) | ＴＤ レリース （圧縮比） | 電流 レリース | 上限／ 下限 Ｈｚ制限 | 従え ない(Gr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

1.熱源能力コントロールによる能力値(D0、D1)

現在の室外ユニットへの要求能力値と室外ユニットの実能力値を返信します。

※「D0」、「D1」ともＳコード／Ｆコード変換データをセットし、送信します。

2.デジタル出力用データ（D2、D3）

| (D2) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | アナログ入力指令非追従 α=Ｆｺｰﾄﾞで7<hex> 指令より低い（１：実Hz＜指令-α） ※VRFは実FA値＜目標FA値×0.9 指令より高い（１：実Hz＞指令+α） ※VRFは実FA値＞目標FA値×1.1 保護停止（ｺﾝﾌﾟOFF）or 異常停止 ＴＤレリース制御中（圧縮比制御（ＴＤ条件も含む）：VRFのみ） 高圧Ｐｄレリース制御中（Hz制御（ホールド制御）：VRFのみ） (冷房)Ｐｓレリース制御中（LCはBigのみ） 電流レリース制御中 |

| (D3) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | 冷房低温／暖房高温Ｔｃレリース制御中 ※VRFはTc低温レリースのみ 冷房／暖房起動パターン制御中 （VRFのみ） 不足 （VRFのみ）※補正無効の為"０"固定 過剰 （VRFのみ）※補正無効の為"０"固定 上限／下限Ｈｚ制限制御中 （VRFのみ） 冷房油回収／暖房冷媒回収 （VRFのみ） 除霜前５分 （VRFのみ） Ｇｒとしてアナログ入力指令非追従（親機のみ） |

⏀

⏀

| (D2) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | (※1) （LC）α=Ｆｺｰﾄﾞで0x8～0x30<hex> 指令より低い（１：実Hz≦指令-α） ※VRFは実FA値≦目標FA値×0.9～0.65 指令より高い（１：実Hz≧指令+α） ※VRFは実FA値≧目標FA値×1.1～1.35 冷房油回収／暖房冷媒回収 （VRFのみ） 冷房（標準機CN60④と同じ） 暖房（標準機CN60⑤と同じ） サーモＯＮ（標準機CN60③と同じ） （アキ） アナログ入力指令非追従（b0 or b1が"１"のとき） |

| (D3) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | Ｇｒとしてアナログ入力指令非追従（親機のみ） 上限／下限Ｈｚ制限制御中 （VRFのみ） 電流レリース制御中 ＴＤレリース制御中（圧縮比制御（ＴＤ条件も含む）：VRFのみ） 高圧Ｐｄレリース制御中（Hz制御（ホールド制御）：VRFのみ） (冷房)Ｐｓレリース制御中（LCはBigのみ） 冷房低温／暖房高温Ｔｃレリース制御中 ※VRFはTc低温レリースのみ 保護停止（ｺﾝﾌﾟOFF）or 異常停止 |

(※1) 非追従差αの判定値はEEPROM設定（ＣＡ）値（dt=0～5）による

ＬＣ　：Ｆｺｰﾄﾞで8×（dt+1）<hex>

ＶＲＦ：FA値×（100±Ａ）％　dt=0：１０％、dt=1：１５％、dt=2：２０％、dt=3：２５％

dt=4：３０％、dt=5：３５％

<信号出力の条件>

①冷房出力（出力条件以外の時は出力＝ＯＦＦとする）

出力条件：Ａ＊Ｂ

Ａ：運転出力＝ＯＮ

Ｂ：運転モードが冷房系（冷房、ドライ、冷暖自動冷房）

②暖房出力（出力条件以外の時は弁出力＝ＯＦＦとする）

出力条件：Ａ＊Ｂ

Ａ：運転出力＝ＯＮ

Ｂ：運転モードが暖房系（暖房、冷暖自動暖房）

③サーモＯＮ出力（出力条件以外の時は出力＝ＯＦＦとする）

出力条件：Ａ＋Ｂ

Ａ：実サーモＯＮ	ＥＥＰＲＯＭ設定（２Ｂ）＝０（出荷設定）

（TCCJ：室外ユニットへのｺﾝﾌﾟON（≧S3）指令中）

※サーモＯＮ出力はTCCJｺﾝﾌﾟ出力として使用する

Ｂ：室外コンプＯＮ	ＥＥＰＲＯＭ設定（２Ｂ）＝１

☒

☒

⑰室内制御器　→　ＦＳユニット　（９５）

MSB   　　 　D0       LSB MSB 　　　  D1       LSB

|  | ９５ | 異常 ｺｰﾄﾞ ｸﾘｱ |  |  |  | ＳＶＳＳ弁 | ＳＶＤＤ弁 | ＳＶＳ弁 | ＳＶＤ弁 | 過冷却用ＰＭＶ開度指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.各弁及び電磁弁の実状態(Ｄ０)

・現在の各弁のＯＮ／ＯＦＦ設定を送信します。

・異常コードクリア（運転停止中／運転→停止操作操作があった）時に"１"を立てて送信します。

2.過冷却用ＰＭＶ開度指示 (Ｄ１)
０～５００で室外ユニットから指定された過冷却用ＰＭＶ開度指示を送信します。

２.補足

・吐出弁：ＳＶＤ弁

・バランス弁：ＳＶＤＤ弁

・吸込弁：ＳＶＳ弁

・ＥＰ弁：ＳＶＳＳ弁

☒

☒

⑱ＦＳユニット　→　室内制御器（９５）

MSB   　　 　D0       LSB MSB 　　　  D1       LSB MSB     　 D2        LSB

|  | ９５ | 二重管ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路用 ＰＭＶ実開度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP |  |  |  | ﾌﾛｰﾄ 異常 | 点検コード(Check Code)コード |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 |  | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 　D3       LSB

|  |  | 温度センサ値１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.過冷却用ＰＭＶ実開度 (Ｄ０)
０～５００でＦＳユニットの実開度を室内ユニット経由で室外ユニットに返信します。

2.入出力データ(Ｄ２)

上位(b7-b4)：出力

・ドレンポンプ出力：bit4

下位(b3-b0)：入力
・フロートスイッチ異常確定：bit0

3.点検コード(Check Code)コード(Ｄ２)
点検コード(Check Code)が発生した場合はこの位置に点検コード(Check Code)コードを付加します。

2.温度センサ値（Ｄ３）

⏃

⏃

⑲ＩＮＴＥＳＩＳインターフェース → 室内制御器（ＥＬＧＡ コントローラ）　（９Ｅ）

MSB   　　 　D0       LSB MSB 　　　  D1       LSB MSB      D2        LSB

|  | ９Ｅ | 異常コード |  |  |  |  |  |  |  | 指令能力値(Fコード) |  |  |  |  |  |  |  | INTESISインターフェース ソフトＶｅｒ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

ＩＮＴＥＳＩＳインターフェースが定期的（３０秒毎）に要求します。

※親設定時は、リモコン定期通信（コマンド８１）送信から１５秒後に送信する。

送信はリトライ回数を３回までとし、３回送信しても応答がない場合には３０秒後に

再度送信する。

１．ＩＮＴＥＳＩＳインターフェース判定の異常コード（D0）

※ＩＮＴＥＳＩＳインターフェース自身が判定する異常（Ｅ０１、Ｅ０９、Ｅ２１）が

発生時にその異常コードをセットする。

（「８：点検コード(Check Code)処理.doc」参照）

２．指令能力値

Ｆコード形式の指令能力値(0x00～0xFF)（D1）

暖房：0x00～0xFE　　冷房：0x00～0xE0

| 指令能力Ｆコード値 |  | ソフト内部 Ｓコード変換値 |
| --- | --- | --- |
| 指令ｱｯﾌﾟ時 | 指令ﾀﾞｳﾝ時 |  |
| ００～３Ｆ | ００～３Ｆ | Ｓ０ |
| ４０～４Ｆ | ４０～４８ | Ｓ３ |
| ５０～５Ｆ | ４９～５８ | Ｓ４ |
| ６０～６Ｆ | ５９～６８ | Ｓ５ |
| ７０～７Ｆ | ６９～７８ | Ｓ６ |
| ８０～８Ｆ | ７９～８８ | Ｓ７ |
| ９０～９Ｆ | ８９～９８ | Ｓ８ |
| Ａ０～ＡＦ | ９９～Ａ８ | Ｓ９ |
| Ｂ０～ＢＦ | Ａ９～Ｂ８ | ＳＡ |
| Ｃ０～ＣＦ | Ｂ９～Ｃ８ | ＳＢ |
| Ｄ０～ＤＦ | Ｃ９～Ｄ８ | ＳＣ |
| Ｅ０～ＥＦ | Ｄ９～Ｅ８ | ＳＤ |
| Ｆ０～ＦＥ | Ｅ９～Ｆ８ | ＳＥ |
| ＦＦ | Ｆ９～ＦＦ | ＳＦ |

| 指令能力Ｆコード値 |  | ソフト内部 Ｓコード変換値 |
| --- | --- | --- |
| 指令ｱｯﾌﾟ時 | 指令ﾀﾞｳﾝ時 |  |
| ００～３Ｆ | ００～３Ｆ | Ｓ０ |
| ４０～４Ｆ | ４０～４８ | Ｓ３ |
| ５０～５Ｆ | ４９～５８ | Ｓ４ |
| ６０～６Ｆ | ５９～６８ | Ｓ５ |
| ７０～７Ｆ | ６９～７８ | Ｓ６ |
| ８０～８Ｆ | ７９～８８ | Ｓ７ |
| ９０～９Ｆ | ８９～９８ | Ｓ８ |
| Ａ０～ＡＦ | ９９～Ａ８ | Ｓ９ |
| Ｂ０～ＢＦ | Ａ９～Ｂ８ | ＳＡ |
| Ｃ０～ＣＦ | Ｂ９～Ｃ８ | ＳＢ |
| Ｄ０～ＤＦ | Ｃ９～Ｄ８ | ＳＣ |
| Ｅ０～ＥＦ | Ｄ９～Ｅ８ | ＳＤ |
| Ｆ０～ＦＥ | Ｅ９～Ｆ８ | ＳＥ |
| ＦＦ | Ｆ９～ＦＦ | ＳＦ |

３.補足

⏃

⏃

⑳室内制御器（ＥＬＧＡ コントローラ）→ＩＮＴＥＳＩＳインターフェース（９Ｅ）

MSB   　　 　D0       LSB MSB 　　　  D1       LSB

|  | ９Ｅ | 指令能力値(Fコード) |  |  |  |  |  |  |  | 未使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

MSB   　　 D 2       LSB MSB   　　 D 3      LSB

|  | 従え ない (自分) | アキ | サーモＯＮ | 冷 房 | 暖 房 | 冷/暖 回収 制御中 | 高 い | 低 い | 保護 停止 | 冷/暖 Tc レリース | Ｐｓ レリース | Ｐｄ レリース (Hz制御) | ＴＤ レリース （圧縮比） | 電流 レリース | 上限／ 下限 Ｈｚ制限 | 従え ない(Gr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

1.熱源能力コントロールによる能力値(D0)

現在の室外ユニットへの要求能力値を返信します。

※「D0」にはＦコードデータをセットし、送信します。

2.デジタル出力用データ（D2、D3）

| (D2) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | (※1) （LC）α=Ｆｺｰﾄﾞで0x8～0x30<hex> 指令より低い（１：実Hz≦指令-α） ※VRFは実FA値≦目標FA値×0.9～0.65 指令より高い（１：実Hz≧指令+α） ※VRFは実FA値≧目標FA値×1.1～1.35 冷房油回収／暖房冷媒回収 （VRFのみ） 冷房（標準機CN60④と同じ） 暖房（標準機CN60⑤と同じ） サーモＯＮ（標準機CN60③と同じ） （アキ） アナログ入力指令非追従（b0 or b1が"１"のとき） |

| (D3) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | Ｇｒとしてアナログ入力指令非追従（親機のみ） 上限／下限Ｈｚ制限制御中 （VRFのみ） 電流レリース制御中 ＴＤレリース制御中（圧縮比制御（ＴＤ条件も含む）：VRFのみ） 高圧Ｐｄレリース制御中（Hz制御（ホールド制御）：VRFのみ） (冷房)Ｐｓレリース制御中（LCはBigのみ） 冷房低温／暖房高温Ｔｃレリース制御中 ※VRFはTc低温レリースのみ 保護停止（ｺﾝﾌﾟOFF）or 異常停止 |

(※1) 非追従差αの判定値はEEPROM設定（ＣＡ）値（dt=0～5）による

ＬＣ　：Ｆｺｰﾄﾞで8×（dt+1）<hex>

ＶＲＦ：FA値×（100±Ａ）％　dt=0：１０％、dt=1：１５％、dt=2：２０％、dt=3：２５％

dt=4：３０％、dt=5：３５％

<信号出力の条件>

①冷房出力（出力条件以外の時は出力＝ＯＦＦとする）

出力条件：Ａ＊Ｂ

Ａ：運転出力＝ＯＮ

Ｂ：運転モードが冷房系（冷房、ドライ、冷暖自動冷房）

②暖房出力（出力条件以外の時は弁出力＝ＯＦＦとする）

出力条件：Ａ＊Ｂ

Ａ：運転出力＝ＯＮ

Ｂ：運転モードが暖房系（暖房、冷暖自動暖房）

③サーモＯＮ出力（出力条件以外の時は出力＝ＯＦＦとする）

出力条件：Ａ＋Ｂ

Ａ：実サーモＯＮ	ＥＥＰＲＯＭ設定（２Ｂ）＝０（出荷設定）

（TCCJ：室外ユニットへのｺﾝﾌﾟON（≧S3）指令中）

※サーモＯＮ出力はTCCJｺﾝﾌﾟ出力として使用する

Ｂ：室外コンプＯＮ	ＥＥＰＲＯＭ設定（２Ｂ）＝１

状態変化通信仕様

状態変化は、機器の状態が何らかの作用によって変化したことを言います。

この変化は、リモコンではキー操作、室内ユニットではＨＡ入力なども含みます。

状態変化コマンドの詳細は次の通りです。

①室内ユニット（親機）→ メインバス（ＤＡ＝０ＦＥ）　（８２）

◎

◎

MSB  　　  D 0       LSB MSB  　　  D 1       LSB MSB  　　   D 2       LSB

|  | ８２ | 実運転 モード |  |  | フラップ 設定 |  |  | モード優先 | 運転 | 設定風量 |  |  | 換気 | 室温 サーモ | 実 サーモ | 運転モード 固定 |  | フィルタ点検コード(Check Code) |  | リモコン点検 | オイル点検 | 災害 停止中 | 試運転中 | 運転 準備中 | 暖房 準備中 | リモコンレス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 3       LSB MSB   　　 D 4       LSB MSB　　     D 5       LSB

|  | 手元禁止 |  |  |  |  |  |  |  | 設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 集中アドレス（ＣＡ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 6       LSB MSB　　      D 7     LSB MSB 　　    D 8      LSB

|  | 実運転 モード |  |  | 吸込差温 |  |  |  |  | 未 使用 | フラップ No.1設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.2設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.3設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.4設定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

◆△

◆△

MSB 　　   D 9       LSB MSB 　　   D 10       LSB MSB 　　   D 11       LSB

|  | ＦＰ 設定 | 未 使用 | Ｔ 機能 表示 | 掃除運転 | ｸﾘｰﾝ 運転 | ＦＰ制御 | セーブ 設定中 |  | 加湿 | ナイト | 24時間 | 換気準備中 | 未使用 | 普通 ／ 全熱 | 全熱交 設定運転 モード |  |  | 全熱交 設定風量 |  |  | 冷媒 漏洩 | 節約 運転 | ﾌｧﾝｼﾌﾄ | ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ ﾚｽﾎﾟﾝｽ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☒ ☒ | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 |  | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　D 12       LSB MSB  　　 D 13       LSB MSB  　　 D 14       LSB

| ⏃ ⏃ | ﾏﾙﾁ ﾃﾅﾝﾄ 制御中 | Soft 冷房 |  | 未使用 |  |  | ﾊﾟﾜｰ 連携 制御中 | 除霜中 | Dual Set Point 有 | 自動冷房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 自動暖房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 |  | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　D 15       LSB

|  | 縦フラップ 設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- これらのデータが変化した場合状態変化通知をメインバスに行います。
（リモコンや集中から変更された場合も含みます）
また、一回の操作命令で状態が複数変更になる場合はこれらをためて通信します。
（０．２秒程度ためて通信します）

・データの形式（Ｄ９）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

＜ｂ１、ｂ０＞０≠セーブ運転中	０＝セーブなし

＜ｂ２＞１＝フロストプロテクション制御中

０＝フロストプロテクション制御ＯＦＦ

＜ｂ３＞１＝クリーン運転中		０＝クリーン運転ＯＦＦ

＜ｂ４＞１＝お掃除制御運転中		０＝お掃除制御ＯＦＦ

＜ｂ５＞１＝Ｔ機能(｢点検｣)表示中

０＝Ｔ機能(｢点検｣)消灯中

＜ｂ６＞未使用

＜ｂ７＞１＝フロストプロテクション設定ＯＮ　０＝設定ＯＦＦ

（リモコンは＜ｂ７＞を見る必要はありません。）

＜ｂ１、ｂ０＞０≠セーブ運転中	０＝セーブなし

＜ｂ２＞１＝フロストプロテクション制御中

０＝フロストプロテクション制御ＯＦＦ

＜ｂ３＞１＝クリーン運転中		０＝クリーン運転ＯＦＦ

＜ｂ４＞１＝お掃除制御運転中		０＝お掃除制御ＯＦＦ

＜ｂ５＞１＝Ｔ機能(｢点検｣)表示中

０＝Ｔ機能(｢点検｣)消灯中

＜ｂ６＞未使用

＜ｂ７＞１＝フロストプロテクション設定ＯＮ　０＝設定ＯＦＦ

（リモコンは＜ｂ７＞を見る必要はありません。）

- データＤ６以外の意味は定期通信を参照ください。

- 室外ユニットは、室内ユニットのアドレスを判断して、自分の管理する室内ユニットである場合にこの状態変化を受け付けます。

・ (D15)  縦フラップ設定                         2019.09.30 案

縦フラップの設定情報を表します。

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

左ルーバ　　　　右ルーバ

E7

E5

E2

E3

E1

E6

E4

E7

E5

E2

E3

E1

E6

E4

E1

E3

E6

E5

E7

E2

E4

E1

E3

E6

E5

E7

E2

E4

右ルーバ

右ルーバ

左ルーバ

左ルーバ

0000：無効

0001：スイング

0010：Ｅ１位置

0011：Ｅ２位置

0100：Ｅ３位置

0101：Ｅ４位置

0110：Ｅ５位置

0111：Ｅ６位置

1000：Ｅ７位置

1001：スイング停止位置

1010：スポット正面

1011：スポット右

1100：スポット左

1101：ワイド正面

1110：ワイド右

1111：ワイド左

②室内ユニット（親機）→ 室内ユニットサブバス（ＤＡ＝０ＦＥ）　（８１）

◎

◎

MSB       D 0       LSB MSB       D 1       LSB MSB       D 2       　LSB

|  | ８１ | 実運転 モード |  |  | フラップ設定 |  |  | モード優先 | 運転 | 設定風量 |  |  | 強制試 運転 | 自動 可 | 換気 | 運転ﾓｰﾄﾞ固定 |  | フィルタ点検コード(Check Code) |  | リモコン点検 | オイル点検コード(Check Code) | 災害 停止中 | 試運転中 | 運転 準備中 | 暖房 準備中 | リモコンレス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |

MSB       D 3       LSB MSB       D 4       LSB MSB       D 5       　LSB

|  | 手元禁止 |  |  |  |  |  |  |  | 設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | ０ | ０ | ０ | 除霜中 | ＥＰ 弁 | ﾊﾞﾗﾝｽ弁 | 吸込 弁 | 吐出 弁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 6       LSB MSB　　   D 7     　 LSB MSB 　　    D 8      LSB

|  | 未 使用 | フラップ No.1設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.2設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.3設定 |  |  |  | 未 使用 | フラップ No.4設定 |  |  | ＦＰ 設定 | 未 使用 | Ｔ 機能 表示 | 掃除運転 | ｸﾘｰﾝ 運転 | ＦＰ制御 | セーブ 設定中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☒ ☒ | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 |  | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

⏃

⏃

◆△

◆△

MSB 　　   D 9       LSB MSB 　　  D 10     　LSB MSB 　　   D 11      LSB

|  | 加湿 | ナイト | 24時間 | 換気準備中 | 未使用 | 普通 ／ 全熱 | 全熱交 設定運転 モード |  |  | 全熱交 設定風量 |  |  | 冷媒 漏洩 | 節約 運転 | ﾌｧﾝｼﾌﾄ | ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ ﾚｽﾎﾟﾝｽ |  | ﾏﾙﾁ ﾃﾅﾝﾄ 制御中 | Soft 冷房 | 未使用 |  |  | ﾊﾟﾜｰ 連携 制御中 | 除霜中 | Dual Set Point 有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 |  | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　D 12       LSB MSB  　　 D 13       LSB MSB  　　 D 14       LSB

|  | 自動冷房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 自動暖房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 縦フラップ 設定 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

- これらのデータが変化した場合状態変化通知を室内ユニットサブバスに行います。
（リモコンや集中から変更された場合も含みます）
また、一回の操作命令で状態が複数変更になる場合はこれらをためて通信します。
（０．２秒程度ためて通信します）

- データの意味は定期通信を参照ください。

(D14)  縦フラップ設定                         2019.9.30 案

縦フラップの設定情報を表します。

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

左ルーバ　　　　右ルーバ

E7

E5

E2

E3

E1

E6

E4

E7

E5

E2

E3

E1

E6

E4

E1

E3

E6

E5

E7

E2

E4

E1

E3

E6

E5

E7

E2

E4

右ルーバ

右ルーバ

左ルーバ

左ルーバ

0000：無効

0001：スイング

0010：Ｅ１位置

0011：Ｅ２位置

0100：Ｅ３位置

0101：Ｅ４位置

0110：Ｅ５位置

0111：Ｅ６位置

1000：Ｅ７位置

1001：スイング停止位置

1010：スポット正面

1011：スポット右

1100：スポット左

1101：ワイド正面

1110：ワイド右

1111：ワイド左

③室内ユニット（子機）→ メインバス（ＤＡ＝０ＦＥ）　（８３）

MSB　　    D 0       LSB MSB　　     D 1      LSB

|  | ８３ | 設定風速 |  |  | ０ ０ |  | 室温 ｻｰ ﾓ | 実 ｻｰ ﾓ | 運転 | 実運転 モード |  |  | 吸込差温 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

- これらのデータが変化した場合状態変化通知を室内ユニットサブバスに行います。
（リモコンや集中から変更された場合も含みます）
また、一回の操作命令で状態が複数変更になる場合はこれらをためて通信します。
（０．２秒程度ためて通信します）

- データの意味は定期通信を参照ください。

④室内ユニット（子機）→ 室内ユニットサブバス（ＤＡ＝０ＦＥ）　（８５）

MSB       D 0       LSB MSB       D 1       LSB MSB   　　 D 2       LSB

|  | ８５ | 実運転 モード |  |  | フラップ 設定 |  |  | ０ |  |  | 運転 | ０ | ０ | 実ｻｰﾓ | 除霜中 | ＥＰ 弁 | ﾊﾞﾗﾝｽ弁 | 吸込 弁 | 吐出 弁 | 未 使用 | フラップ No.1設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.2設定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |  | b0 |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB  　　  D 3       LSB MSB 　　   D 4       LSB MSB   　　 D 5       LSB

|  | 未 使用 | フラップ No.3設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.4設定 |  |  | 加湿 | ナイト | 24時間 | 換気準備中 | 未使用 | 普通 ／ 全熱 | 未使用 |  | 縦フラップ 設定 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

- これらのデータが変化した場合状態変化通知を室内ユニットサブバスに行います。
（リモコンや集中から変更された場合も含みます）
また、一回の操作命令で状態が複数変更になる場合はこれらをためて通信します。
（０．２秒程度ためて通信します）

- データの意味は定期通信を参照ください。

⑤点検コード(Check Code)発生時の状態変化通信

各機器は、点検コード(Check Code)発生時に４９コマンドによって状態変化通信を行います。

（リモコン、室外ユニット、親室内ユニット、子室内ユニット、個別室内ユニット）

室内ユニットは、メインバス、リモコンサブバス共に状態変化通知を行います。

⑥グループ制御の子機のＨＡ入力時の状態変化通信

- 手元禁止入力時
室内ユニット制御仕様書通り親室内ユニットに対して、手元禁止コマンドを送ります。

- 運転・停止入力時
室内ユニット制御仕様書通り親室内ユニットに対して、運転・停止コマンドを送ります。

◎

◎

- 全熱交換気モード・換気量入力時

全熱交制御仕様書通り親室内ユニットに対して、換気モード・換気量設定コマンドを送ります。

点検コード(警報)、バックアップ運転中情報、通知コード

・点検コードは、運転を継続できない異常状態を示す。(必ず停止する。)

・点検コード-バックアップ運転は、一時的に性能が低下するものの運転を継続している状態を示す。

・通知コード(Notice Code)は、将来的に性能、品質、安全性の低下が疑われる情報を示す。

| No. | 名称 | 空調機の状態 | 検出件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点検コード(Check Code) | 停止 | 1(点検コード(Check Code)と兼用) |
| 2 | 点検コード-バックアップ運転中情報 | 運転または停止 | 1(点検コード(Check Code)と兼用) |
| 3 | 通知コード(Notice Code) | 運転または停止 | 5 |

・点検コード(Check Code)、バックアップ運転中と通知コード(Notice Code)は以下関係性を持つ。

※点検コード(Check Code)とバックアップがANDで発生した場合は点検コード(Check Code)を優先する。

※両方同時発生は不可(コードは点検コード(Check Code)コードのエリアを共用するため)

点検コード(警報)(Check Code)

・点検コード(Check Code)は室内ユニットからシステムコントローラー、リモコンに通知される。

・点検コード(Check Code)発生時、当該室内ユニットは停止状態となる。

・点検コード(Check Code)は１室内ユニットにつき１件のみ検出可能である。

・点検コード(Check Code)発生室内ユニットアドレス、その集中アドレスと点検コード(Check Code)コードを検出する。

・(旧)TCC-LINKコマンドである点検コード(Check Code)履歴(27)は、新TCC-LINKでは廃止し、点検コード(Check Code)履歴はリモコンやシステムコントローラーが独自で記録する。

・点検コード(Check Code)コードデータの内部構造は以下のとおり。

・通知するコマンドコード内のデータは以下のとおり。

| 項目 | コード | (旧)TCC-LINK | 新TCC-LINK |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検コード(Check Code)コード | AN | 8bit(255種類) | 15bit(32768種類) |
| 室内ユニットアドレス | AU | 2Byte(うち12bitのみ使用) | 2Byte(16bit使用) |
| 集中アドレス | CA | 1Byte(1～64) | 2Byte(1～128) |

・使用コマンドは以下のとおり

| コマンド名称項目 | コマンドコード | (旧)TCC-LINK | 新TCC-LINK |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検コード(Check Code) | 49 | 情変/定期採取 | ― |
| サービスデータ基本情報 | E8 C1 | ― | 情変/定期採取 |
| 室内(親機)→システムコントローラー定期通信 | 82 | 点検コード(Check Code)号機のみ | ― |

通信異常

| コード | 意味 | 検出元 | 検出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 室内-ﾘﾓｺﾝ間通信異常(ﾘﾓｺﾝ側検出) | リモコン |  |
| E03 | 室内-ﾘﾓｺﾝ間通信異常(室内側検出) | 室内ユニット |  |
| L20 | 集中管理アドレス重複 |  |  |
| L28 | 室外接続台数オーバー |  |  |
| L29 |  |  |  |

バックアップ運転中情報

・バックアップ運転中情報とは一時的に性能は低下するものの運転を継続できる状態を示す情報である。

・バックアップ運転中情報は室内ユニットからシステムコントローラー、リモコンに通知される。

・バックアップ運転発生時、当該室内ユニットは運転または停止状態を継続する。

・バックアップ運転発生中、運転、停止制御も可能とする。

・バックアップ運転は１室内ユニットにつき１件のみ検出可能である。

・バックアップアップ運転中情報は発生室内ユニットアドレス、その集中アドレスとバックアップ運転中コードを検出する。

・バックアップ運転中コードのコードテーブルは15bitとし点検コード(Check Code)コードと共通とする。

・TCC-LINKの情報エリアは点検コード(Check Code)コードと共用とし、バックアップ運転中コードbitがONの場合、バックアップ運転コードと判定、OFFの場合点検コード(Check Code)コードと判定する。

・新TCC-LINKでのみ検出可能とする。

・バックアップ運転中コードデータの内部構造は以下のとおり。

室内ユニット サービスデータ 基本情報(E8C1)

・通知するコマンドコード内のデータは以下のとおり。

| 項目 | コード | (旧)TCC-LINK | 新TCC-LINK |
| --- | --- | --- | --- |
| バックアップ運転中情報コード | AN | ― | 15bit(32768種類) |
| 室内ユニットアドレス | AU | ― | 2Byte(16bit使用) |
| 集中アドレス | CA | ― | 2Byte(1～128) |

・使用コマンドは以下のとおり

| コマンド名称項目 | コマンドコード | (旧)TCC-LINK | 新TCC-LINK |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内ユニット サービスデータ 基本情報 | E8 C1 | ― | 情変/定期採取 |

通知コード(Notice Code)

・将来的に性能、品質、安全性の低下が疑われる情報である。(現時点では低下はしていないため即時性は不要)

・通知コード(Notice Code)はシステムコントローラー、リモコンに通知される。

・通知コード(Notice Code)は発生室内ユニットアドレス、現在通知コード(Notice Code)コード最大5件を検出する。

・通知コード(Notice Code)コードは8bitとする。

・通知コード(Notice Code)コードの上位2bitは発生ユニット(0～3)を示す。

・通知コード(Notice Code)コードの下位6bitは詳細情報(00～63)を示す。

・通知コード(Notice Code)履歴は、現在通知コード(Notice Code)コードを元にリモコンやシステムコントローラーが独自で記録する。

・通知コード(Notice Code)コードデータと通知コード(Notice Code)コードの関係は以下のとおり。

| 通知コード(Notice Code)コードデータ | Unit | Value | 通知コード(Notice Code)番号 (画面での表示) |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 00 | 000 |
| 01 | 0 | 01 | 001 |
| 02 | 0 | 02 | 002 |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 0x39 | 0 | 63 | 063 |
| 0x40 | 1 | 00 | 100 |
| 0x41 | 1 | 01 | 101 |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 0xFD | 3 | 61 | 361 |
| 0xFE | 3 | 62 | 362 |
| 0xFF | 3 | 63 | 363 |

・新TCC-LINKでのみ検出可能とする。

| 項目 | コード | (旧)TCC-LINK | 新TCC-LINK |
| --- | --- | --- | --- |
| 現在通知コード(Notice Code)1～5 | ALT1-5 | ― | 8bit(256種類) |

・使用コマンドは以下のとおり

| コマンド名称項目 | コマンドコード | (旧)TCC-LINK | 新TCC-LINK |
| --- | --- | --- | --- |
| サービスデータ基本情報 | E8 C3 | ― | 定期採取 |

室外系統連携

・同一室外ユニットゾーンに設定された室外ユニットセンター機同士が、系統間での連携を可能とする。

・Uhラインに接続された室外ユニット同士が独自に連携する「室外ユニット単独連携」と、Uhラインに接続されたシステムコントローラーを介し室外ユニット同士が連携する「システムコントローラー中継連携」がある。

室外ユニットC

(系統連携従機)

室外ユニットC

(系統連携従機)

室外ユニットB

(系統連携従機)

室外ユニットB

(系統連携従機)

室外ユニットA

(系統連携主機)

室外ユニットA

(系統連携主機)

室外ユニットA(系統連携主機)が

自身の状態を室外ユニットBに送信

室外ユニットA(系統連携主機)が

自身の状態を室外ユニットBに送信

｜室外ユニットＡ｜室外ユニットＢ｜室外ユニットＣ｜

状態｜準備中１｜準備中２｜　不定　　｜

｜室外ユニットＡ｜室外ユニットＢ｜室外ユニットＣ｜

状態｜準備中１｜準備中２｜　不定　　｜

室外ユニットB(系統連携従機)は

自身の状態を更新して室外ユニットA(系統連携主機)に返信

室外ユニットB(系統連携従機)は

自身の状態を更新して室外ユニットA(系統連携主機)に返信

｜室外ユニットＡ｜室外ユニットＢ｜室外ユニットＣ｜

状態｜準備中１｜準備中２｜　　不定　｜

｜室外ユニットＡ｜室外ユニットＢ｜室外ユニットＣ｜

状態｜準備中１｜準備中２｜　　不定　｜

｜室外ユニットＡ｜室外ユニットＢ｜室外ユニットＣ｜

状態｜準備中１｜　　不定　｜　不定　｜

｜室外ユニットＡ｜室外ユニットＢ｜室外ユニットＣ｜

状態｜準備中１｜　　不定　｜　不定　｜

室外ユニットC系統連携従機)は

自身の状態を更新して室外ユニットA(系統連携主機)に返信

室外ユニットC系統連携従機)は

自身の状態を更新して室外ユニットA(系統連携主機)に返信

｜室外ユニットＡ｜室外ユニットＢ｜室外ユニットＣ｜

状態｜準備中１｜準備中２｜　なし　　｜

｜室外ユニットＡ｜室外ユニットＢ｜室外ユニットＣ｜

状態｜準備中１｜準備中２｜　なし　　｜

室外ユニットA(系統連携親機)が

自身と室外ユニットBの状態を更新して室外ユニットCに送信

室外ユニットA(系統連携親機)が

自身と室外ユニットBの状態を更新して室外ユニットCに送信

除霜連携

室外ユニット単独連携

・同一室外ユニットゾーンの複数の室外ユニットセンター機のうち除霜連携の主機を１台設定する。

・主機が各従機に対して定期的に除霜に関する制御を行う。

      - システムコントローラー中継連携

・同一室外ユニットゾーンの複数の室外ユニットセンター機のうち除霜連携の主機を１台設定する。

・プライマリーコントローラーが主機に対し定期的に除霜に関する制御要求を受信し、各従機に対して情報を受け渡す。

システムコントローラー

・新TCC-LINKでは集中コントローラー、遠隔監視装置、リンクアダプター(旧Dyna-kit)を「システムコントローラー」と総称し、通信仕様を共通化する。

・システムコントローラーはUhライン(リンクアダプターはUvライン)に接続可能とする。

・システムコントローラーは最大２０台の併用を可能とする。

・定期通信の収集ポーリングするコントローラーは1台とする。

アドレス、コントローラーPriority

・システムコントローラーのアドレスは1～20(TCC-LINK通信上は0x401～0x414)とし、コントローラーPriority(1～20)と連動する。

・アドレスはそれぞれのコントローラーでユニークに設定し、重複は禁止とする。

・アドレスはDipSW、ロータリースイッチやタッチパネルディスプレイ等で手動設定可能とする。　(常に最上位=Priority1、最下位=Priority20にする必要があるシステムコントローラーは例外とする)

・各システムコントローラー間の権限優劣を決めるコントローラーPriorityを設ける。

・コントローラーPriorityは1～20とし、1を最上位、20を最下位とする。

コントローラーアドレス一覧

| 名称 | アドレス | コントローラーPriority | ID | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| コントローラー１ | 0x401 | Priority1(高) | SYC-001 |  |
| コントローラー２ | 0x402 | Priority2 | SYC-002 |  |
| コントローラー３ | 0x403 | Priority3 | SYC-003 |  |
| コントローラー４ | 0x404 | Priority4 | SYC-004 |  |
| コントローラー５ | 0x405 | Priority5 | SYC-005 |  |
| コントローラー６ | 0x406 | Priority6 | SYC-006 |  |
| コントローラー７ | 0x407 | Priority7 | SYC-007 |  |
| コントローラー８ | 0x408 | Priority8 | SYC-008 |  |
| コントローラー９ | 0x409 | Priority9 | SYC-009 |  |
| コントローラー１０ | 0x40A | Priority10 | SYC-010 |  |
| コントローラー１１ | 0x40B | Priority11 | SYC-011 |  |
| コントローラー１２ | 0x40C | Priority12 | SYC-012 |  |
| コントローラー１３ | 0x40D | Priority13 | SYC-013 |  |
| コントローラー１４ | 0x40E | Priority14 | SYC-014 |  |
| コントローラー１５ | 0x40F | Priority15 | SYC-015 |  |
| コントローラー１６ | 0x410 | Priority16 | SYC-016 |  |
| コントローラー１７ | 0x411 | Priority17 | SYC-017 |  |
| コントローラー１８ | 0x412 | Priority18 | SYC-018 |  |
| コントローラー１９ | 0x413 | Priority19 | SYC-019 |  |
| コントローラー２０ | 0x414 | Priority20（低） | SYC-020 |  |

プライマリー/セカンダリー決定手順

・当該ネットワーク内ので最上位のコントローラーPriorityのシステムコントローラーをプライマリーコントローラー、それ以外のコントローラーをセカンダリーコントローラーと呼称し、以下ルールで選択する。

ｼｽﾃﾑPriority=2

→ｾｶﾝﾀﾞﾘｰｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑPriority=2

→ｾｶﾝﾀﾞﾘｰｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑPriority=1

→ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑPriority=1

→ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑPriority=3

→ｾｶﾝﾀﾞﾘｰｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑPriority=3

→ｾｶﾝﾀﾞﾘｰｼｽﾃﾑ

例：

プライマリー、セカンダリー選択表

P=プライマリーコントローラー

S=セカンダリーコントローラー

※黄色部はアドレス重複のため設定禁止

P=プライマリーコントローラー

S=セカンダリーコントローラー

※黄色部はアドレス重複のため設定禁止

|  |  | システムコントローラーA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priority | 1 | 2 | ・・・ | 19 | 20 |
| システムコントローラーB | 1 | A集中=P B集中=P | A集中=S B集中=P | A集中=S B集中=P | A集中=S B集中=P | A集中=S B集中=P |
|  | 2 | A集中=P B集中=S | A集中=P B集中=P | A集中=S B集中=P | A集中=S B集中=P | A集中=S B集中=P |
|  | ・・・ | A集中=P B集中=S | A集中=P B集中=S | A集中=P B集中=P | A集中=S B集中=P | A集中=S B集中=P |
|  | 19 | A集中=P B集中=S | A集中=P B集中=S | A集中=P B集中=S | A集中=P B集中=P | A集中=S B集中=P |
|  | 20 | A集中=P B集中=S | A集中=P B集中=S | A集中=P B集中=S | A集中=P B集中=S | A集中=P B集中=P |

プライマリー/セカンダリー

・プライマリーコントローラーの主な機能は以下のとおり。

| 機能 | 仕様 |
| --- | --- |
| 空調機情報定期収集 | 全室外ユニット、室内ユニットのポーリング処理を実施。(自身の管理対象であるないにかかわらず、当該ネットワーク上の全室外、全室内に対し送信) |
| 接続情報取得処理 | 起動時、接続情報を不揮発メモリに保存していない場合、全機器の接続認識処理を行い、接続情報を不揮発メモリに保存する。 |
| コントローラー操作禁止/許可制御 | 配下の「セカンダリーコントローラー」に対しコントローラー操作の禁止/許可制御を可能とする。 |
| コントローラー定期処理-時刻同期 | 毎時55分30秒に時刻情報つきの「ネットワーク設定コマンド」を送信してセカンダリーコントローラー、リモコンに対して時刻設定を行う。 |
| コントローラー定期処理-監視 | 自身よりコントローラーレベルが高い集中サービスデータ(E8 D1)を受信したら、セカンダリーコントローラーに切り替わる。 |

・セカンダリーコントローラーの主な機能は以下のとおり。

| 機能 | 仕様 |
| --- | --- |
| 空調機情報定期収集 | プライマリーコントローラーが収集している定期収集をスチール（盗聴）する。 |
| 空調機認識情報コピー処理 | 起動時、接続情報を保持していない場合、プライマリーコントローラーから全機器の接続情報を取得し、不揮発メモリに保存する。 |
| コントローラー操作禁止/許可制御 | プライマリーコントローラーが送信するコントローラー禁止許可信号により操作を制限する。 |
| コントローラー定期処理-時刻同期 | プライマリーコントローラーが送信する時刻つき「ネットワーク設定コマンド」を受信したら、本機の時刻に設定する。 |
| コントローラー定期処理-監視 | 3分以上、自身よりコントローラーレベルが高い集中サービスデータ(E8 D1)を受信しなかったら、プライマリーコントローラーに切り替わる |

接続確認

・システムコントローラーは初回電源投入時に以下、空調機認識処理を実行し、当該TCC-LINK配下の室外ユニット、室内ユニット、他機器の接続有無をユニットマップとして作成し不揮発性メモリに記録する。次回起動時にはユニットマップを元に各機器の接続状態を把握し機器情報を収集する。

スタート

スタート

セカンダリーコントローラー

セカンダリーコントローラー

プライマリーコントローラー

プライマリーコントローラー

プライマリー/セカンダリー判定

プライマリー/セカンダリー判定

なし

なし

空調機認識情報あり

空調機認識情報あり

空調機認識処理

空調機認識処理

あり

あり

プライマリーコントローラーのサービスデータ(E8)のポーリング要求を発見したらWAIT解除

プライマリーコントローラーのサービスデータ(E8)のポーリング要求を発見したらWAIT解除

空調機現在情報取得処理

空調機現在情報取得処理

プライマリーコントローラーが定常処理状態へ移行するまでWAIT

プライマリーコントローラーが定常処理状態へ移行するまでWAIT

定常処理状態へ

定常処理状態へ

空調機認識情報コピー処理

空調機認識情報コピー処理

定常処理状態へ

定常処理状態へ

空調機認識処理

・室外ユニット、室内ユニットなどの認識情報をメモリ上に展開したマップ情報とする、

・ユニットマップはシステムコントローラーが当該空調機の有無を判定するために利用し、定期収集電文を送信する際にも当該ユニットマップ情報を元に送信先を指定行う。

・ユニットマップは認識処理完了後、不揮発メモリ内で保存する。

・ユニットマップは次回起動以降、当該データをRAMに再展開しユニットマップとして利用する。不揮発メモリを持たないシステムコントローラーは起動の都度、空調機認識処理を行いRAM上にユニットマップを展開す

- １～２８系統　　新旧室外ユニット探索、新旧室内ユニット接続情報取得

- ２９～３１系統　旧LC、特殊機器探索処理

- ３３～１２８系統　新室外ユニット探索、新室内ユニット接続情報取得

- １～１２８系統　　認識済み新室外ユニット固定情報(18)取得

スタート

冷媒系統アドレス＝０

スタート

冷媒系統アドレス＝０

１～１２８系統　　認識済み室内ユニット固定情報(新：17　旧：08,0B)取得

冷媒系統アドレス＋１

冷媒系統アドレス＋１

終了

終了

１～１２８系統　　認識済み新室外ユニット固定情報(18)

１～１２８系統　　認識済み新室外ユニット固定情報(18)

１～１２８系統　　認識済み新室内ユニット固定情報(17)、旧室内ユニット固定情報(08,0B)取得

１～１２８系統　　認識済み新室内ユニット固定情報(17)、旧室内ユニット固定情報(08,0B)取得

２９～３１

２９～３１

１～２８

１～２８

１～２８系統　新旧室外ユニット探索、新旧室内ユニット接続情報取得処理

１～２８系統　新旧室外ユニット探索、新旧室内ユニット接続情報取得処理

３２

３２

３３～１２８

３３～１２８

３３～１２８系統　新室外ユニット探索、新室内ユニット接続情報取得

３３～１２８系統　新室外ユニット探索、新室内ユニット接続情報取得

２９～３１系統　旧LC,特殊機器探索処理

２９～３１系統　旧LC,特殊機器探索処理

冷媒系統アドレスは？

冷媒系統アドレスは？

NO

NO

冷媒系統アドレス１２８以下？

冷媒系統アドレス１２８以下？

YES

YES

１～２８系統　新旧室外ユニット探索、新旧室内ユニット接続情報取得処理

スタート

スタート

新フォーマット

0Eコマンド送信

新フォーマット

0Eコマンド送信

１秒以内に応答あり

１秒以内に応答あり

【新室外ユニット】認識

室内ユニット１～１２８号機アドレス認識

【新室外ユニット】認識

室内ユニット１～１２８号機アドレス認識

新コマンド送信回数は２回目？

新コマンド送信回数は２回目？

旧フォーマット

0Eコマンド送信

旧フォーマット

0Eコマンド送信

１秒以内に応答あり

１秒以内に応答あり

旧コマンド送信回数は２回目？

旧コマンド送信回数は２回目？

接続なし

接続なし

終了

終了

【旧室外ユニット】認識室内ユニット１～６４号機アドレス認識

【旧室外ユニット】認識室内ユニット１～６４号機アドレス認識

２９～３１系統　旧LC,特殊機器探索処理

室内アドレス６４以下？

室内アドレス６４以下？

YES

YES

室内アドレス＋１

室内アドレス＋１

スタート

室内アドレス＝０

スタート

室内アドレス＝０

終了

終了

【旧室内ユニット】

認識

【旧室内ユニット】

認識

YES

YES

NO

NO

旧フォーマット

0Dコマンド送信

旧フォーマット

0Dコマンド送信

１秒以内に応答あり

１秒以内に応答あり

送信回数は２回目？

送信回数は２回目？

NO

NO

YES

YES

NO

NO

３３～１２８系統　新室外ユニット探索、新室内ユニット接続情報取得

新フォーマット

0Eコマンド送信

新フォーマット

0Eコマンド送信

１秒以内に応答あり

１秒以内に応答あり

【新室外ユニット】認識

室内ユニット１～１２８号機アドレス認識

【新室外ユニット】認識

室内ユニット１～１２８号機アドレス認識

スタート

スタート

新コマンド送信回数は２回目？

新コマンド送信回数は２回目？

接続なし

接続なし

終了

終了

YES

YES

NO

NO

YES

YES

NO

NO

１～１２８系統　　認識済み新室外ユニット固定情報(16)

スタート

冷媒系統=0

スタート

冷媒系統=0

冷媒系統アドレス＋１

冷媒系統アドレス＋１

YES

YES

冷媒系統アドレス１２８以下？

冷媒系統アドレス１２８以下？

当該冷媒系統アドレスに"新"室外ユニットが接続されている？

当該冷媒系統アドレスに"新"室外ユニットが接続されている？

NO

NO

NO

NO

YES

YES

センター

センター

新フォーマット16コマンド送信

16コマンド送信

新フォーマット16コマンド送信

16コマンド送信

NO

NO

１秒以内に応答あり

１秒以内に応答あり

NO

NO

YES

YES

新コマンド送信回数は２回目？

新コマンド送信回数は２回目？

室外ユニット情報を記録

室外ユニット情報を記録

YES

YES

センター機宛ての16コマンドでターミナル機の接続情報がわかるので次のターミナル機までインクリメント。なければENDをセット

センター機宛ての16コマンドでターミナル機の接続情報がわかるので次のターミナル機までインクリメント。なければENDをセット

センター→ターミナル１→ターミナル２→ターミナル3→ターミナル４→END

センター→ターミナル１→ターミナル２→ターミナル3→ターミナル４→END

NO

NO

END？

END？

YES

YES

終了

終了

１～１２８系統　　認識済み新室内ユニット固定情報(17)、旧室内ユニット固定情報(08,0B)取得

スタート

室内ユニット認識No.=0

スタート

室内ユニット認識No.=0

終了

終了

室内ユニット認識No.１２８以下？

室内ユニット認識No.１２８以下？

室内ユニット認識No.＋１

室内ユニット認識No.＋１

NO

NO

NO

NO

NO

NO

室内ユニット情報を記録

室内ユニット情報を記録

１秒以内に応答あり

１秒以内に応答あり

旧機種は実際には08,0Bのコマンドをそれぞれ分けて送信し、応答チェックはそれぞれのコマンドに対して判定する。

旧機種は実際には08,0Bのコマンドをそれぞれ分けて送信し、応答チェックはそれぞれのコマンドに対して判定する。

新フォーマット08,0B

コマンド送信

新フォーマット08,0B

コマンド送信

新フォーマット17コマンド送信

新フォーマット17コマンド送信

室内ユニットは新/旧？

室内ユニットは新/旧？

室内ユニット認識No.=END?

室内ユニット認識No.=END?

YES

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

新コマンド送信回数は２回目？

新コマンド送信回数は２回目？

YES

YES

空調機現在情報取得処理

・空調機認識処理で把握した室内ユニット、室外ユニットの現在情報を取得する。

- １～１２８系統　　認識済み新室外ユニットサービスデータ（E8 A1,E8 A2,E8 A3, E8 B1,E8 B2,E8 B3）,旧室外ユニットサービスデータ(E8)取得

- １～１２８系統　　認識済み新室内ユニットサービスデータ（E8 A1,C8 C2,E8 C3）、旧室内ユニットデータ(82)取得

１～１２８系統　　認識済み新室外ユニットサービスデータ（E8 A1,E8 A2,E8 A3, E8 B1,E8 B2,E8 B3）,旧室外ユニットサービスデータ(E8)取得

スタート

冷媒系統=0

スタート

冷媒系統=0

冷媒系統アドレス＋１

冷媒系統アドレス＋１

新フォーマットE8 **コマンド送信

新フォーマットE8 **コマンド送信

センター機、E8 A1をセット

センター機、E8 A1をセット

YES

YES

終了

終了

END？

END？

YES

YES

NO

NO

YES

YES

NO

NO

NO

NO

当該冷媒系統アドレスに"新"室外ユニットが接続されている？

当該冷媒系統アドレスに"新"室外ユニットが接続されている？

冷媒系統アドレス１２８以下？

冷媒系統アドレス１２８以下？

１秒以内に応答あり？

１秒以内に応答あり？

NO

NO

新コマンド送信回数は２回目？

新コマンド送信回数は２回目？

室外ユニット現在情報を記録

室外ユニット現在情報を記録

YES

YES

E8 A1→E8 A2→E8 A3→END

E8 A1→E8 A2→E8 A3→END

ターミナルの場合、

E8 B1→E8 B2→E8 B3→END

ターミナルの場合、

E8 B1→E8 B2→E8 B3→END

NO

NO

END？

END？

センター機宛ての16コマンドでターミナル機の接続情報がわかるので次のターミナル機までインクリメント

センター機宛ての16コマンドでターミナル機の接続情報がわかるので次のターミナル機までインクリメント

YES

YES

E8 A1をセット

E8 A1をセット

NO

NO

YES

YES

センター→ターミナル１→ターミナル２→・・・→ターミナル５→END

センター→ターミナル１→ターミナル２→・・・→ターミナル５→END

１～１２８系統　　認識済み新室内ユニットサービスデータ（E8 A1,C8 C2,E8 C3）、旧室内ユニットデータ(82)取得

空調機認識情報コピー処理

・セカンダリーコントローラーがプライマリーコントローラーに対し空調機認識情報コピー処理要求を行う。

・プライマリーコントローラーは要求に対し空調機接続マップ情報、ユニット固定情報を応答する。

・セカンダリー

スタート

冷媒系統=0

スタート

冷媒系統=0

冷媒系統アドレス１２８以下？

冷媒系統アドレス１２８以下？

システムコントローラー操作禁止設定

・プライマリーコントローラーがセカンダリーコントローラーに対して個別にコントローラーによる操作の許可/禁止を制御する。

・設定可能な項目は「運転/停止禁止」「運転モード禁止」「設定温度禁止」「フラップ禁止」「風速禁止」「運転停止(停止は可)禁止」「換気禁止」とし項目ごと設定禁止、許可を選択可能とする。

・プライマリーコントローラーは制御時、「システムコントローラー設定(F5)」コマンドを送信する。

・プライマリーコントローラーは「サービスデータ　システムコントローラーの基本情報(E8 D1)」にて１分周期で設定の再送、応答を実施する。

・セカンダリーコントローラーは「システムコントローラー設定(F5)」または「サービスデータ　システムコントローラーの基本情報(E8 D1)」を３分以上受信しない場合、プライマリーコントローラーが不在になったと判定し、各項目の禁止項目をすべて許可に切り替える。

セカンダリー

コントローラーB

セカンダリー

コントローラーB

プライマリー

コントローラー

プライマリー

コントローラー

セカンダリー

コントローラーA

セカンダリー

コントローラーA

設定時に送信

設定時に送信

システムコントローラー設定(F5)要求

システムコントローラー設定(F5)要求

システムコントローラー設定(F5)応答

システムコントローラー設定(F5)応答

システムコントローラー設定(F5)要求

システムコントローラー設定(F5)要求

システムコントローラー設定(F5)応答

システムコントローラー設定(F5)応答

定期ポーリングで送信

定期ポーリングで送信

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)要求

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)要求

１分周期

１分周期

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)応答

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)応答

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)要求

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)要求

１分周期

１分周期

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)応答

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)応答

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)応答

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)応答

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)要求

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)要求

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)要求

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)要求

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)応答

システムコントローラーの基本情報(E8 D1)応答

時刻同期

・プライマリーコントローラー等当該ネットワークの親機が当ネットワークにブロードキャストで送信する。

・起動直後と毎時５７分３３秒(時刻同期用)に送信する。

・プライマリーコントローラーの現在時刻、サマータイム中情報、シフト時間をセットして送信する。

・本コマンドを受信したシステムコントローラー、室外ユニット、手元リモコンは送信された時刻、サマータイム中情報、シフト時間をセットする。

・現在時刻情報を持たないシステムコントローラーは”無効”、データ部を’00’にセットして送信する。

・サマータイム中には当該のデータ部はサマータイム適用中の時刻を設定する。

1.設定コマンド

| コマンド： | F4 (1) | NOWTIME (7) | SMRTM (1) | RSV (2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| データ ： | A1 | 肯定応答 |
| --- | --- | --- |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

3)データ形式

- NOWTIME(現在時刻情報)

各コントローラーに設定する現在時刻を示す。(例：2019/05/13 11:47:31の場合)

| bit | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 |  |  |  |  |  |  |  | 有効=1/ 無効=0 |
| Byte1 | 西暦１(16bitで西暦を表現)’20’ |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 西暦２(16bitで西暦を表現)’19’ |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte3 | 月(8bitで表現)’5’ |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte4 | 日(8bitで表現)’13’ |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte5 | 時(8bitで表現)’11’ |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte6 | 分(8bitで表現)’47’ |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte7 | 秒(8bitで表現)’31’ |  |  |  |  |  |  |  |

- SMRTM(サマータイム情報)

| bit | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | サマータイム中=1/ 非サマータイム中=0 | シフト時間(0～127分) ※サマータイムに入った場合にシフトする時間 |  |  |  |  |  |  |

※サマータイム非対応の場合”非サマータイム中”を設定する。

- RSV(予備)

定常処理

システムコントローラーは新TCC-LINK対応ユニットに対して以下定期送信を行う。

サービスデータ

プライマリーコントローラーは定期送信する。

プライマリーコントローラー、セカンダリーコントローラーは以下、定期送信の応答を受信して自身の管理する空調機のステータスを更新する。

| 対象機 | コマンド コード | サブ コード |  | ステータス | 収集周期 (秒) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新TCC-LINK対応 室外センター機 | 70 | A1 | 室外センター機の基本情報 | 要求 | 60 |  |
|  |  | A2 | 室外センター機の拡張情報１ | 要求 | 180 |  |
|  |  | A3 | 室外センター機の拡張情報２ | 要求 | 600 |  |
|  |  | A4 | 室外センター機の拡張情報３ | 要求 | 3600 |  |
| 新TCC-LINK対応 室外ターミナル機 |  | B1 | 室外ターミナル機の基本情報 | 要求 | 60 |  |
|  |  | B2 | 室外ターミナル機の拡張情報１ | 要求 | 180 |  |
|  |  | B3 | 室外ターミナル機の拡張情報２ | 要求 | 600 |  |
| 新TCC-LINK対応 室内ユニット (全熱交/直膨/ホテル含む) |  | C1 | 室内ユニットの基本情報 | 要求 | 60 | 一部、情報変化通知あり |
|  |  | C2 | 室外センター機の拡張情報１ | 要求 | 180 |  |
|  |  | C3 | 室外センター機の拡張情報２ | 要求 | 600 |  |
| 新TCC-LINK対応 システムコントローラー |  | D1 | 室内ユニットの基本情報 | 状態変化 | 60 | ブロードキャストで定期送信 |

時刻同期信号

プライマリーコントローラーは以下コマンドを毎時57分30秒にブロードキャストで定期送信する。

セカンダリーコントローラー、室外ユニット、室内ユニット、リモコンは以下、定期送信を受信して自身の現在時刻を更新する。

ブロードキャストで送信するのでCCのレスポンスは”無”で送信

ブロードキャストで送信するのでCCのレスポンスは”無”で送信

システムコントローラー⇔室内ユニット制御

システムコントローラー⇔室内ユニット間は、各通信によりシステムコントローラーが室内ユニットに制御情報を送信し、室内ユニットの設定や状態を変更する。

E03(室内-リモコン間通信異常(室内側検出))検出判定

室内ユニット⇔リモコン間通信ができないと、E03(室内-ﾘﾓｺﾝ間通信異常(室内側検出))を検出する

新室内ユニットは以下、条件により動作を切り替える。

| 室内ユニット条件 | 室内ユニット動作 |
| --- | --- |
| ①、②条件をいずれも満たしている場合 条件①：室内DN103=0(リモコン付)である 条件②：コマンド81かつTK=0(リモコンからの送信)を3分間受信しない | E03を発報する |
| 条件①を満たさない場合(室内DN103≠0(リモコンレス)) | E03を発報しない |

参考：(旧)TCC-LINK室内ユニットではE03の発報条件は、以下のとおり。

| 室内ユニット条件 | 室内ユニット動作 |
| --- | --- |
| 条件①～②（壁掛け機種は①～③）を全て満たした場合 条件①：コマンド81かつTK=0(リモコンからの送信)を3分間受信しない 条件②：コマンド82(システムコントローラーからの送信)を15分間受信しない 条件③：コマンド81かつTK=0、またはコマンド82を1回以上、受信している | E03を発報する |
| 上記①～②（壁掛け機種は①～③）を一つ以上満たしていない場合 | E03を発報しない |

リモコンレス検出判定

室内ユニットはリモコンが接続されていない場合、自身をリモコンレス機として認識する

新室内ユニットは以下、条件により認識を切り替える。

| 室内ユニット条件 | 室内ユニット動作 |
| --- | --- |
| ①、②条件をいずれも満たしている場合 条件①：室内DN103=1(リモコンレス)である 条件②：コマンド81かつTK=0(リモコンからの送信)を3分間受信しない | 81,82コマンドのD2 bit0をONする |
| 条件①を満たさない場合(室内DN103≠1(リモコン付き)) | 81,82コマンドのD2 bit0をONしない |

参考：(旧)TCC-LINK室内ユニットではリモコンレス判定条件は以下のとおり。

| 室内ユニット条件 | 室内ユニット動作 |
| --- | --- |
| コマンド81かつTK=0(リモコンからの送信)を3分間受信しない場合 | 81,82コマンドのD2 bit0をONする |
| 上記条件を満たさない場合 | 81,82コマンドのD2 bit0をONしない |

手元リモコン操作禁止中停電からの復帰時動作

手元リモコン操作禁止設定中状態で停電した後、復電時に手元リモコン操作禁止中状態を「手元リモコン操作禁止状態を継続する」か「手元リモコン操作禁止状態を解除する」か否かを決定する。

※本機能の実装理由・・・手元リモコン操作禁止中に停電が発生し復電した際、手元リモコン操作禁止設定をしたシステムコントローラーが復電しなかった場合、手元リモコン操作禁止状態を継続して復旧すると手元リモコンの操作ができず、かつシステムコントローラーがない状態となり、制御不能な室内ユニットが発生してしまうことを防ぐため。

| 室内ユニット条件 | 室内ユニット動作 |
| --- | --- |
| 手元操作禁止は、停電時にEEPROMへ記録 復電時に手元リモコン操作禁止設定を解除状態で起動する。 その後、システムコントローラー(0x0C4～0x0CF,0x100～0x127,0x300～0x380,0x400～0x42F,0x500)からの送信を3分間に2回以上受信した場合 | 室内ユニットのEEPROMに保存した手元リモコン操作禁止設定を適用する。(EEPROM適用は1度のみ) |
| 復電時に上記条件を満たさなかった場合 | 復電時に手元リモコン操作禁止設定は解除状態を継続する。 |

参考：(旧)TCC-LINK室内ユニットではリモコンレス判定条件は以下のとおり。

| 室内ユニット条件 | 室内ユニット動作 |
| --- | --- |
| コマンド81かつTK=0(リモコンからの送信)を3分間受信しない場合 | 81,82コマンドのD2 bit0をONする |
| 上記条件を満たさない場合 | 81,82コマンドのD2 bit0をONしない |

L20(集中管理アドレス重複)検出判定

システムコントローラーは、TCC-LINKネットワーク内に同一の集中管理アドレスが設定された複数の室内ユニットが存在した場合、L20を検出する。

| システムコントローラー条件 | システムコントローラー動作 |
| --- | --- |
| ユニット認識処理実施時に系統室内アドレス－集中管理アドレス 紐づけ情報をマップ化し、異なる系統室内アドレスの室内ユニットに同一の集中管理アドレスの"ユニットがあった場合 ※ユニット認識処理実施後に集中管理アドレスを変更し重複した場合には検出できない。(都度マップ更新する方式なら検出可) ※旧仕様のL20検出処理は残す。これにより同一冷媒系統内のアドレス重複は室内ユニットでも検出が可能) | L20(集中管理アドレス重複)を検出する |
| 異なる系統室内アドレスの室内ユニットに同一の集中管理アドレスのユニットが"なかっった場合 | L20(集中管理アドレス重複)を検出しない |

参考：(旧)TCC-LINK室内ユニットではL20検出条件は以下のとおり。

※L20は(旧)TCC-LINKでは室内ユニットが検出、新TCC-LINKではシステムコントローラーが検出する。

| 室内ユニット条件 | 動作 |
| --- | --- |
| 条件①～④を全て満たしたとき 条件①：集中アドレスが未定でない 条件②：リモコングループが「0:個別」「1:親」に設定されている 条件③：82コマンドの要求を受信している 条件④：他機が、下記条件の全て満たすコマンドを送信していることを検知している | L20(集中管理アドレス重複)を検出する |
| 上記条件①～④をいずれか満たしていない場合 | L20(集中管理アドレス重複)を検出しない |

システムコントローラー新旧判定

室外ユニットが起動時にUhラインにシステムコントローラーの新旧判定、有無は以下にて判定する。

| システムコントローラー | 新/旧コントローラー |  |
| --- | --- | --- |
| あり | 新コントローラー |  |
|  | 旧コントローラー |  |
| なし | － |  |

新システムコントローラー旧モード

フォーマット

フレームフォーマット

・(旧)TCC-LINKの要求に対しては(旧)TCC-LINKで応答し、新TCC-LINKの要求に対しては新TCC-LINKで応答する。

・新アドレスを設定された機器が、旧フォーマットで送信を行う場合、自身のアドレスは未定アドレス(室内ユニット 0xE8 / 室内グループ集中制御アドレス 0xE9 / 室外ユニット 0xEA / リモコンオプション基板 0xEB / システム 0xED)をセットして送信する。

・旧フォーマットかつ、コマンドが新旧互換のフレームは、旧データ部のデータの読み込みを可能とする。（今後、既存のコマンドを延長する場合は、従来のデータの意味を従来から変更、拡張により、旧機種が受信不可とならないようにすること。）

・各フレームフォーマットのデータは注記がない場合、すべてビッグエンディアンで格納する。

・(旧)TCC-LINK非対応機種においても旧フレームフォーマットの受信は対応を必須とする。 (送信は新フレームフォーマットでも可能とする。) ※

※新システムコントローラーは冷媒系統１～３２において、(旧)TCC-LINK機器でも応答可能な旧フレームフォーマットの新旧互換コマンドで機器の存在確認を行う。そのため(旧)TCC-LINK非対応機種においても一部の旧フレームフォーマット新旧コマンドの対応が必須となる。

(旧)TCC-LINK

１フレーム

１フレーム

・１フレーム最大64Byteとする。

ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄ

（ST）

ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄ

（ST）

（b6）

（b6）

（b7）

（b7）

（b5）

（b5）

（b4）

（b4）

（b3）

（b3）

（b2）

（b2）

（b1）

（b1）

データ（８ビット）

データ（８ビット）

（b0）

（b0）

偶数ﾊﾟﾘﾃｨ

（p）

偶数ﾊﾟﾘﾃｨ

（p）

自己

ｱﾄﾞﾚｽ

(SA)

自己

ｱﾄﾞﾚｽ

(SA)

相手

ｱﾄﾞﾚｽ

(DA)

相手

ｱﾄﾞﾚｽ

(DA)

制御

ｺｰﾄﾞ

(CC)

制御

ｺｰﾄﾞ

(CC)

ﾊﾞｲﾄ

ｶｳﾝﾄ

(BC)

ﾊﾞｲﾄ

ｶｳﾝﾄ

(BC)

ｱﾄﾞﾚｽ

拡張部

(EA)

ｱﾄﾞﾚｽ

拡張部

(EA)

自己ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ

(SA’)

自己ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ

(SA’)

相手ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ

(DA’)

相手ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ

(DA’)

ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ

拡張部

(SA’)

ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ

拡張部

(SA’)

コマンド

(CMD)

コマンド

(CMD)

データ

(DTn)

データ

(DTn)

ﾌﾚｰﾑﾁｪｯｸｺｰﾄﾞ

(FCC)

ﾌﾚｰﾑﾁｪｯｸｺｰﾄﾞ

(FCC)

ランダムデータ

(RD)

ランダムデータ

(RD)

1ﾊﾞｲﾄ 　1ﾊﾞｲﾄ　1ﾊﾞｲﾄ　 1ﾊﾞｲﾄ　1ﾊﾞｲﾄ　 1ﾊﾞｲﾄ　1ﾊﾞｲﾄ　 1ﾊﾞｲﾄ　　4ﾊﾞｲﾄ

FCC部

FCC部

フレームフォーマット部

フレームフォーマット部

コマンドデータ部

コマンドデータ部

１Byte(11bit)内訳

１Byte(11bit)内訳

※定期通信でのフレーム

※定期通信でのフレーム

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ

（STP）

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ

（STP）

コマンド、データ

(COM,DATA)

コマンド、データ

(COM,DATA)

ﾌﾚｰﾑﾁｪｯｸ

ｺｰﾄﾞ

(FCC)

ﾌﾚｰﾑﾁｪｯｸ

ｺｰﾄﾞ

(FCC)

ｱﾄﾞﾚｽ

拡張部

(EA)

ｱﾄﾞﾚｽ

拡張部

(EA)

ﾊﾞｲﾄ

ｶｳﾝﾄ

(BC)

ﾊﾞｲﾄ

ｶｳﾝﾄ

(BC)

制御

ｺｰﾄﾞ

(CC)

制御

ｺｰﾄﾞ

(CC)

相手

ｱﾄﾞﾚｽ

(DA)

相手

ｱﾄﾞﾚｽ

(DA)

自己

ｱﾄﾞﾚｽ

(SA)

自己

ｱﾄﾞﾚｽ

(SA)

| No. | 略称 | 名称(英語) | 名称(日本語) | データbit数 | 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA | Source Address | 自己アドレス | 8 | アドレスマップによる |
| 2 | DA | Destination Address | 相手アドレス | 8 | アドレスマップによる |
| 3 | CC | Control Code | 制御コード | 8 |  |
| 4 | BC | Byte Counts | データ長 Byte | 8 | 全データバイト数 |
| 5 | EA | Extend Address | アドレス拡張部 | 8 | CCのアドレス拡張ビット=1の場合のみ有効 上位4bitがSAの拡張部 下位4bitがDAの拡張部 |
| 6 | SA’ | Source sub Address | 自己サブアドレス | 8 |  |
| 7 | DA’ | Destination sub Address | 相手サブアドレス | 8 |  |
| 8 | EA’ | Extend sub Address | サブアドレス拡張部 | 8 |  |
| 9 | RD | Random Data | ランダムデータ | 32 |  |
| 10 | CMD | CoMmanD | コマンド | 8 |  |
| 11 | DTn | DaTa n | 送信データ | 4 |  |
| 12 | FCC | Frame Check sum Code | チェックサム | 8 | CCの後ろ（BC）～チェックサムの前（DTn）までのデータ総和 水平パリティ |

新TCC-LINK

・１フレーム最大192Byteとする。

・アドレスは拡張ビットを用いた8+4=12bit→連続したデータ領域16bitに変更する。

・本電文を旧機種が誤受信しないよう、旧フォーマットでの送信先アドレスを0x000にセットする。

・旧フォーマットの自己アドレス部にStartMarkをセットし、データの視認性向上を図る。

・デバイスグループ情報部を追加し、コマンドと組み合わせることでATWやRAC等の機種固有のコマンドにも対応可能とする。

１フレーム

１フレーム

フレームフォーマット部

フレームフォーマット部

CRC16

(CRC16)

CRC16

(CRC16)

新自己

ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ

(NSA’)

新自己

ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ

(NSA’)

新相手

ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ

(NDA’)

新相手

ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ

(NDA’)

ﾗﾝﾀﾞﾑ

ﾃﾞｰﾀ

(RD)

ﾗﾝﾀﾞﾑ

ﾃﾞｰﾀ

(RD)

ｽﾀｰﾄﾏｰｸ

(STM)

ｽﾀｰﾄﾏｰｸ

(STM)

新TCC-LINK

宣言部1

新TCC-LINK

宣言部1

制御

ｺｰﾄﾞ

(CC)

制御

ｺｰﾄﾞ

(CC)

ﾊﾞｲﾄ

ｶｳﾝﾄ

(BC)

ﾊﾞｲﾄ

ｶｳﾝﾄ

(BC)

新TCC-LINK

宣言部2

新TCC-LINK

宣言部2

新自己

ｱﾄﾞﾚｽ

(NSA)

新自己

ｱﾄﾞﾚｽ

(NSA)

新相手

ｱﾄﾞﾚｽ

(NDA)

新相手

ｱﾄﾞﾚｽ

(NDA)

コマンド

(CMD)

コマンド

(CMD)

偶数ﾊﾟﾘﾃｨ

（p）

偶数ﾊﾟﾘﾃｨ

（p）

（b0）

（b0）

データ（８ビット）

データ（８ビット）

（b1）

（b1）

（b2）

（b2）

（b3）

（b3）

（b4）

（b4）

（b5）

（b5）

（b7）

（b7）

（b6）

（b6）

ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄ

（ST）

ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄ

（ST）

1ﾊﾞｲﾄ  1ﾊﾞｲﾄ  1ﾊﾞｲﾄ   1ﾊﾞｲﾄ  1ﾊﾞｲﾄ  2ﾊﾞｲﾄ   2ﾊﾞｲﾄ  2ﾊﾞｲﾄ 2ﾊﾞｲﾄ   4ﾊﾞｲﾄ  1ﾊﾞｲﾄ 1ﾊﾞｲﾄ

ﾃﾞｰﾀ

(DTn)

ﾃﾞｰﾀ

(DTn)

ﾃﾞﾊﾞｲｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

(DG)

(DATA)

ﾃﾞﾊﾞｲｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

(DG)

(DATA)

CRC16部

CRC16部

コマンドデータ部

コマンドデータ部

※定期通信でのフレーム

※定期通信でのフレーム

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ

（STP）

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ

（STP）

コマンド、データ

(COM,DATA)

コマンド、データ

(COM,DATA)

ﾌﾚｰﾑﾁｪｯｸ

ｺｰﾄﾞ

(FCC)

ﾌﾚｰﾑﾁｪｯｸ

ｺｰﾄﾞ

(FCC)

ｱﾄﾞﾚｽ

拡張部

(EA)

ｱﾄﾞﾚｽ

拡張部

(EA)

ﾊﾞｲﾄ

ｶｳﾝﾄ

(BC)

ﾊﾞｲﾄ

ｶｳﾝﾄ

(BC)

制御

ｺｰﾄﾞ

(CC)

制御

ｺｰﾄﾞ

(CC)

相手

ｱﾄﾞﾚｽ

(DA)

相手

ｱﾄﾞﾚｽ

(DA)

自己

ｱﾄﾞﾚｽ

(SA)

自己

ｱﾄﾞﾚｽ

(SA)

| No. | 略称 | 名称(英語) | 名称(日本語) | データbit数 | 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STM | Start Mark | スタートマーク | 8 | ‘A0’ 新TCC-LINK宣言部 |
| 2 | NTD1 | New TCC-LINK Definition1 | 新TCC-LINK宣言部1 | 8 | 0x000固定 NT2(旧アドレス拡張部)と合わせて旧相手アドレス12bit=ALL0固定。(旧)TCC-LINK機種にとって相手アドレスが0x000である本電文を必ず受信しない。 |
| 3 | CC | Control Code | 制御コード | 8 | 新TCC-LINKではアドレス拡張部=’1’固定 |
| 4 | BC | Byte Counts | データ長 | 8 | 全データバイト数 BCの後ろ(NTD2)～CRC16の前(Dtn)までのバイト長 |
| 5 | NTD2 | New TCC-LINK Definition 2 | 新TCC-LINK宣言部2 | 8 | 0x000固定 NT1(旧相手アドレス)と合わせて旧相手アドレス12bit=ALL0固定。(旧)TCC-LINK機種にとって相手アドレスが0x000である本電文を必ず受信しない。 |
| 6 | NSA | New Source Address | 新自己アドレス | 16 | 拡張アドレスマップによる |
| 7 | NDA | New Destination Address | 新相手アドレス | 16 | 拡張アドレスマップによる |
| 8 | NSA’ | New Source sub Address | 新自己サブアドレス | 16 |  |
| 9 | NDA’ | New Destination sub Address | 新相手サブアドレス | 16 |  |
| 10 | RD | Random Data | ランダムデータ | 32 |  |
| 11 | DG | Device Group | デバイスグループ | 4 |  |
|  | RSV | Reserved | 予約 | 4 | 予備 |
| 12 | CMD | CoMmanD | コマンド | 8 |  |
| 13 | DTn | DaTa n | 送信データ | - |  |
| 14 | CRC-16 | CRC-16 | CRC-16 | 16 | CCの後ろ（BC）先頭(STM)～CRC16の前（DTn）までのデータでCRC16を計算し設定 |

各データ詳細

自己アドレス(SA)

・送信元となるアドレスを設定する。

・アドレスはアドレス拡張部を使用する。

・アドレスマップは２．３．アドレスマップを参照。

相手アドレス(DA)

・送信先となるアドレスを設定する。

・アドレスは拡張アドレスを使用する。

・アドレスマップは２．３．アドレスマップを参照。

      - 制御コード（CC）

| ビット配置 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |  | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | ﾗﾝﾀﾞﾑﾃﾞｰﾀ有無 | システムコード |  | アドレス拡張使用有無 | 種別 |  |  | サブアドレス有無 |  | レスポンス有無 |
|  | 0=ﾗﾝﾀﾞﾑﾃﾞｰﾀ無し 1=ﾗﾝﾀﾞﾑﾃﾞｰﾀあり | b6; b5; 意味. 0; 0; 通常. 0; 1; 室内ユニット仮アドレッシング ※仮アドレスを設定してからアドレスリセットするまでの間有効。（仮アドレスが無いときは応答しない、室内アドレスのみ使用可能）. 1; 0; 返信ﾃﾞｰﾀがある場合、DA=0xFEにして返送. 1; 1; システム予約. | 0=アドレス拡張なし 1=アドレス拡張あり ※常時1固定 | b3; b2; 種別. 0; 0; 設定、指示ｺﾏﾝﾄﾞ. 0; 1; 要求ｺﾏﾝﾄﾞ. 1; 0; 応答ﾃﾞｰﾀ. 1; 1; 状態変化ｺﾏﾝﾄﾞ. | 0=サブアドレス無し 1=サブアドレスあり |  | 0=ﾚｽﾎﾟﾝｽを送信しない 1=ﾚｽﾎﾟｲﾝｽを送信する |

データ長（BC）

・コマンド、データのバイト数を設定する。

・データ長の対象は、以下とする。

(旧)TCC-LINK通信・・・データ長(BC)の後ろ（EA）～FCCの前（DTn）までのバイト長

新TCC-LINK通信・・・データ長(BC)の後ろ（NTD2）～CRC16の前（DTn）までのバイト長

| ビット配置 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | 0x01～0xFF=１～２５５バイト 0x00=２５６バイト |  |  |  |  |  |  |  |

※各コマンドごと、今後のデータフォーマットの拡張を考慮し、データ長によるデータ整合性のチェックを行わないこと。

アドレス拡張部(EA)

・制御コード(CC)で「拡張アドレスを使用する」を使用している場合(新TCC-LINK、(旧)TCC-LINKでは常に「使用する」)、自己アドレス拡張部が上位４ビット、相手アドレス拡張部を下位４ビットとして使用する。

・ (旧)TCC-LINKは常にアドレス拡張部は使用してアドレスを設定する。(新TCC-LINKでは制御コード(CC)の「アドレス拡張部を使用する」を設定するが、本アドレス拡張部は使用せず、拡張アドレスに対応した新自己アドレスと新相手アドレスを使用する。)

| ビット配置 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | 自己アドレス拡張部 |  |  |  | 相手アドレス拡張部 |  |  |  |

自己サブアドレス(SSA)

・制御コード(CC)でサブアドレス付きでの送信を設定した場合に、２回目送信（ラインオーバー通信）時の自己アドレスを設定する。

・送信元となるアドレスを設定する。

・アドレスはアドレス拡張部を使用する。

・アドレスマップは２．３．アドレスマップを参照。

相手サブアドレス(DSA)

・制御コード(CC)でサブアドレス付きでの送信を設定した場合に、２回目送信（ラインオーバー通信）時の相手アドレスを設定する。

・送信元となるアドレスを設定する。

・アドレスはアドレス拡張部を使用する。

・アドレスマップは２．３．アドレスマップを参照。

サブアドレス拡張部(SEA)

・制御コード(CC)で「拡張アドレスを使用する」を設定している場合(新TCC-LINK、(旧)TCC-LINKでは常に「使用する」)、自己アドレス拡張部が上位４ビット、相手アドレス拡張部を下位４ビットとして使用する。

・ (旧)TCC-LINKは常にアドレス拡張部は使用してアドレスを設定する。(新TCC-LINKでは制御コード(CC)の「アドレス拡張部を使用する」を設定するが、本アドレス拡張部は使用せず、拡張アドレスに対応した新自己アドレスと新相手アドレスを使用する。)

| ビット配置 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | 自己サブアドレス拡張部 |  |  |  | 相手サブアドレス拡張部 |  |  |  |

ランダムデータ(RD)

・制御コード(CC)で「ランダムデータ＝あり」設定時にランダム値を4Byteで設定する。

| ビット配置 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | ランダム値(b0-b7) |  |  |  |  |  |  |  |
| ビット配置 | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 |
| 意味 | ランダム値(b8-b15) |  |  |  |  |  |  |  |
| ビット配置 | b23 | b22 | b21 | b20 | b19 | b18 | b17 | b16 |
| 意味 | ランダム値(b16-b23) |  |  |  |  |  |  |  |
| ビット配置 | B31 | b30 | b29 | b28 | b27 | b26 | b25 | b24 |
| 意味 | ランダム値(b24-b31) |  |  |  |  |  |  |  |

コマンド(CMD)

・コマンドコードを設定する。

・コマンドコード詳細は７．コマンドを参照のこと。

データ(DTn)

・コマンドに従ったデータをセットする。(可変長)

フレームチェックコード(FCC)

・フレームの全データの排他的論理和(水平パリティ)を算出し設定する。

| ビット配置 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | FCC |  |  |  |  |  |  |  |

スタートマーク（STM）

・新TCC-LINK専用のデータ部である。

・フレームフォーマットの開始を意味する。

| ビット配置 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |  | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ‘0xA0’固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新TCC-LINK宣言部１（NTD1）

・新TCC-LINK専用のデータ部である。

・(旧)TCC-LINKでは相手アドレス(DA)のデータ位置にあたり、相手アドレス(DA)としては「アドレス＝無し」を意味する’0x00’とする。

| ビット配置 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |  | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ‘0x00’固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新TCC-LINK宣言部２（NTD2）

・新TCC-LINK専用のデータ部である。

・(旧)TCC-LINKでは相手アドレス(DA)のデータ位置にあたり、相手アドレス(DA)としては「アドレス＝無し」を意味する’0x00’とする。

| ビット配置 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |  | b0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ‘0x00’固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新自己アドレス（NSA）

| ビット配置 | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | 新アドレス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | アドレスマップは(旧)自己アドレス、(旧)相手アドレスをベースに4bit拡張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新相手アドレス（NDA）

| ビット配置 | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | 新アドレス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | アドレスマップは(旧)自己アドレス、(旧)相手アドレスをベースに4bit拡張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新自己サブアドレス（NSA’）

| ビット配置 | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | 新アドレス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | アドレスマップは(旧)自己アドレス、(旧)相手アドレスをベースに4bit拡張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新相手サブアドレス（NDA’）

| ビット配置 | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | 新アドレス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | アドレスマップは(旧)自己アドレス、(旧)相手アドレスをベースに4bit拡張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

デバイスグループ(DG)

・VRF/LC以外の特殊機器(ATW、RAC等)などの制御監視を可能にするため、新フレームフォーマットに「デバイスグループ」を設ける。

・「デバイスグループ」×「コマンドコード」の組み合わせで、VRF/LC以外の特殊機器(ATW、RAC等)の専用フォーマットに対応する。

・デバイスコードごと各コマンド内のデータやその割り付けが異なる。

・コマンドコードの意味は、全デバイスで同じである。(例：0x41は全デバイスで”運転停止”))

| ビット配置 | B7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | 予約(0固定) |  |  |  | Device Group |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0x00 新旧互換-専用-VRF/LC 0x01 新-共通— 0x02 新-専用-VRF/LC 0x03 新-専用-ATW 0x04 新-専用-RAC 0x05 新-専用-Chiller 0x06 新-専用-予備 0x07 新-専用-System Controller |  |  |  |

各機器が送信時に設定するデバイスグループは以下のとおり

各機器が受信時に応答可能となるデバイスグループは以下を参照のこと。

3.3.1.Ack,Nack,Busy応答基準

CRC16

・フレームデータのCRC16を設定する。

・CRC16演算対象は制御コード(CC)の後ろ(BC)先頭(STM)～CRC16の前(DTn)までとする。

| ビット配置 | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意味 | CRC16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

正常データ判定条件

以下の場合は、それまでに受信データを無効データとし、破棄する

1) フレーミングエラー(ストップビット未検出)を検出したとき

2) オーバーランエラーを検出したとき

3) スタートマーク、エンドマークが規定のデータでない場合
	　4) 相手アドレスが自分宛でない場合
	　　　（ただし、システムコントローラーは、自分宛でなくても記憶フラグがセットされていれば受信する）

5) BC(データ長)と実際に受信したデータ長が一致しない場合

6) チェックサム((旧)TCC-LINK)またはCRC16(新TCC-LINK)が一致しない場合
	　7) エンドマーク受信前に、キャラクタ間に3キャラクタ以上の空時間を検出したとき

8) 機器として対応していないコマンドを受信した場合

※1),2)については、MCUのUARTのエラーステータスにより判定。

3)～8)については、プログラムで判定する。

温度変換フォーマット

・温度データ値を摂氏温度[℃]に変換するフォーマットは以下3種類とし、デバイスグループ毎に異なる。

| デバイスグループ | 右記以外のコマンド | E8コマンド,70コマンド |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VRF/LC | (1)VRF/LC温度フォーマット |  |  |
| ATW | (2)ATW温度フォーマット | (3)ワイドレンジ温度フォーマット |  |
| RAC | (1)VRF/LC温度フォーマット |  |  |

- VRF/LC温度フォーマット

| データ値 | 計算式 | 表現温度[℃] |
| --- | --- | --- |
| 00h | - | センサーなし |
| 01～FEh | (dt*0.5)-35 | -34.5～92℃ |
| FFh | - | センサー異常 |

※01h=-34.5℃以下、FDh=92℃以上

- ATW温度フォーマット

| データ値 | 計算式 | 表現温度[℃] |
| --- | --- | --- |
| 00h | - | センサーなし |
| 01～FEh | (dt-32)*0.5 | -15.5～111℃ |
| FFh | - | センサー異常 |

※00h=-15.5℃以下、FFh=111℃以上

- ワイドレンジ温度フォーマット

| データ値 | 計算式 | 表現温度[℃] |
| --- | --- | --- |
| 00h | - | センサーなし |
| 01h～20h | -40+dt | -39.5～-8℃ |
| 20h～A0h | -8+(dt-20h)*0.5 | -8～56℃ |
| A0h～FEh | 56+(dt-A0h) | 56～150℃ |
| FFh | - | センサー異常 |

※01h=-39.5℃以下、FEh=150℃以上

コマンド

・コマンドコードは00～FFまで最大256種類とする。

・旧フレーム、新フレームいずれでも使用可能なコマンドは新旧互換コマンドとし、データ長はパケット最大64Byteとする。

・新フレームでのみ使用可能なコマンドは新フレーム専用コマンドとし、データ長はコマンド以下のデータ部最大128Byteとする。

・新旧互換コマンド＝旧コマンドとする。

・新フレーム専用コマンドは「共通」と「個別」に分類され、さらに「個別」はデバイスグループごと「新VRF/LC」「新ATW」「新RAC」「新CHL」「新SYS」に分類される。

・「旧フレーム(＝新旧互換)」と「共通」と「個別」の各コードは重複しない。

・「個別」の中の各デバイスグループ「新VRF/LC」「新ATW」「新RAC」「新CHL」「新SYS」の各コードは重複する。(デバイスグループ毎データフォーマットが異なる。)

「新フレーム」-「共通」コマンドについて

・新フレームに対応するすべての機器は機能がある限り、必ず「共通」コマンドに対応する必要がある。　(例：時刻情報コマンド(F4)は時刻機能がある機器は受信する。)

・下位層に中継する必要がある場合は、機能の有無にかかわらず転送する。

(例：対応していない機器でもアドレスが一斉で指定されていた場合、Uh→Uv→サブバスへの転送は行う。)

コマンドコード一覧

・コマンドは、機種ごと対応するコードと非対応のコードを取り決める。

・新TCC-LINKに接続可能な機種が、必ず対応する必要があるコマンドは”必須”コマンドとする。

(コマンドコード一覧を参照)

・新旧互換の“必須”コマンドについては、旧TCC-LINK非対応機器(新ATW,新RAC,新チラー等)においても対応を必須とする。((旧)TCC-LINKフレームフォーマットにも対応必須) ※

※新システムコントローラーは冷媒系統１～３２において、(旧)TCC-LINK機器でも応答可能な旧フレームフォーマットの新旧互換コマンドで機器の存在確認を行う。そのため(旧)TCC-LINK非対応機種においても一部の旧フレームフォーマット新旧コマンドの対応が必須となる。

https://onecomfort.backlog.com/alias/file/8872415

各コマンドフォーマット

・各コマンドフォーマットは対応製品の拡充に伴いデータの追加を可能とする。ただし、データ追加の際、従来のデータ部の意味を変更することは禁止とする。

・データの拡張はバイト単位で行う。

・ビットに機能を割り付ける場合、将来的に未使用ビットへの機能追加を考慮し、当該ビットでのみ判定すること。(将来的に未使用ビットに機能を割り付けても従来の条件判定に影響を与えないような処理で実装すること。例：bit0=0の判定をバイト単位で0か0以外か？で判定しないこと)

・フォルダ構成は以下のとおりとし、以下フォルダ内に各コマンドファイルを格納する。

フレームフォーマット：旧(新旧互換)

フレームフォーマット：旧(新旧互換)

デバイスグループ：共通

デバイスグループ：共通

フレームフォーマット：新

フレームフォーマット：新

デバイスグループ：新VRF/LC

デバイスグループ：新VRF/LC

デバイスグループ：新ATW

デバイスグループ：新ATW

デバイスグループ：新RAC

デバイスグループ：新RAC

デバイスグループ：新CHL

デバイスグループ：新CHL

デバイスグループ：新SYS

デバイスグループ：新SYS

https://onecomfort.backlog.com/alias/file/4661179

警報コード一覧

https://onecomfort.backlog.com/alias/file/8870560

- Appendix-1. 室内EEPROM構成表(室内DNコード)

https://onecomfort.backlog.com/alias/file/12800193