F-4 時刻情報

＜変更履歴＞

| No. | 変更日 | 変更者 | 変更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/12/16 | (S設)櫻井 | NOWTIMEのByte数を7→8に修正 |
| 2 | 2023/3/17 | 櫻井 | データの開始位置をD00～追記 |
| 3 |  |  | 2023/07/14、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/14以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 2023/07/14、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/14以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 |

プライマリーコントローラー等当該ネットワークの親機が当ネットワークにブロードキャストで送信する。

起動直後と毎時５５５７分３０秒(時刻同期用)に送信する。

本設定で送信した現在時刻で、システムコントローラー、手元リモコンの時計は修正される。

現在時刻情報を持たないシステムコントローラーは本コマンドを送信しない。

1)フォーマット

1.設定コマンド

| コマンド： | CMD | D0-D７ | D8 | D9-D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F4 (1) | NOWTIME (8) | SMRTM (1) | RSV (2) |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

※ブロードキャストで送信するのでCCのレスポンスは”無”で送信

3)データ形式

NOWTIME(現在時刻情報)

各コントローラーに設定する現在時刻を示す。(例：2019/05/13 11:47:31の場合)

数値はBCDバイナリコードで表現する。

| bit | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 |  |  |  |  |  |  |  | 有効=1/ 無効=0 |
| Byte1 | 西暦１(西暦の上2桁を8bitで表現)’20’ 0x14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 西暦２(西暦の下2桁を8bitで表現)’19’ 0x13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte3 | 月(8bitで表現)’5’ 0x05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte4 | 日(8bitで表現)’13’ 0x0D |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte5 | 時(8bitで表現)’11’ 0x0B |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte6 | 分(8bitで表現)’47’ 0x2F |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte7 | 秒(8bitで表現)’31’ 0x1F |  |  |  |  |  |  |  |

※サマータイム適用中は適用された時刻をセットする。

※各機器に現在時刻を適用したい場合は”有効”で送信する。(現在時刻を適用してほしくない場合は”無効”で送信する)

SMRTM(サマータイム情報)

| bit | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 有効=1/ 無効=0 | シフト時間(1～127分) ※サマータイムに入った場合にシフトする時間 |  |  |  |  |  |  |

有効…現在サマータイム適用中である

無効…現在サマータイム非適用中である

RSV(予備)