## 改訂履歴
＜変更履歴＞
No. | 変更日 | 変更者 | 変更内容
1 | 2022-02-22 | (F設)駒崎 | D98に冷媒情報などシステム情報を追加
2 | 2022-03-28 | (F設)駒崎 | D99冷暖切替ﾕﾆｯﾄ接続台数 D100遮断弁ユニット接続台数 D101漏えい検知器接続台数を追加
3 | 2022-11-09 | (F設)駒崎 | D102,103にton単位の室外馬力を追加
4 | 2023-07-10 | (SC開)櫻井 | 第64回TCC-LINK仕様検討会 VRF/LCでD98-103のデータが不一致だったため、VRF仕様を正仕様としLCの場合は不定値であることを追記 D104-D109は使用禁止として追加(一部のLCで基板製造番号、冷媒充填が設定)
2023/07/13、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み
2023/07/13以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載

## 16_Request
コマンドコード | 16
機能 | 室外機機種情報
室外機の機種固定情報を取得する。
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 旧データ E8 DN | 新データ E8 DN | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 16 | [7 empty] | - | -

## 16_Response
コマンドコード | 16
機能 | 室外機機種情報
室外機の機種固定情報を取得する。
室内外初期通信中はbusy応答する。
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 旧データ E8 DN | 新データ E8 DN | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 16 | [7 empty] | - | -
| D0 | システム馬力[HP] | [7 empty] | E8 01 | EB 01
| D1 | 室外接続台数 | [7 empty] | E8 03 | EB 03
| D2 | 室内接続台数 | [7 empty] | EB 04 | EB 04
| D3 | センター/ターミナル情報 | [7 empty] | - | 新規
|  | 本機設定 ｾﾝﾀｰ=1/ﾀｰﾐﾅﾙ1=2/ﾀｰﾐﾅﾙ2=3/ﾀｰﾐﾅﾙ3=4/ﾀｰﾐﾅﾙ4=5 |  |  | ターミナル４ 接続=1 未接続=0 | ターミナル３ 接続=1 未接続=0 | ターミナル２ 接続=1 未接続=0 | ターミナル１ 接続=1 未接続=0 | センター※必ず1 接続=1 未接続=0
| D4 | 室外ユニット馬力-トータルユニット馬力[HP] | [7 empty] | E8 02 | EB 02
| D5 | 室外ユニット馬力-コンプ１馬力 | [9 empty] | ※使用禁止
| D6 | 室外ユニット馬力-コンプ２馬力 | [9 empty] | ※使用禁止
| D7 | デマンド設定可能項目 | [7 empty] | - | 新規
|  | コンプON禁止可能 | 最小デマンド量(1～100)
| D8 | 新TCC-LINK対応フェーズ | [7 empty] | - | 新規
|  | 予約 |  |  |  | Phase1=0/他予約
| D9 | EEPROMサイズ(KB) | [7 empty] | - | 新規
| D10 | 排除容積（上位） | [7 empty] | E8 1C | 新規
| D11 | 排除容積（下位） | [7 empty] | E8 1C | 新規
| D12 | 機種テキスト１ | [7 empty] | 08コマンド | 新規 | サービス基板の場合は空欄（0x00）
| D13 | 機種テキスト２ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D14 | 機種テキスト３ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D15 | 機種テキスト４ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D16 | 機種テキスト５ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D17 | 機種テキスト６ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D18 | 機種テキスト７ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D19 | 機種テキスト８ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D20 | 機種テキスト９ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D21 | 機種テキスト１０ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D22 | 機種テキスト１１ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D23 | 機種テキスト１２ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D24 | 機種テキスト１３ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D25 | 機種テキスト１４ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D26 | 機種テキスト１５ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D27 | 機種テキスト１６ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D28 | 機種テキスト１７ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D29 | 機種テキスト１８ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D30 | 機種テキスト１９ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D31 | 機種テキスト２０ | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D32 | ソースコードID（上位） | [7 empty] | - | 新規
| D33 | ソースコードID（下位） | [7 empty] | - | 新規
| D34 | Version1 | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D35 | Version2 | [7 empty] | 08コマンド | 新規
| D36 | 固有番号１ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規 | サービス基板の場合は空欄（0x00）
| D37 | 固有番号２ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D38 | 固有番号３ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D39 | 固有番号４ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D40 | 固有番号５ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D41 | 固有番号６ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D42 | 固有番号７ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D43 | 固有番号８ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D44 | 固有番号９ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D45 | 固有番号１０ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D46 | 固有番号１１ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D47 | 固有番号１２ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D48 | 固有番号１３ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D49 | 固有番号１４ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D50 | 固有番号１５ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D51 | 固有番号１６ | [7 empty] | 0Bコマンド | 新規
| D52 | 予約（固有番号１７） | [7 empty] | - | 新規
| D53 | 予約（固有番号１８） | [7 empty] | - | 新規
| D54 | 予約（固有番号１９） | [7 empty] | - | 新規
| D55 | 予約（固有番号２０） | [7 empty] | - | 新規
| D56 | GPS情報 緯度１ | [7 empty] | - | 新規 | 緯度 浮動小数点double型※Andoroid Location APIでの取得値
| D57 | GPS情報 緯度２ | [7 empty] | - | 新規
| D58 | GPS情報 緯度３ | [7 empty] | - | 新規
| D59 | GPS情報 緯度４ | [7 empty] | - | 新規
| D60 | GPS情報 緯度５ | [7 empty] | - | 新規
| D61 | GPS情報 緯度６ | [7 empty] | - | 新規
| D62 | GPS情報 緯度７ | [7 empty] | - | 新規
| D63 | GPS情報 緯度８ | [7 empty] | - | 新規
| D64 | GPS情報 経度１ | [7 empty] | - | 新規 | 経度 浮動小数点double型※Andoroid Location APIでの取得値
| D65 | GPS情報 経度２ | [7 empty] | - | 新規
| D66 | GPS情報 経度３ | [7 empty] | - | 新規
| D67 | GPS情報 経度４ | [7 empty] | - | 新規
| D68 | GPS情報 経度５ | [7 empty] | - | 新規
| D69 | GPS情報 経度６ | [7 empty] | - | 新規
| D70 | GPS情報 経度７ | [7 empty] | - | 新規
| D71 | GPS情報 経度８ | [7 empty] | - | 新規
| D72 | GPS情報 精度１ | [7 empty] | - | 新規 | 精度 浮動小数点float型※Andoroid Location APIでの取得値
| D73 | GPS情報 精度２ | [7 empty] | - | 新規
| D74 | GPS情報 精度３ | [7 empty] | - | 新規
| D75 | GPS情報 精度４ | [7 empty] | - | 新規
| D76 | GPS情報 ステータス | [7 empty] | - | 新規 | ※NMEAフォーマット
V = 警告、A = 有効
| D77 | GPS情報 アンテナの海抜高さ１ | [7 empty] | - | 新規 | アンテナの海抜高さ 浮動小数点float型
| D78 | GPS情報 アンテナの海抜高さ２ | [7 empty] | - | 新規
| D79 | GPS情報 アンテナの海抜高さ３ | [7 empty] | - | 新規
| D80 | GPS情報 アンテナの海抜高さ４ | [7 empty] | - | 新規
| D81 | 機体識別コード | [7 empty] | - | 新規 | 0:未使用
1～
| D82 | DIP SW101 SW102 | [7 empty] | - | 新規 | 0 = OFF, 1= ON
|  | SW101_1 | SW101_2 | SW101_3 | SW101_4 | SW102_1 | SW102_2 | SW102_3 | SW102_4
| D83 | DIP SW103 SW104 | [7 empty] | - | 新規
|  | SW103_1 | SW103_2 | SW103_3 | SW103_4 | SW104_1 | SW104_2 | SW104_3 | SW104_4
| D84 | DIP SW105 SW106 | [7 empty] | - | 新規
|  | SW105_1 | SW105_2 | SW105_3 | SW105_4 | SW106_1 | SW106_2 | 予備 | 予備
| D85 | SUB MCU soft version （上位） | [7 empty] | - | 新規
| D86 | SUB MCU soft version （下位） | [7 empty] | - | 新規
| D87 | Comp1 IPDU soft version（上位） | [7 empty] | - | 新規
| D88 | Comp1 IPDU soft version（下位） | [7 empty] | - | 新規
| D89 | Comp2 IPDU soft version（上位） | [7 empty] | - | 新規
| D90 | Comp2 IPDU soft version（下位） | [7 empty] | - | 新規
| D91 | Fan1 IPDU soft version（上位） | [7 empty] | - | 新規
| D92 | Fan1 IPDU soft version（下位） | [7 empty] | - | 新規
| D93 | Fan2 IPDU soft version（上位） | [7 empty] | - | 新規
| D94 | Fan2 IPDU soft version（下位） | [7 empty] | - | 新規
| D95 | システム容量（上位） | [7 empty] | - | 新規
| D96 | システム容量（下位） | [7 empty] | - | 新規
| D97 | 室内終端抵抗アドレス | [7 empty] | - | 新規
| D98 | システム情報 | [7 empty] | - | 新規 | VRFのみ使用(LCの場合不定値) | ※2022/2/22追加
|  | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 冷媒種別 0=R410A,1=R32,2～7=未定義 |  |  | HP/HR種別 HP=0/HR=1
| D99 | 冷暖切替ﾕﾆｯﾄ接続台数 | [7 empty] | - | 新規 | VRFのみ使用(LCの場合不定値)
| D100 | 遮断弁ﾕﾆｯﾄ接続台数 | [7 empty] | - | 新規 | VRFのみ使用(LCの場合不定値)
| D101 | 漏えい検知器接続台数 | [7 empty] | - | 新規 | VRFのみ使用(LCの場合不定値)
| D102 | システム馬力[ton] | [7 empty] | - | 新規 | ※VRF北米機種以外は"0"をセット
LCの場合不定値
| D103 | 室外ユニット馬力-トータルユニット馬力[ton] | [7 empty] | - | 新規 | ※VRF北米機種以外は"0"をセット
LCの場合不定値
| D104 | 使用禁止(不定値) | [7 empty] | - | 新規
| D105 | 使用禁止(不定値) | [7 empty] | - | 新規
| D106 | 使用禁止(不定値) | [7 empty] | - | 新規
| D107 | 使用禁止(不定値) | [7 empty] | - | 新規
| D108 | 使用禁止(不定値) | [7 empty] | - | 新規
| D109 | 使用禁止(不定値) | [7 empty] | - | 新規