## 改訂履歴
＜変更履歴＞
No. | 変更日 | 変更者 | 変更内容
1 | 2021-01-26 | (S設)杉山明 | 新規作成
2 | 2021-02-26 | (F設)駒崎 | SV7,SV2追加
3 | 2022-05-18 | (F設)照井 | SV51,SV61追加。SV3をSV3Fと同じ割り当てとする。
2023/07/13、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み
2023/07/13以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載

## 26_Set
コマンドコード | 26
機能 | アクチュエータ操作（サービス用）
LinkTool等のサービスツールから室外アクチュエータ出力を固定するためのコマンド
コンプHz等設定範囲については各機器の上下限値が優先される。
本コマンドと他のサービスツール（DynaDoctor（UART）等）による手動運転操作が同時にされた場合の動作については実装依存とする。
ex. SMMS-uの場合
・本コマンドとDynaDoctor用コマンド（AFA1）は共通フォーマットとし、固定操作中にもう一方の通信方式のコマンドを受信した場合は、その設定に従う（後優先）
ただし、DynaDoctor用コマンド（AF01）に対しては、本コマンドが優先される。
・ロータリSW操作による固定運転に対しては本コマンドが優先される。
・要求コマンドに対しては、本コマンド、及びDynaDoctor用コマンド（AFA1）による設定状態を応答する
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 備考
| - | コマンド
26
| D0 | アクチュエータ対象機器
0=室外ユニット、1～128=室内ユニット（将来用）
| D1 | 出力固定時間 | [7 empty] | ※出力固定時間を本コマンドを受信するたびに再セットされる。
入力値×10秒（1=10秒、2=20秒、・・・）
| D2 | コンプ１（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×0.1Hz
| D3 | コンプ１（下位）
| D4 | コンプ２（上位）
入力値×10秒（1=10秒、2=20秒、・・・）
| D5 | コンプ２（下位）
| D6 | ファンモード
0=固定なし / 1～255=ファンモード
| D7 | ファン１ | [7 empty] | ※ファンモードが0の場合のみは有効
0=固定なし / 1～255=ファンモード ファンの回転数（(入力値-１)×１０rpm）
| D8 | ファン２ | [7 empty] | ※ファンモードが0の場合のみは有効
0=固定なし / 1～255=ファンモード ファンの回転数（(入力値-１)×１０rpm）
| D9 | PMV1（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×1pls
| D10 | PMV1（下位）
| D11 | PMV2（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×1pls
| D12 | PMV2（下位）
| D13 | PMV3（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×1pls
| D14 | PMV3（下位）
| D15 | PMV4（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×1pls
| D16 | PMV4（下位）
| D17 | PMV5（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×1pls
| D18 | PMV5（下位）
| D19 | PMV6（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×1pls
| D20 | PMV6（下位）
| D21 | SV41 |  |  |  | SV42
|  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF |  |  |  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF
| D22 | SV3D |  |  |  | SV3F(SV3)
|  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF |  |  |  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF
| D23 | Heater1 |  |  |  | Heater2
|  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF |  |  |  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF
| D24 | AcumHeater |  |  |  | SV5B |  |  |  |  | ※寒冷地向けver6.000～対応
|  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF |  |  |  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF
| D25 | SV7 |  |  |  | SV2
|  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF |  |  |  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF
| D26 | SV51 |  |  |  | SV61
|  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF |  |  |  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF

## 26_Request
コマンドコード | 26
機能 | アクチュエータ操作（サービス用）
LinkTool等のサービスツールから室外アクチュエータ出力を固定するためのコマンド
コンプHz等設定範囲については各機器の上下限値が優先される。
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 備考
| - | コマンド
26
| D0 | アクチュエータ対象機器
0=室外ユニット、1～128=室内ユニット（将来用）

## 26_Response
コマンドコード | 26
機能 | アクチュエータ操作（サービス用）
LinkTool等のサービスツールから室外アクチュエータ出力を固定するためのコマンド
コンプHz等設定範囲については各機器の上下限値が優先される。
本コマンドと他のサービスツール（DynaDoctor（UART）等）による手動運転操作が同時にされた場合の動作については実装依存とする。
ex. SMMS-uの場合
・本コマンドとDynaDoctor用コマンド（AFA1）は共通フォーマットとし、固定操作中にもう一方の通信方式のコマンドを受信した場合は、その設定に従う（後優先）
ただし、DynaDoctor用コマンド（AF01）に対しては、本コマンドが優先される。
・ロータリSW操作による固定運転に対しては本コマンドが優先される。
・要求コマンドに対しては、本コマンド、及びDynaDoctor用コマンド（AFA1）による設定状態を応答する
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 備考
| - | コマンド
26
| D0 | アクチュエータ対象機器
0=室外ユニット、1～128=室内ユニット（将来用）
| D1 | 出力固定時間 ※応答時は残り時間
入力値×10秒（1=10秒、2=20秒、・・・）
| D2 | コンプ１（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×0.1Hz
| D3 | コンプ１（下位）
| D4 | コンプ２（上位）
入力値×10秒（1=10秒、2=20秒、・・・）
| D5 | コンプ２（下位）
| D6 | ファンモード
0=固定なし / 1～255=ファンモード
| D7 | ファン１回転数 | [7 empty] | ※ファンモードが0の場合のみは有効
0=固定なし / 1～255=(入力値-1)×10rpm
| D8 | ファン回転数 | [7 empty] | ※ファンモードが0の場合のみは有効
0=固定なし / 1～255=(入力値-1)×10rpm
| D9 | PMV1（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×1pls
| D10 | PMV1（下位）
| D11 | PMV2（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×1pls
| D12 | PMV2（下位）
| D13 | PMV3（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×1pls
| D14 | PMV3（下位）
| D15 | PMV4（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×1pls
| D16 | PMV4（下位）
| D17 | PMV5（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×1pls
| D18 | PMV5（下位）
| D19 | PMV6（上位）
0=固定なし / 1～65535=(入力値-1)×1pls
| D20 | PMV6（下位）
| D21 | SV41 |  |  |  | SV42
|  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF |  |  |  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF
| D22 | SV3D |  |  |  | SV3F(SV3)
|  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF |  |  |  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF
| D23 | 底板ヒータ |  |  |  | コンプケースHeater1/2
|  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF |  |  |  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF
| D24 | アキュムレータヒータ |  |  |  | SV5B
|  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF |  |  |  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF
| D25 | SV7 |  |  |  | SV2
|  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF |  |  |  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF
| D26 | SV51 |  |  |  | SV61
|  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF |  |  |  | 0=固定なし（通常制御）/ 1=ON / 2=OFF