| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/12/14 | 櫻井 | リモコン表示設定 | 2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 D17 | DX CoilController対応 SCPRを追加 |  |
| 2 | 2022/09/12 | 鈴木智 | リモコン表示設定 | D18-D19 | 全熱交用データ追加 |  |
| 3 | 2022/11/15 | 鈴木智 | リモコン表示設定 | D18 | 説明文を修正(Gr時のデータ処理について) |  |
| 4 | 2023/1/11 | 櫻井 | 全般 | - | データの開始位置をD00からに変更し、データサイズを専用行に移動 |  |
| 5 | 2023/6/2 | 櫻井 | 全般 | D19 bit4 | 室内PM10センサー有無を追加 |  |

1-8 リモコン表示設定

室内機のフラップなどのリモコン表示情報を要求、または設定します。

1)要求コマンド

| コマンド： | 0A |  |
| --- | --- | --- |

◎◆⏀

◎◆⏀

| データ ： | CMD | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0A | FL (1) | RS (1) | FM (1) | CT (1) | CB (1) | HT (1) | HB (1) | DT (1) | DB (1) | FT (1) | FB (1) | GFP (1) | FPT (1) | XX (1) | IFC (1) | DX (1) | VFL (1) | SCPR (1) |  |

| D18 | D19 | D20 |
| --- | --- | --- |
| ZEN1 (1) | ZEN2 (1) | A2L (1) |

2)データの形式

FL（フラップコード）

室内機のフラップ構成を次のとおり表現します。

このデータによって、リモコンのフラップ表示を切り替えます。

（但し、システムコントローラ、インテリジェントコントローラは、この信号は見ないで、

上位4ビットの情報のみ採用しているため、上位4ビットにセットするデータは、親を含めた

フラップ情報を送信すること）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

自機のフラップコード
００：フラップなし（４方向独立フラップオプション付き）
０１：スイングのみ
０２：１方向、天吊り
０３：２方向
０４：４方向

親機、子機のフラップコードの最大値
００：フラップなし（４方向独立フラップオプション付き）
０１：スイングのみ
０２：１方向、天吊り
０３：２方向
０４：４方向

※グループ制御の親機は、電源投入時に親機、子機のフラップコードを確認し、最大のコードを送信する。
子機にこのコマンド要求があった場合は、０とする。

RS（運転モード指定）

指定できる運転モードを表現します。

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

１：送風可能      ０：不可

１：冷房可能      ０：不可

１：除湿可能      ０：不可

１：暖房可能      ０：不可

１：換気可能      ０：不可

１：自動可能      ０：不可

１：送風可能      ０：不可

１：冷房可能      ０：不可

１：除湿可能      ０：不可

１：暖房可能      ０：不可

１：換気可能      ０：不可

１：自動可能      ０：不可

FM（ファンの速度調節）

ファンの速度調節の可否を次のとおり表現します。

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

１：ＬＬ有効      ０：ＬＬ無効

１：Ｌ有効        ０：Ｌ無効

１：Ｈ有効        ０：Ｈ無効

１：ＨＨ有効      ０：ＨＨ無効

１：ＬＬ有効      ０：ＬＬ無効

１：Ｌ有効        ０：Ｌ無効

１：Ｈ有効        ０：Ｈ無効

１：ＨＨ有効      ０：ＨＨ無効

・風速有効が１個以下の場合は、風速自動をリモコンに表示しません。

CT（冷房温度設定上限値）

Ｔｃｃ－Ｌｉｎｋ温度データに準拠

CB（冷房温度設定下限値）

Ｔｃｃ－Ｌｉｎｋ温度データに準拠

HT（暖房温度設定上限値）

Ｔｃｃ－Ｌｉｎｋ温度データに準拠

HB（暖房温度設定下限値）

Ｔｃｃ－Ｌｉｎｋ温度データに準拠

DT（ドライ温度設定上限値）

Ｔｃｃ－Ｌｉｎｋ温度データに準拠

DB（ドライ温度設定下限値）

Ｔｃｃ－Ｌｉｎｋ温度データに準拠

FT（自動温度設定上限値）

Ｔｃｃ－Ｌｉｎｋ温度データに準拠

FB（自動温度設定下限値）

Ｔｃｃ－Ｌｉｎｋ温度データに準拠

◎

◎

★

★

GFP(フロストプロテクション・夜間低騒音制御用データ)

■

■

GFP

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

フロストプロテクション機能　１：有効      ０：無効

海外ダンパー(全熱交換気ユニット)機器のとき１、それ以外０

夜間低騒音機能　１：有効      ０：無効　　　　　使用不可

全熱交ユニット　１：はい　　　０：いいえ

子機に全熱交接続　１：あり	０：なし

24時間換気設定　　１：有効　　０：無効

ナイトパージ設定　１：有効　　０：無効

ラインテストモード設定	 １：有効 ０：無効

※0-10Vインターフェースでは、ラインテストモード開始信号と

なる。初期通信でディスプレイモード有効でDN[9F]=1を確認したとき有効。

b7=0：通常動作

b7=1：ライン試験モードで動作

フロストプロテクション機能　１：有効      ０：無効

海外ダンパー(全熱交換気ユニット)機器のとき１、それ以外０

夜間低騒音機能　１：有効      ０：無効　　　　　使用不可

全熱交ユニット　１：はい　　　０：いいえ

子機に全熱交接続　１：あり	０：なし

24時間換気設定　　１：有効　　０：無効

ナイトパージ設定　１：有効　　０：無効

ラインテストモード設定	 １：有効 ０：無効

※0-10Vインターフェースでは、ラインテストモード開始信号と

なる。初期通信でディスプレイモード有効でDN[9F]=1を確認したとき有効。

b7=0：通常動作

b7=1：ライン試験モードで動作

★

★

FPT（リモコン表示用データ）

Ｔｃｃ－Ｌｉｎｋ温度データに準拠

ＦＰＴ：フロストプロテクション設定温度のリモコン表示用データ

◎

◎

XX（全熱交有効モード）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

１：普通換気可能     		 ０：不可

１：全熱換気可能     		 ０：不可

１：自動換気可能     		 ０：不可

１：換気量強可能  	    	 ０：不可

１：換気量弱可能      	 ０：不可

１：換気量アンバランス(強)可能　　０：不可

０１：アンバランス設定　給＞排　 １０：排＞給

１：普通換気可能     		 ０：不可

１：全熱換気可能     		 ０：不可

１：自動換気可能     		 ０：不可

１：換気量強可能  	    	 ０：不可

１：換気量弱可能      	 ０：不可

１：換気量アンバランス(強)可能　　０：不可

０１：アンバランス設定　給＞排　 １０：排＞給

◆△

◆△

IFC（機能設定データ）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

１：ファン５速対応可能		０：不可

１：節約運転機能あり		０：なし

１：人感センサ機能あり		０：なし

１：Soft冷房機能あり		０：なし

１：Dual Set Point機能あり	０：なし

１：電力表示機能あり		０：なし

１：低温除湿機能有効　　　　　　０：無効

１：空清機能有効　　　　　　　　０：無効

１：ファン５速対応可能		０：不可

１：節約運転機能あり		０：なし

１：人感センサ機能あり		０：なし

１：Soft冷房機能あり		０：なし

１：Dual Set Point機能あり	０：なし

１：電力表示機能あり		０：なし

１：低温除湿機能有効　　　　　　０：無効

１：空清機能有効　　　　　　　　０：無効

☒

☒

⏃

⏃

・Dual Set Point機能ありの場合は、運転モード「自動」時に自動冷房／自動暖房の各々設定

温度をリモコンに表示します。

⏀

⏀

DX（０－１０Ｖ ＩＦ／Ｄｘ－ｋｉｔ用データなど）

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | Dx-kitコントローラ機種設定 | ０：ＬＣ １：ＶＲＦ |
| b1 | ローテーション運転制御機能有無 | ０：機能なし １：機能あり |
| b2 | 夜間低騒音3モード対応 | ０：非対応 １：対応 |
| b3 | 未使用 |  |
| b4 | 未使用 |  |
| b5 | 未使用 |  |
| b6 | 未使用 |  |
| b7 | 未使用 |  |

VFL（縦ルーバ種類（システムコントローラ集中コントローラ用））

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 縦ルーバ種類 ※将来用 | 室内親機の場合は自分の縦ルーバ種類 ※将来用 室内子機の場合は０ｘ０固定 ０ｘ０：縦ルーバなし ０ｘ１：スイングのみ ※将来用 ０ｘ２：１方向 ０ｘ３：２方向 ※将来用 |
| b1 |  |  |
| b2 |  |  |
| b3 |  |  |
| b4 | 室内グループ運転の子機も含めた縦ルーバ種類（子機も含めた最大値 | （システムコントローラ、インテリジェントコントローラは、この上位4ビットの情報を見て、縦ルーバ有無を判別する） |
| b5 |  |  |
| b6 |  |  |
| b7 |  |  |

補足）サブバスのリモコンは、このデータは見ないで、コマンド１０のＶＦＫ（縦ルーバ機種）データを見て、縦ルーバあり/なしを判定する。

SCPR(SystemControllerProhibitRequest)集中制御禁止リクエスト

室内→集中に対しての制御許可/禁止のリクエスト状態。

※実際に制御コマンドを送信する/しないは集中が判断(緊急停止など)

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

運転停止　　0:許可　1:禁止

運転モード　0:許可　1:禁止

設定温度　　0:許可　1:禁止

フラップ　　0:許可　1:禁止

風速　　　　0:許可　1:禁止

未使用

換気　　　　0:許可　1:禁止

未使用

運転停止　　0:許可　1:禁止

運転モード　0:許可　1:禁止

設定温度　　0:許可　1:禁止

フラップ　　0:許可　1:禁止

風速　　　　0:許可　1:禁止

未使用

換気　　　　0:許可　1:禁止

未使用

ZEN1(全熱交のデータ有無情報1)

全熱交のリモコン初期通信用データ。自身が室内親機の場合は、子機に全熱交が接続されていれば、その子全熱交のコマンド10で取得した情報がセットされる。

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 換気量微弱 可否 | 0:微弱なし、1:微弱あり Gr内の全ての全熱交のAndをとる Gr内の一番アドレスが若い全熱交のデータがセットされる |
| b1 | 換気量自動 可否 | 0:自動なし、1:自動あり Gr内の全ての全熱交のAndをとる Gr内の一番アドレスが若い全熱交のデータがセットされる |
| b2 | 換気量アンバランス弱 可否 | 0:なし、1:あり Gr内の全ての全熱交のAndをとる Gr内の一番アドレスが若い全熱交のデータがセットされる |
| b3 | ECO | 0:なし(Invalid) 1:あり(Valid) |
| b4 | HiPower | 0:なし(Invalid) 1:あり(Valid) |
| b5 | 給気温度表示選択(直膨用) | 0=TSA、1=TF Gr内の一番アドレスが若い全熱交のデータがセットされる |
| b6 | 加湿機能 有無 | 0:なし、1:あり Gr内の全ての全熱交のorをとる Gr内の一番アドレスが若い全熱交のデータがセットされる |
| b7 | 新通信対応全熱交 | 0:旧全熱交、1:新通信対応全熱交 ドットリモコンが全熱交単独接続ができるかの判定用にこのデータが用いられる。”1”なら全熱交単独接続が可能と判別される。 換気量が4bit対応かもこのフラグで示す。”1”であれば換気量4bit対応 Gr内の全ての全熱交のAndをとる |

ZEN2(全熱交のデータ有無情報2)

b4-0:オプションセンサ接続有無の情報

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 室内PM2.5(ホコリ)センサ | 0:なし、1:あり Gr内の一番アドレスが若い全熱交のデータがセットされる |
| b1 | 室内CO2センサ | 0:なし、1:あり Gr内の一番アドレスが若い全熱交のデータがセットされる |
| b2 | 室外湿度センサ | 0:なし、1:あり Gr内の一番アドレスが若い全熱交のデータがセットされる |
| b3 | 室外ホコリセンサ | 0:なし、1:あり Gr内の一番アドレスが若い全熱交のデータがセットされる |
| b4 | 室内PM10センサ | 0:なし、1:あり Gr内の一番アドレスが若い全熱交のデータがセットされる |
| b5 | 未使用 |  |
| b6 | 未使用 |  |
| b7 | 未使用 |  |

A2L(A2L機能情報)

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 警報ブザー設定機能 | 0:なし、1:あり |
| b1 | 回路検査機能 | 0:なし、1:あり |
| b2 | 未使用 |  |
| b3 | 未使用 |  |
| b4 | 未使用 |  |
| b5 | 未使用 |  |
| b6 | 未使用 |  |
| b7 | 未使用 |  |

- 解説
室内機では、グループ制御の室内機の確認が終了する以前にこのコマンドを受信した場合はＢＵＳＹを返送します。
（室内機の初期通信終了まではBUSYを返信）