| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022/09/12 | 鈴木智 | リモコン表示設定 | D18-D19 | 2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 全熱交用データ追加 |  |
| 2 | 2022/11/15 | 鈴木智 | リモコン表示設定 | D18-D19 | 全熱交用データ追加(拡張設定換気量(4bit版)、加湿状態) |  |
| 3 | 2023/2/2 | 櫻井 | 全般 | - | データの開始位置をD00～追記 |  |

★

1-14 室内機現在データ２

室内機に対し、現在のフラップ換気モード等のデータを要求、応答します。

1)要求コマンド

| コマンド： | CMD |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 |  |

◎□△☒

| データ ： | CMD | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | FK (1) | P1-Iu (1) | P1-Il (1) | P2-Iu (1) | P2-Il (1) | P3-Iu (1) | P3-Il (1) | P4-Iu (1) | P4-Il (1) | BSM (1) | FT1 (1) |

|  | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FT2 (1) | X1 (1) | X2 (1) | FL (1) | FS (1) | P5-Il (1) | VFK (1) | ZEN (1) | ZEN2 (1) |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

2)データの形式

ＦＫ（フラップ機種）

現在のフラップ機種の状態を表します。
００：フラップなし（４方向独立フラップオプション付き）
０１：スイングのみ
０２：１方向、天吊り
０３：２方向
０４：４方向
※上位4bitは0固定とすること

Ｐ１－Ｉｕ（フラップＮｏ.１の現在の設定：ドライ、暖房）

| DR3 | DR2 | DR1 | DR0 | HE3 | HE2 | HE1 | HE0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ドライ設定時　　　　　暖房設定時

ＤＲ０～ＤＲ３：ドライ設定時、現在設定されているフラップデータ

ＨＥ０～ＨＥ３：暖房設定時、現在設定されているフラップデータ

0x00：無効	0x01：スイング	0x02：Ｆ１位置	0x03：Ｆ２位置

0x04：Ｆ３位置	0x05：Ｆ４位置	0x06：Ｆ５位置	0x07：停止位置

Ｐ１－Ｉｌ（フラップＮｏ.１の現在の設定：送風、冷房）

| FA3 | FA2 | FA1 | FA0 | CO3 | CO2 | CO1 | CO0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

送風設定時　　　　　　冷房設定時

ＦＡ０～ＦＡ３：送風設定時、現在設定されているフラップデータ

ＣＯ０～ＣＯ３：冷房設定時、現在設定されているフラップデータ

0x00：無効	0x01：スイング	0x02：Ｆ１位置	0x03：Ｆ２位置

0x04：Ｆ３位置	0x05：Ｆ４位置	0x06：Ｆ５位置	0x07：停止位置

Ｐ２－Ｉｕ（フラップＮｏ.２の現在の設定：ドライ、暖房）

| DR3 | DR2 | DR1 | DR0 | HE3 | HE2 | HE1 | HE0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ドライ設定時　　　　　暖房設定時

ＤＲ０～ＤＲ３：ドライ設定時、現在設定されているフラップデータ

ＨＥ０～ＨＥ３：暖房設定時、現在設定されているフラップデータ

0x00：無効	0x01：スイング	0x02：Ｆ１位置	0x03：Ｆ２位置

0x04：Ｆ３位置	0x05：Ｆ４位置	0x06：Ｆ５位置	0x07：停止位置

□

注意）独立フラップ機種でない場合、本データは０固定とする（詳細は後述の注記を参照）

Ｐ２－Ｉｌ（フラップＮｏ.２の現在の設定：送風、冷房）

| FA3 | FA2 | FA1 | FA0 | CO3 | CO2 | CO1 | CO0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

送風設定時　　　　　　冷房設定時

ＦＡ０～ＦＡ３：送風設定時、現在設定されているフラップデータ

ＣＯ０～ＣＯ３：冷房設定時、現在設定されているフラップデータ

0x00：無効	0x01：スイング	0x02：Ｆ１位置	0x03：Ｆ２位置

0x04：Ｆ３位置	0x05：Ｆ４位置	0x06：Ｆ５位置	0x07：停止位置

Ｐ３－Ｉｕ（フラップＮｏ.３の現在の設定：ドライ、暖房）

| DR3 | DR2 | DR1 | DR0 | HE3 | HE2 | HE1 | HE0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ドライ設定時　　　　　暖房設定時

ＤＲ０～ＤＲ３：ドライ設定時、現在設定されているフラップデータ

ＨＥ０～ＨＥ３：暖房設定時、現在設定されているフラップデータ

0x00：無効	0x01：スイング	0x02：Ｆ１位置	0x03：Ｆ２位置

0x04：Ｆ３位置	0x05：Ｆ４位置	0x06：Ｆ５位置	0x07：停止位置

Ｐ３－Ｉｌ（フラップＮｏ.３の現在の設定：送風、冷房）

| FA3 | FA2 | FA1 | FA0 | CO3 | CO2 | CO1 | CO0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

送風設定時　　　　　　冷房設定時

ＦＡ０～ＦＡ３：送風設定時、現在設定されているフラップデータ

ＣＯ０～ＣＯ３：冷房設定時、現在設定されているフラップデータ

0x00：無効	0x01：スイング	0x02：Ｆ１位置	0x03：Ｆ２位置

0x04：Ｆ３位置	0x05：Ｆ４位置	0x06：Ｆ５位置	0x07：停止位置

Ｐ４－Ｉｕ（フラップＮｏ.４の現在の設定：ドライ、暖房）

| DR3 | DR2 | DR1 | DR0 | HE3 | HE2 | HE1 | HE0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ドライ設定時　　　　　暖房設定時

ＤＲ０～ＤＲ３：ドライ設定時、現在設定されているフラップデータ

ＨＥ０～ＨＥ３：暖房設定時、現在設定されているフラップデータ

0x00：無効	0x01：スイング	0x02：Ｆ１位置	0x03：Ｆ２位置

0x04：Ｆ３位置	0x05：Ｆ４位置	0x06：Ｆ５位置	0x07：停止位置

Ｐ４－Ｉｌ（フラップＮｏ.４の現在の設定：送風、冷房）

| FA3 | FA2 | FA1 | FA0 | CO3 | CO2 | CO1 | CO0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

送風設定時　　　　　　冷房設定時

ＦＡ０～ＦＡ３：送風設定時、現在設定されているフラップデータ

ＣＯ０～ＣＯ３：冷房設定時、現在設定されているフラップデータ

0x00：無効	0x01：スイング	0x02：Ｆ１位置	0x03：Ｆ２位置

0x04：Ｆ３位置	0x05：Ｆ４位置	0x06：Ｆ５位置	0x07：停止位置

ＢＳＭ（フラップスイングモード）

| － | － | BSM1 | BSM0 | － | － | － | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

４方向フラップスイングモード

４方向フラップスイングモード

ＢＳＭ１～ＢＳＭ０：設定されているフラップのスイングモードを表します。

0x00：バラバラ	0x01：同期	0x02：デュアル	0x03：ラウンドフロー

ＦＴ１（固定フラップ情報：フラップＮｏ.１，２、フラップスイングモード）

| － | F1-2 | F1-1 | F1-0 | － | F2-2 | F2-1 | F2-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

フラップＮｏ.１　　　　　フラップＮｏ.２

フラップの固定情報を表します。

Ｆ１－２～Ｆ１－０：フラップＮｏ.１の固定設定

Ｆ２－２～Ｆ２－０：フラップＮｏ.２の固定設定

0x00：解除	0x01：Ｆ１位置	0x02：Ｆ２位置	0x03：Ｆ３位置

0x04：Ｆ４位置	0x05：Ｆ５位置

ＦＴ２（固定フラップ情報：フラップＮｏ.３、４）

| － | F3-2 | F3-1 | F3-0 | － | F4-2 | F4-1 | F4-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

フラップＮｏ.３　　　　　フラップＮｏ.４

フラップの固定情報を表します。

Ｆ３－２～Ｆ３－０：フラップＮｏ.３の固定設定

Ｆ４－２～Ｆ４－０：フラップＮｏ.４の固定設定

0x00：解除	0x01：Ｆ１位置	0x02：Ｆ２位置	0x03：Ｆ３位置

0x04：Ｆ４位置	0x05：Ｆ５位置

◎

X1（全熱交有効モード）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

１：普通換気可能     		 ０：不可

１：全熱換気可能     		 ０：不可

１：自動換気可能     		 ０：不可

１：換気量強弱可能  	    	 ０：不可

１：換気量弱強可能      	 ０：不可

１：換気量アンバランス可能　　 　０：不可

０１：アンバランス設定　給＞排　 １０：排＞給

００：アンバランスなし･･･b5=０となる

◎

X2（現在の換気モード設定、設定換気量）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

設定換気量　　（データコードは定期通信と同一）

運転換気モード設定　００：未定

０１：普通換気

０２：全熱交換気

０３：自動換気

24時間換気設定　　１：有効　　０：無効

ナイトパージ設定　１：有効　　０：無効

⏃

△

FL（室内機能有無判別データ）

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | DNコード3桁対応 | 1:有効(Enable)、0:無効(Disable) |
| b1 | 低消費電力対応 | 1:有効(Enable)、0:無効(Disable) |
| b2 | 電力量表示対応 | 1:有効(Enable)、0:無効(Disable) |
| b3 | 未使用 |  |
| b4 | 縦ルーバ可動範囲制限 | 縦ルーバ可動範囲制限（室内DN[145]） 00b：制限なし 01b：左半分 10b：右半分 ※リモコン操作時に可動範囲制限をかける。ただしユニット選択がALLの場合は可動範囲外の値も送信してしまうため、室内側でも制限をかける。また、スイング時の制限は室内側で実施する。 |
| b5 |  |  |
| b6 | ECO | 1:有効(Enable)、0:無効(Disable) |
| b7 | HiPower | 1:有効(Enable)、0:無効(Disable) |

☒

FS（FS機能有無判別データ）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二重管ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路(PMV)付き有無　１：有り　　０：無し

アキ（０）

Ｐ５－Ｉｌ（縦フラップの設定）    2018.9.30 案

縦フラップの設定情報を表します。

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

左ルーバ　　　　右ルーバ

E1

E3

E6

E5

E7

E2

E4

右ルーバ

左ルーバ

E7

E5

E2

E3

E1

E6

E4

0000b：無効

0001b：スイング

0010b：Ｅ１位置

0011b：Ｅ２位置

0100b：Ｅ３位置

0101b：Ｅ４位置

0110b：Ｅ５位置

0111b：Ｅ６位置

1000b：Ｆ７位置

1001b：スイング停止位置

1010b：スポット正面

1011b：スポット右

1100b：スポット左

1101b：ワイド正面

1110b：ワイド右

1111b：ワイド左

補足）縦ルーバが1つの場合は、室内ソフトは左ルーバのみ使用する。

ＶＦＫ(縦ルーバー種類)

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 縦ルーバ種類 | 自分自身の縦ルーバ機種を表します。 ０ｘ００：フラップなし ０ｘ０１：スイングのみ (将来用) ０ｘ０２：１方向 ０ｘ０３：２方向 (将来用) 補足）リモコンはVFKが０ｘ０２以上であれば縦ルーバありと判定する。 |
| b1 |  |  |
| b2 |  |  |
| b3 |  |  |
| b4 | 使用禁止 | 0固定 |
| b5 |  | 0固定 |
| b6 |  | 0固定 |
| b7 |  | 0固定 |

ZEN（全熱交情報）

全熱交の各種機能有無情報

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 換気量微弱可否 | 0:微弱なし、1:微弱あり |
| b1 | 換気量自動可否 | 0:自動なし、1:自動あり (CO2センサあり/なしと共通) |
| b2 | 換気量アンバランス弱 可否 | 0:なし、1:あり |
| b3 | 未使用 |  |
| b4 | 未使用 加湿状態 | 1:ON(Auto)、0:OFF |
| b5 | 給気温度表示選択 | 0=TSA、1=TF |
| b6 | 加湿機能 有無 | 0:なし、1:あり |
| b7 | 新全熱交フラグ | 0:旧全熱交、1:新全熱交 ドットリモコンが全熱交単独接続ができるかの判定用にこのデータが用いられる。”1”なら全熱交単独接続が可能と判別される。 換気量が4bit対応かもこのフラグで示す。”1”であれば換気量4bit対応 |

ZEN2:全熱交のデータ有無情報/設定換気量

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 室内ホコリセンサ | 0:なし、1:あり |
| b1 | 室内CO2センサ | 0:なし、1:あり |
| b2 | 室外湿度センサ | 0:なし、1:あり |
| b3 | 室外ホコリセンサ | 0:なし、1:あり |
| b4 | 拡張設定換気量 (4bit版) | 全熱交用 |
| b5 |  |  |
| b6 |  |  |
| b7 |  |  |

●

3)注記

①(TCC)のAMT32、AMS41リモコンと通信(接続)

ｾｰﾌﾞ･ﾌﾛｽﾄﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ等の機能をもつが、独立４方向フラップなし機種の場合は、初期通信

No.2フラップ設定情報以降(P2-Iu～)は未使用ですが、データ＝０(P2-Iu～BSM)で送信する

必要があります。データが10ﾊﾞｲﾄ(FK～BSM)以上ないと、室内－リモコン定期通信D8～D10

が“０”として受信処理されます(リモコン子機に表示されない)。

□

②(TCC)のAMT32リモコンとの通信２

AMT32(Ver610以降)は、室内機が独立フラップ機種であるかの判定を、

「データが10ﾊﾞｲﾄ(FK～BSM)以上ある事」かつ「D3(P2-Iu)のデータが０でない事」

で行っており、この２つの条件がどちらも成立するとリモコンは超簡単DN設定による

独立フラップパラメータ設定操作（【風向】長押し／【フラップ選択】長押し）を

許可している。

そのため、非独立フラップ機種（天吊等）は、リモコンの独立フラップパラメータ設定操作を

禁止にするために、コマンド１０のD3(P2-Iu)～D10(FT2)はデータを0固定で送信する必要が

あります。

4)解説

No.2フラップ設定情報以降(P2-Iu～)のデータは、新４方向天カセ(独立４方向ﾌﾗｯﾌﾟ有り)機種に

て追加したデータです。

◎□

X1、X2のデータは、全熱交(直膨含む)機種にて追加したデータです。このデータは、

全熱交でない通常の室内機種には付加されません。