## １．概要
１．概要
１．要求仕様
・RACI/Fは起動時に「旧通信モード」で起動し、集中コントローラーがRAC対応している機種の場合のみ「新通信モード」に切り替わる
※「旧通信モード」で起動することで旧コントローラーでも空調機として認識し「運転/停止」「運転モード」「設定温度」の制御監視が可能。
※「新通信モード」になることでRAC固有のメリット機能(SilenceCDU等)、RAC固有の警報コードとその文言を表示可能となる。
２．現状
・接続対象機種の判定方法
初期通信時に以下を判定し、不揮発性メモリに記録（設定ファイルを使うBMSの場合は設定ファイルにて記録）
【初期通信】
（１）06コマンド(アドレス取得)・・・対象室内ユニットの新旧判定（新対応/新非対応を判定）
（２）E8コマンド(室内種別コードDN92)・・・室内種別を判定（VRFLC/ATWを判定）
・システムコントローラーは以下3種ある
３．課題
|  | ・RACI/Fは室内機種コード「80(店舗カスタム)」を返してよいか、「D0(RACI/F)」を返してよいか判断不可能。 |  |  | 室内機種コード
(上記、①、②コントローラーでは「D0(RACI/F)」に対応していないので、D0を受信するとON/OFFのみできるON/OFF機種として判断してしまう)
→RACI/Fがコントローラーに対して「RACモード」に切り替わってよいか判断不可能。
→新コントローラーで機種毎デバイスグループの対応/非対応の機種があり、RACI/Fはコントローラー②と③を判定する方法が存在しない。(①と②③の判定は可能)
・今後もデバイスグループ対応/非対応のシステムコントローラーが増えていく(④、⑤・・・と増えていく)のにあたり、
コントローラー⇔空調機間の対応デバイスグループ対応/非対応情報の送受信が必要。
４．解決方法
・システムコントローラーが初期通信で、空調機に対応しているデバイスグループを通知する。
・空調機が対応しているデバイスグループをシステムコントローラーに応答、通知する。
【初期通信】
（１）06コマンド(アドレス取得)・・・対象室内ユニットの存在、新旧を判定(仮判定)
（２）2Fコマンド(対応デバイスグループ情報取得)・・・対象室内ユニットのデバイスグループを判定、新旧を再判定
（３）E8コマンド(室内種別コード)・・・室内種別を判定（VRFLC/ATWを判定）
５．利用目的
・システムコントローラーが各デバイスグループに対応/非対応を各機器に通知する。
・各機器がデバイスグループモードを切り替える。(例：RACI/Fが旧LCモード→新RACモードへ切替)
・システムコントローラーが各機器がどのデバイスグループ対応した機器であるか認識する。
６．概要フロー
①06コマンド要求(旧/新)
②06コマンド応答
③2Fコマンド要求(Request)(旧/新)
④2Fコマンド応答(Response)(旧/新)
⑤2Fコマンド設定(Set)(旧/新)
⑥応答(Ack)
⑦E8コマンド要求(室内種別コードDN92)
⑧E8応答
[6 empty] | モード | フレームフォーマット | デバイスグループ
[6 empty] | 旧モード | 旧 | -
[6 empty] | 新モード | 新 | RAC
対応デバイスグループ
[11 empty] | 旧 | 新
[9 empty] | コントローラー | 代表型名 | 新旧互換 | 新-共通 | 新-VRF/LC | ATW | RAC | CHL
[9 empty] | ①旧コントローラー | BMS-CT5121 | 〇 | × | × | × | × | ×
[9 empty] | ②新コントローラー(RAC非対応) | (現行)BMS-CT1280TU | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ×
[9 empty] | ③新コントローラー(RAC対応) | (新)BMS-CT1280TU | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×
RAC対応新通信
システムコントローラー
室内ユニット(RAC I/F)
LCモード
対象機器が対応しているデバイスグループを問い合わせる
アドレス64以下：旧フレーム
アドレス65以上：新フレーム
デバイスグループ「新旧互換」
RAC対応bitが立っていたらデバイスグループ=【RACモード】に切り替え EEPROMに保存
【RACモード時】
対応デバイスグループRAC対応bitをONにして返信。
【旧モード時】
旧フレーム要求にはNack、新フレーム要求には無応答
デバイスグループRACに対応しているので機器＝RACとして認識する。
【RACモード時】
要求が旧フレームであっても新フレームで応答する。
【旧モード時】
旧フレームで返す。(新フレームの要求には無応答)
④でRAC対応bitが立っていたら、コントローラーがRACIFに対して、デバイスグループをRACに指定して設定
受信した室内種別コードにより機器判定を行う。
80=LC(店舗カスタム)
D0=RACIF
06コマンドの応答で新旧判定
対応しているbitが指定されていたらAck
対応していないbitが指定されていたらNack
【旧モード】なら室内種別コード=80で応答
【RACモード】なら室内種別コード=D0で応答

## ２．詳細仕様
詳細仕様
| ●06，2F要求，2F設定パターン | [17 empty] | ●BMSにおける2F設定指示データの算出方法
|  | 項目概要 |  | パターン | 概要フローNo. | システムコントローラー(BMS) |  |  |  | 通信種別 |  |  |  |  | ユニット(RACIF/ATW/新VRF/旧VRF) |  |  |  |  | デバイスグループ(DG) | 2F用対応DGbit |  | BMS 2F設定指示時
[6 empty] | 判定結果 | 機種 | 併用設定 | RAC対応 | 方向 | CMD | CC | DG | 新/旧 | 機種 | Auto/Manual | モード | 判定結果 |  |  | BMS内部 | RAC I/F応答 | （＆をとる）
|  | RAC I/F | 06要求 | 1 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | - | 旧 | RAC I/F | Auto/Manual | RAC | なし |  | 0x00 新旧互換-専用-VRF/LC | 1 | 1 | 1
[5 empty] | ②06コマンド応答 | 新通信に切り替える | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 06 | 応答 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto/Manual | RAC | なし |  | 0x01 新-共通— | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto/Manual | RAC | なし |  | 0x02 新-専用-VRF/LC | 1 | 0 | 0
[5 empty] | ②06コマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 06 | 応答 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto/Manual | RAC | なし |  | 0x03 新-専用-ATW | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | - | 旧 | RAC I/F | Auto/Manual | 旧LC | なし |  | 0x04 新-専用-RAC | 1 | 1 | 1
[5 empty] | ②06コマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 06 | 応答 | - | 旧 | RAC I/F | Auto/Manual | 旧LC | なし |  | 0x05 新-専用-Chiller | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto/Manual | 旧LC | なし |  | 0x06 新-専用-予備 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ②06コマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 無応答 |  |  |  | RAC I/F | Auto/Manual | 旧LC | 無応答 |  | 0x07 新-専用-System Controller | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | - | 旧 | RAC I/F | Auto/Manual | RAC | なし
[5 empty] | ②06コマンド応答 | なし(新通信非対応) | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | ← | 06 | 応答 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto/Manual | RAC | なし
|  |  |  | 6 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | - | 旧 | RAC I/F | Auto/Manual | 旧LC | なし
[5 empty] | ②06コマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | ← | 06 | 応答 | - | 旧 | RAC I/F | Auto/Manual | 旧LC | なし
|  |  | 2F要求 | 7 | ③2Fコマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | - | 旧 | RAC I/F | Auto/Manual | RAC | なし
[5 empty] | ④2Fコマンド応答 | 設定指示の指定データ作成に使う | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 2F | 応答 | 0 | 旧 | RAC I/F | Auto/Manual | RAC | RAC I/Fの対応DGbitを応答する。
|  |  |  | 8 | ③2Fコマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto/Manual | RAC | なし
[5 empty] | ④2Fコマンド応答 | 設定指示の指定データ作成に使う | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 2F | 応答 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto/Manual | RAC | RAC I/Fの対応DGbitを応答する。
|  |  |  | 9 | ③2Fコマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | - | 旧 | RAC I/F | Auto | 旧LC | なし
[5 empty] | ④2Fコマンド応答 | 設定指示の指定データ作成に使う | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 2F | 応答 | 0 | 旧 | RAC I/F | Auto | 旧LC | RAC I/Fの対応DGbitを応答する。
|  |  |  | 10 | ③2Fコマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto | 旧LC | なし
[5 empty] | ④2Fコマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 2F | 応答 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto | 旧LC | 無応答
|  |  |  | 11 | ③2Fコマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | - | 旧 | RAC I/F | Manual | 旧LC | なし
[5 empty] | ④2Fコマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Nack | 応答 | - | 旧 | RAC I/F | Manual | 旧LC | Nack
|  |  |  | 12 | ③2Fコマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | 0 | 新 | RAC I/F | Manual | 旧LC | なし
[5 empty] | ④2Fコマンド応答 |  | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 2F | 応答 | 0 | 新 | RAC I/F | Manual | 旧LC
|  |  |  | 13 | ③2Fコマンド要求 | ※旧コン設定では送信しない | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | - | 旧
④2Fコマンド応答
|  |  | 2F設定 | 14 | ⑤2Fコマンド設定 | BMSの対応DGbitとユニットの対応DGbitの＆をとったbitを設定指示する。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | - | 旧 | RAC I/F | Auto | RAC | 対応DGbitが一致した場合、 (RACモードに切り替えて)Ack応答。
[5 empty] | ⑥応答 | Ack応答の場合は、新通信に切り替える。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Ack Nack | 応答 | 0 | 旧 | RAC I/F | Auto | RAC | Ack or Nack
|  |  |  | 15 | ⑤2Fコマンド設定 | BMSの対応DGbitとユニットの対応DGbitの＆をとったbitを設定指示する。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto | RAC | 対応DGbitが一致した場合、 (RACモードに切り替えて)Ack応答。
[5 empty] | ⑥応答 | Ack応答の場合は、新通信に切り替える。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Ack Nack | 応答 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto | RAC | Ack or Nack
|  |  |  | 16 | ⑤2Fコマンド設定 | BMSの対応DGbitとユニットの対応DGbitの＆をとったbitを設定指示する。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | - | 旧 | RAC I/F | Auto | 旧LC | 対応DGbitが一致した場合、 RACモードに切り替えてAck応答。
[5 empty] | ⑥応答 | Ack応答の場合は、新通信に切り替える。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Ack Nack | 応答 | 0 | 旧 | RAC I/F | Auto | RAC | Ack or Nack
|  |  |  | 17 | ⑤2Fコマンド設定 | BMSの対応DGbitとユニットの対応DGbitの＆をとったbitを設定指示する。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto | 旧LC | 対応DGbitが一致した場合、 RACモードに切り替えてAck応答。
[5 empty] | ⑥応答 | Ack応答の場合は、新通信に切り替える。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Ack Nack | 応答 | 0 | 新 | RAC I/F | Auto | RAC | Ack or Nack
|  |  |  | 18 | ⑤2Fコマンド設定 | BMSの対応DGbitとユニットの対応DGbitの＆をとったbitを設定指示する。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | - | 旧 | RAC I/F | Manual | RAC | 対応DGbitが一致した場合、Ack応答。
[5 empty] | ⑥応答 | Ack応答の場合は、新通信に切り替える。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Ack Nack | 応答 | 0 | 旧 | RAC I/F | Manual | RAC | Ack or Nack
|  |  |  | 19 | ⑤2Fコマンド設定 | BMSの対応DGbitとユニットの対応DGbitの＆をとったbitを設定指示する。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | 0 | 新 | RAC I/F | Manual | RAC | 対応DGbitが一致した場合、Ack応答。
[5 empty] | ⑥応答 | Ack応答の場合は、新通信に切り替える。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Ack Nack | 応答 | 0 | 新 | RAC I/F | Manual | RAC | Ack or Nack
|  |  |  | 20 | ⑤2Fコマンド設定 | BMSの対応DGbitとユニットの対応DGbitの＆をとったbitを設定指示する。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | - | 旧 | RAC I/F | Manual | 旧LC | DGbitが一致した場合、 RACモードに切り替えてAck応答。
[5 empty] | ⑥応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Nack | 応答 | - | 旧 | RAC I/F | Manual | 旧LC | Nack
|  |  |  | 21 | ⑤2Fコマンド設定 | BMSの対応DGbitとユニットの対応DGbitの＆をとったbitを設定指示する。 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | 0 | 新 | RAC I/F | Manual | 旧LC | なし
[5 empty] | ⑥応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Ack Nack | 応答 | 0 | 新 | RAC I/F | Manual | 旧LC | Ack or Nack
|  |  |  | 22 | ⑤2Fコマンド設定 | ※旧コン設定では送信しない | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | - | 旧
⑥応答
|  | ATW | 06要求 | 23 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | - | 旧 | ATW | - | 新通信 | なし
[5 empty] | ②06コマンド応答 | 新通信に切り替える | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 06 | 応答 | 0 | 新 | ATW | - | 新通信 | なし
|  |  |  | 24 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | 0 | 新 | ATW | - | 新通信 | なし
[5 empty] | ②06コマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 06 | 応答 | 0 | 新 | ATW | - | 新通信 | なし
|  |  | 2F要求 | 25 | ③2Fコマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | - | 旧 | ATW | - | 新通信 | なし
[5 empty] | ④2Fコマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 無応答 |  |  |  | ATW | - | 新通信 | 無応答
|  |  |  | 26 | ③2Fコマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | 0 | 新 | ATW | - | 新通信 | なし
[5 empty] | ④2Fコマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Nack | 応答 | 0 | 新 | ATW | - | 新通信 | Nack
|  |  | 2F設定 | 27 | ⑤2Fコマンド設定 | 2F要求の応答が得られないため、送信しない。 ※送信した場合を記載 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | - | 旧 | ATW | - | 新通信 | なし
[5 empty] | ⑥応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 無応答 |  |  |  | ATW | - | 新通信 | 無応答
|  |  |  | 28 | ⑤2Fコマンド設定 | 2F要求の応答が得られないため、送信しない。 ※送信した場合を記載 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | 0 | 新 | ATW | - | 新通信 | なし
[5 empty] | ⑥応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Nack | 応答 | 0 | 新 | ATW | - | 新通信 | Nack
|  | 新 VRF | 06要求 | 29 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | - | 旧 | 新VRF | - | 未定 | 送信元アドレスが新コントローラのため、新通信で確定する
[5 empty] | ②06コマンド応答 | 新通信に切り替える | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 06 | 応答 | 0 | 新 | 新VRF | - | 新通信 | なし
|  |  |  | 29 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | 0 | 新 | 新VRF | - | 未定 | 送信元アドレスが新コントローラのため、新通信で確定する
[5 empty] | ②06コマンド応答 | なし(既に新通信) | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 06 | 応答 | 0 | 新 | 新VRF | - | 新通信 | なし
|  |  |  | 30 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | - | 旧 | 新VRF | - | 未定 | 送信元アドレスが旧コントローラのため、旧通信で確定する
[5 empty] | ②06コマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | ← | 06 | 応答 | - | 旧 | 新VRF | - | 旧通信 | なし
|  |  | 2F要求 | 31 | ③2Fコマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | - | 旧 | 新VRF | - | 新通信 | なし
[5 empty] | ④2Fコマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Nack | 応答 | - | 旧 | 新VRF | - | 新通信 | Nack
|  |  |  | 31 | ③2Fコマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | 0 | 新 | 新VRF | - | 新通信 | なし
[5 empty] | ④2Fコマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Nack | 応答 | 0 | 新 | 新VRF | - | 新通信 | Nack
|  |  |  | 32 | ③2Fコマンド要求 | ※旧コン設定では送信しない | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | - | 旧
④2Fコマンド応答
|  |  | 2F設定 | 33 | ⑤2Fコマンド設定 | 2F要求の応答が得られないため、送信しない。 ※送信した場合を記載 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | - | 旧 | 新VRF | - | 新通信 | なし
[5 empty] | ⑥応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Nack | 応答 | 0 | 旧 | 新VRF | - | 新通信 | Nack
|  |  |  | 33 | ⑤2Fコマンド設定 | 2F要求の応答が得られないため、送信しない。 ※送信した場合を記載 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | 0 | 新 | 新VRF | - | 新通信 | なし
[5 empty] | ⑥応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Nack | 応答 | 0 | 新 | 新VRF | - | 新通信 | Nack
|  |  |  | 34 | ⑤2Fコマンド設定 | ※旧コン設定では送信しない | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | - | 旧
⑥応答
|  | 旧 VRF | 06要求 | 35 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | - | 旧 | 旧VRF | - | 旧通信 | なし
[5 empty] | ②06コマンド応答 | 新通信に切り替える | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 06 | 応答 | - | 旧 | 旧VRF | - | 旧通信 | なし
|  |  |  | 35 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | 0 | 新 | 旧VRF | - | 旧通信 | なし
[5 empty] | ②06コマンド応答 | なし(既に新通信) | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 無応答 |  |  |  | 旧VRF | - | 旧通信 | 無応答
|  |  |  | 36 | ①06コマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | → | 06 | 要求 | - | 旧 | 旧VRF | - | 旧通信 | なし
[5 empty] | ②06コマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | ← | 06 | 応答 | - | 旧 | 旧VRF | - | 旧通信 | なし
|  |  | 2F要求 | 37 | ③2Fコマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | - | 旧 | 旧VRF | - | 旧通信 | なし
[5 empty] | ④2Fコマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Nack | 応答 | - | 旧 | 旧VRF | - | 旧通信 | Nack
|  |  |  | 37 | ③2Fコマンド要求 | － | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | 0 | 新 | 旧VRF | - | 旧通信 | なし
[5 empty] | ④2Fコマンド応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 無応答？ |  |  |  | 旧VRF | - | 旧通信 | 無応答？
|  |  |  | 38 | ③2Fコマンド要求 | ※旧コン設定では送信しない | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | → | 2F | 要求 | - | 旧
④2Fコマンド応答
|  |  | 2F設定 | 39 | ⑤2Fコマンド設定 | 2F要求の応答が得られないため、送信しない。 ※送信した場合を記載 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | - | 旧 | 旧VRF | - | 旧通信 | なし
[5 empty] | ⑥応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | Nack | 応答 | - | 旧 | 旧VRF | - | 旧通信 | Nack
|  |  |  | 39 | ⑤2Fコマンド設定 | 2F要求の応答が得られないため、送信しない。 ※送信した場合を記載 | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | 0 | 新 | 旧VRF | - | 旧通信 | なし
[5 empty] | ⑥応答 | なし | 7inchTSC (RAC対応) | 新 コントローラ | ○ | ← | 無応答？ |  |  |  | 旧VRF | - | 旧通信 | 無応答？
|  |  |  | 40 | ⑤2Fコマンド設定 | ※旧コン設定では送信しない | 7inchTSC (RAC対応) | 旧 コントローラ | ○ | → | 2F | 設定 | - | 旧
⑥応答

## ３．１．2F_Request
コマンドコード | 2F
機能 | 対応デバイスグループ情報を要求する。
種別「要求コマンド」で送信する。
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 旧データ E8 DN | 新データ E8 DN | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 2F | [7 empty] | - | -
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30

## ３．２．2F_Response
コマンドコード | 2F
機能 | 対応デバイスグループ情報要求に対して応答する。
送信元が対応しているデバイスグループ情報をセットして応答する。
種別「応答データ」で送信する。
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 旧データ E8 DN | 新データ E8 DN | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 2F | [7 empty] | - | -
| D0 | 送信元が対応しているデバイスグループ(対応=1/非対応=0)
|  | 新-SYS | 予約 | 新-CHL | 新-RAC | 新-ATW | 新-VRF | 新-共通 | 新旧互換
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30

## ３．３．2F_Set
コマンドコード | 2F
機能 | 送信先にデバイスグループ情報を指定する。
種別「設定、指示コマンド」で送信する。
送信先は本コマンドに対して対応可能なデバイスグループを指定されていた場合はAck/対応不可なデバイスグループを指定された場合はNackを応答する。
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 旧データ E8 DN | 新データ E8 DN | 備考
| - | コマンド | [7 empty] | - | -
|  | 2F | [7 empty] | - | -
| D0 | 送信元が対応しているデバイスグループ(対応=1/非対応=0)
|  | 新-SYS | 予約 | 新-CHL | 新-RAC | 新-ATW | 新-VRF | 新-共通 | 新旧互換
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30

## ４．参考_RACIF_FlowChart
Flow chart (EEPROM書き込む方式）
ディップスイッチ設定
|  | オート |  | マニュアル
|  | 未確定(LC) | RAC | LC | RAC
| コマンド2F設定受信前 | 未確定(LC) | RAC(EEPROM) | LC | RAC
| コマンド2F設定受信後 | RAC(EEPROM) | RAC(EEPROM) | LC | RAC
※旧LCモードでアドレス65以上設定時、7seg LEDでErr表示
ディップスイッチ設定
|  | オート |  | マニュアル
|  | 未確定(LC) | RAC | LC | RAC
| アドレス65以上 | RAC | RAC | Err | RAC
TU2C-LINK対応かつRAC非対応のBMSと接続される場合、オートかつアドレス65以上を接続したとき、
RAC IFはRACとして立ち上がり、BMS側は機種判別が正常に行われない。
例：7inchタッチコンの場合、ON/OFFしかない
RAC IF power on
Dip switch1 bit2=ON*
*Auto LC/RAC switch mode / Manual mode (ON=Manual, OFF=Auto)
Y
N
Address > 64
Set RAC mode
(Write EEPROM)
Y
N
Set Uncertain mode
RAC IF receive command 0x2F(要求)
RAC IF = RAC mode
Reply 2F
(TU2C-LINK)
RAC IF =LC mode
Reply NACK
(TCC-LINK)
※ RAC IFが未確定モードのため
Reply 2F*
(TCC-LINK)
RAC IF receive command 0x2F(設定)
RAC IF = RAC mode
Reply ack
(TU2C-LINK)
RAC IF = LC mode
Reply Nack
(TCC-LINK)
Reply ack
(TU2C-LINK)
Set RAC mode
(Write EEPROM)
Y
Y
Y
N
N
N
Y
Y
N
Y
N
N
Dip switch1 bit3=ON
Set RAC mode
Set LC mode
EEPROM = RAC
Y
N
Set RAC mode
Y
N

## 対応デバイスグループ
[Response]・・・設定可能なモードなので複数項目を対応=1に設定可能
対応デバイスグループ(対応=1/非対応=0)
送信元 | 新-SYS | 予約 | 新-CHL | 新-RAC | 新-ATW | 新-VRF | 新-共通 | 新旧互換
(本コマンド対応)新VRF/LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
(本コマンド対応)新ATW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
(本コマンド対応)RACI/F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
(本コマンド対応)システムコントローラー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[Set]・・・送信先に対して動作モードを設定するので1項目のみ対応=1に設定可能
対応デバイスグループ(対応=1/非対応=0)
送信先 | 新-SYS | 予約 | 新-CHL | 新-RAC | 新-ATW | 新-VRF | 新-共通 | 新旧互換
(本コマンド対応)新VRF/LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
(本コマンド対応)新ATW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
(本コマンド対応)RACI/F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
(本コマンド対応)システムコントローラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0