| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022/09/12 | 鈴木智 | 換気量 | D1 | 換気量4bit化 |  |
| 2 | 2023/3/17 | 櫻井 | 全般 | 2023/07/27、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/27以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 - | データの開始位置をD00～追記 |  |

3-17全熱交の換気量設定

全熱交の換気量(設定風速)を設定します。

- 要求コマンド（仕組みのみ）

| コマンド： | CMD |  |
| --- | --- | --- |
|  | 59 |  |

| データ ： | CMD | D0 | D1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59 | YK (1) | FS (1) |  |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

2.設定コマンド

| コマンド： | CMD | D0 | D1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | YK (1) | FS (1) |  |

| データ ： | CMD | 肯定応答 |
| --- | --- | --- |
|  | A1 |  |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

3.データの形式

ＹＫ（有効フラグ）

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 設定対象の換気モード | 現状は換気モードに依存するパラメータはこのコマンド上に存在しないので、このデータは未使用(0固定) |
| b1 |  |  |
| b2 |  |  |
| b3 | 設定換気量有効/無効 | 1：有効、0：無効 |
| b4 | 未使用 |  |
| b5 | 未使用 |  |
| b6 | 未使用 |  |
| b7 | 未使用 |  |

ＦＳ（換気量設定）

| bit | データ内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| b0 | 設定換気量 | 「設定換気量（3bit）の値」を参照 |
| b1 |  |  |
| b2 |  |  |
| b3 | 未使用 |  |
| b4 | 拡張設定換気量 (4bit版) | 「拡張設定換気量（4bit）の値」を参照 ※この値が0の場合(または解読できない場合)は、b0-b2の設定換気量（3bit）の方を使用する。 |
| b5 |  |  |
| b6 |  |  |
| b7 |  |  |

※設定換気量（3bit）の値

| b2 | b1 | b0 | 換気量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 無効 |
| 0 | 0 | 1 | 換気ファン停止 |
| 0 | 1 | 0 | 強風 |
| 0 | 1 | 1 | 弱風 |
| 1 | 0 | 0 | アンバランス（Ｅ２に従う） |
| 1 | 0 | 1 | 使用禁止 |
| 1 | 1 | 0 | 使用禁止 |
| 1 | 1 | 1 | 未定 |

※拡張設定換気量（4bit）の値

| B7 | B6 | B5 | B4 | 換気量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 無効 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 換気ファン停止 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 強風 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 弱風 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 強アンバランス（Ｅ２に従う） |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 将来用 現在未使用 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 将来用 現在未使用 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 将来用 現在未使用 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 将来用 現在未使用 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 将来用 現在未使用 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 自動 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 微弱 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 弱アンバランス（Ｅ２に従う） |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 将来用 現在未使用 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 将来用 現在未使用 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 未定(使用禁止) |