| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置 | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022/09/12 | (F設)鈴木智 | 81状変 | D16,D17 | 2023/07/28、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/28以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 2023/07/28、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/28以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 全熱交用データ追加 |  |
| 2 | 2023/04/20 | (SC開) 池田 | 82状変 | D11 b4,5 | 夜間低騒音 騒音レベル。記入漏れを追記。 | 既に製品に実装済み |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

３－７０：状態変化通信仕様

②室内機（親機）→ 室内機サブバス（ＤＡ＝０ＦＥ）　（８１）

MSB       D 0       LSB MSB       D 1       LSB MSB       D 2       　LSB

|  | ８１ | 実運転 モード |  |  | フラップ設定 |  |  | モード優先 | 運転 | 設定風量 |  |  | 強制試 運転 | 自動 可 | 換気 | 運転ﾓｰﾄﾞ固定 |  | フィルタ警報 |  | リモコン点検 | オイル警報 | 災害 停止中 | 試運転中 | 運転 準備中 | 暖房 準備中 | リモコンレス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |

MSB       D 3       LSB MSB       D 4       LSB MSB       D 5       　LSB

|  | 手元禁止 |  |  |  |  |  |  |  | 設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | ０ | ０ | ０ | 除霜中 | ＥＰ 弁 | ﾊﾞﾗﾝｽ弁 | 吸込 弁 | 吐出 弁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 6       LSB MSB　　   D 7     　 LSB MSB 　　    D 8      LSB

|  | 未 使用 | フラップ No.1設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.2設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.3設定 |  |  |  | 未 使用 | フラップ No.4設定 |  |  | ＦＰ 設定 | 未 使用 | Ｔ 機能 表示 | 掃除運転 | ｸﾘｰﾝ 運転 | ＦＰ制御 | セーブ 設定中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 |  | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 9       LSB MSB 　　  D 10     　LSB MSB 　　   D 11      LSB

|  | 加湿 出力 | ナイト | 24時間 | 換気準備中 | 未使用 | 普通 ／ 全熱 | 全熱交 設定運転 モード |  |  | 全熱交 設定風量 |  |  | 冷媒 漏洩 | 節約 運転 | ﾌｧﾝｼﾌﾄ | ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ ﾚｽﾎﾟﾝｽ |  | ﾏﾙﾁ ﾃﾅﾝﾄ 制御中 | Soft 冷房 | 夜間低騒音 騒音レベル |  | 凍結防止制御中 | LC ﾊﾟﾜｰ 連携 制御中 | LC 除霜中 | Dual Set Point 有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 |  | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　D 12       LSB MSB  　　 D 13       LSB MSB  　　 D 14       LSB

|  | 自動冷房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 自動暖房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 縦フラップ設定 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　D 15       LSB MSB   　　D 16       LSB MSB   　　D 17       LSB

|  | 未 使 用 | 未 使 用 | 未 使 用 | 低温除湿設定 | 設定湿度 |  |  | 低温除湿制御 | LC：GL17冷媒漏洩検知 (J28発生中) | 未使用 |  |  |  |  | 空清制御ON | 空清 設定 | 加湿 設定 | 未使用 |  |  |  | 全熱交拡張 設定換気量 (4bit版) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 |  | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

- これらのデータが変化した場合状態変化通知を室内機サブバスに行います。
（リモコンや集中から変更された場合も含みます）
また、一回の操作命令で状態が複数変更になる場合はこれらをためて通信します。
（０．２秒程度ためて通信します）

- データの意味は定期通信を参照ください。