| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置 | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022/09/12 | (F設)鈴木智 | 82状変 | D18,D19 | 2023/07/28、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/28以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 2023/07/28、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/28以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 全熱交用データ追加 |  |
| 2 | 2022/10/27 | (SC開)櫻井 | 82状変 | D18-b1,b2 | 名称変更 |  |
| 3 | 2023/04/20 | (SC開) 池田 | 82状変 | D15 b4,5 | 夜間低騒音 騒音レベル。記入漏れを追記。 | 既に製品に実装済み |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

３－７０：状態変化通信仕様

状態変化

状態変化は、機器の状態が何らかの作用によって変化したことを言います。

この変化は、リモコンではキー操作、室内機ではＨＡ入力なども含みます。

状態変化コマンドの詳細は次の通りです。

①室内機（親機）→ メインバス（ＤＡ＝０ＦＥ）　（８２）

MSB  　　  D 0       LSB MSB  　　  D 1       LSB MSB  　　   D 2       LSB

|  | ８２ | 実運転 モード |  |  | フラップ 設定 |  |  | モード優先 | 運転 | 設定風量 |  |  | 換気 | 室温 サーモ | 実 サーモ | 運転モード 固定 |  | フィルタ警報 |  | リモコン点検 | オイル点検 | 災害 停止中 | 試運転中 | 運転 準備中 | 暖房 準備中 | リモコンレス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 3       LSB MSB   　　 D 4       LSB MSB　　     D 5       LSB

|  | 手元禁止 |  |  |  |  |  |  |  | 設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 集中アドレス（ＣＡ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 6       LSB MSB　　      D 7     LSB MSB 　　    D 8      LSB

|  | 実運転 モード |  |  | 吸込差温 |  |  |  |  | 未 使用 | フラップ No.1設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.2設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.3設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.4設定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB 　　   D 9       LSB MSB 　　   D 10       LSB MSB 　　   D 11       LSB

|  | ＦＰ 設定 | 未 使用 | Ｔ 機能 表示 | 掃除運転 | ｸﾘｰﾝ 運転 | ＦＰ制御 | セーブ 設定中 |  | 加湿 | ナイト | 24時間 | 換気準備中 | 未使用 | 普通 ／ 全熱 | 全熱交 設定運転 モード |  |  | 全熱交 設定風量 |  |  | 冷媒 漏洩 | 節約 運転 | ﾌｧﾝｼﾌﾄ | ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ ﾚｽﾎﾟﾝｽ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 |  | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　D 12       LSB MSB  　　 D 13       LSB MSB  　　 D 14       LSB

|  | ﾏﾙﾁ ﾃﾅﾝﾄ 制御中 | Soft 冷房 |  | 夜間低騒音 騒音レベル |  | 凍結防止制御中 | LC ﾊﾟﾜｰ 連携 制御中 | LC 除霜中 |  | Dual Set Point 有 | 自動冷房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 自動暖房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 |  | b4 | b3 | b2 |  | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　D 15       LSB MSB   　　D 16       LSB MSB   　　D 17       LSB

|  | 縦フラップ設定 |  |  |  |  |  |  |  | 未 使 用 | 未 使 用 | 未 使 用 | 低温除湿設定 | 設定湿度 |  |  | 低温除湿制御 | 新集中ｱﾄﾞﾚｽ拡張部(CA) (上位) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　D 18       LSB MSB   　　D 19       LSB

|  | LC：GL17冷媒漏洩検知 (J28発生中) | 未使用 |  |  |  |  | 空清実状態 | 空清連動設定状態 | 加湿 設定 | 未使用 |  |  |  | 全熱交拡張 設定換気量 (4bit版) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 |  | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

・データの形式（Ｄ９）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

＜ｂ１、ｂ０＞０≠セーブ運転中	０＝セーブなし

＜ｂ２＞１＝フロストプロテクション制御中

０＝フロストプロテクション制御ＯＦＦ

＜ｂ３＞１＝クリーン運転中		０＝クリーン運転ＯＦＦ

＜ｂ４＞１＝お掃除制御運転中		０＝お掃除制御ＯＦＦ

＜ｂ５＞１＝Ｔ機能(｢点検｣)表示中

０＝Ｔ機能(｢点検｣)消灯中

＜ｂ６＞未使用

＜ｂ７＞１＝フロストプロテクション設定ＯＮ　０＝設定ＯＦＦ

（リモコンは＜ｂ７＞を見る必要はありません。）

＜ｂ１、ｂ０＞０≠セーブ運転中	０＝セーブなし

＜ｂ２＞１＝フロストプロテクション制御中

０＝フロストプロテクション制御ＯＦＦ

＜ｂ３＞１＝クリーン運転中		０＝クリーン運転ＯＦＦ

＜ｂ４＞１＝お掃除制御運転中		０＝お掃除制御ＯＦＦ

＜ｂ５＞１＝Ｔ機能(｢点検｣)表示中

０＝Ｔ機能(｢点検｣)消灯中

＜ｂ６＞未使用

＜ｂ７＞１＝フロストプロテクション設定ＯＮ　０＝設定ＯＦＦ

（リモコンは＜ｂ７＞を見る必要はありません。）

- データＤ６以外の意味は定期通信を参照ください。

- 室外機は、室内機のアドレスを判断して、自分の管理する室内機である場合にこの状態変化を受け付けます。

・(ワイヤードリモコン)空清連動設定状態

ワイヤードリモコンの空清設定状態を示す。ワイヤレスリモコンの空清設定状態は反映されない。

1:有効/0:無効

・空清実状態

空清の設定状態を示す。ワイヤレスリモコンからの設定や運転/停止等も反映される。

1:ON/ 0:OFF

x