| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置 | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022/09/12 | (F設)鈴木智 | 2023/07/28、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/28以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 2023/07/28、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/28以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 84定期 | D19 | 全熱交用データ追加 |  |
| 2 | 2023/06/29 | 阿部 | 追加 | D16 | ローテーション制御追加 (USP開発時記載漏れ) |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

定期通信　室内機(親機)⇔室内機(子機)

室内機(親機) → 室内機（子機）　（８４）

未使用 “0”

未使用 “0”

MSB 　　   D 0       LSB MSB   　　 D 1       LSB MSB     D 2       LSB

|  | ８４ | 実運転 モード |  |  | フラップ 設定 |  |  | 優先 室内機 | 運転 | 設定風量 |  |  | 外部 入力 | モードﾞ従 | 制御温度有効 | 運転モード固定 |  | フィルタ警報 |  | リモコン点検 | オイル警報 | 災害 停止中 | 試 運転中 | 運転 準備中 | 暖房 準備中 | リモコンレス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 D 3       LSB MSB  　　  D 4       LSB MSB     D 5       LSB

|  | 集中アドレス（ＣＡ） |  |  |  |  |  |  |  | 設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 制御温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 D 6       LSB MSB  　　  D 7       LSB MSB     D 8       LSB

| △ △ | 節約運転 | 換気詳細有 | ﾌﾗｯﾌﾟ 4方向 ﾃﾞｰﾀ有 | ﾌｧﾝｼﾌﾄ | 換気 | Ｐ31 | 代表 | 試運転 | 未 使用 | フラップ No.1設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.2設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.3設定 |  |  | 未 使用 | フラップ No.4設定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 D 9       LSB MSB   　　 D 10      LSB MSB   　　 D 11      LSB

| ☒ ☒ | ＦＰ 設定 | 災害強制停止 | 夜間 低騒音 | 掃除 運転 | ｸﾘｰﾝ運転 | ＦＰ制御 | セーブ運転中 |  | 未使用 | 全熱交 設定運転モード |  | 全熱交 設定風量 |  |  | 24H 換気停止 | ナイト停止 | 未使用 |  |  | 熱源能力有効 |  | 熱源能力指令 （Sｺｰﾄﾞ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 |  | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

⏃

⏃

MSB   　　D 12       LSB MSB  　　 D 13       LSB MSB  　　 D 14       LSB

|  | ﾏﾙﾁ ﾃﾅﾝﾄ 制御中 | Soft 冷房 |  | 安全システム |  | 未 使 用 | ﾊﾟﾜｰ 連携 指示 | 系統 除霜中 | Dual Set Point 有 | 自動冷房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  | 自動暖房設定温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 |  | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB  　　 D 15       LSB MSB  　　 D 16       LSB MSB  　　 D 17       LSB

|  | 縦フラップ設定 |  |  |  |  |  |  |  | ﾛｰﾃｰｼｮﾝ中 | ﾛｰﾃｰｼｮﾝｻｰﾓOFF | 未 使 用 | 低温除湿設定 | 設定湿度 |  |  | 低温除湿制御 | 集中アドレス拡張部 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB  　　 D 18       LSB MSB  　　 D 19       LSB

|  | 空清 運転 連動 | 未使用 |  |  |  |  |  |  | 加湿 設定 | 未使用 |  |  | 全熱交拡張 設定換気量 (4bit版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 子機の動作
子機は親機からのこのデータによって動作します。
（親機と同一の動作になります）

ただしフラップ設定は、2.とします。

- フラップの動作
このデータ内のフラップ設定は、リモコンレスビットが１の場合のみ従うものとします。

- フラップ制御方法
集中制御からフラップ制御を行う場合
集中制御では、リモコンレスの場合にのみグループオールの形で制御を行います。
このデータは、この定期通信で反映可能です。

- リモコンからフラップ制御を行う場合
リモコンでは、室内機に対しフラップ操作コマンドを発行します。
リモコンでは、グループ一斉フラップ及び、個別設定が行えますが、この機能はフラップ操作コマンドを、グループ内の全ての室内機に発行するか、または個別の室内機に発行するかによります。

- 注意
このデータの解説は室内機－リモコン間定期通信を参照してください。

- コメント

- 代表とは、古いエスパ室外マイコン対応のためのビットで、親と別配管系統である子機のうち、アドレス最小のものに対して送ります。（Ｔ形エスパの初ロットのみ使用した。以後は全く使用してない。Ｕ形以降は仕様から削除する。）

- Ｐ31とは、室内親に異常発生して子も停めたいときに送ります。子はこのビットが立っているとＰ３１警報となります。親がＥ０３になった時などに用います。

5.集中アドレス（ＣＡ）

親機から送られてきた集中アドレスを子機は自分の集中アドレスとして登録します。よって子機の集中アドレスを変更しても、親機の集中アドレスに書き換えられてしまいます。

6. 設定項目

| (D6) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 △ △ b7 | １＝試運転中 未使用 １＝Ｐ３１ １＝換気扇運転 １＝ファンシフト １＝フラップ４方向データ有 １＝換気詳細(全熱交情報)あり １＝節約運転中 |

| (D7) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | フラップNo.2設定 未使用 フラップNo.1設定 未使用 |

| (D8) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | フラップNo.4設定 未使用 フラップNo.3設定 未使用 |

| (D9) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | ０＝セーブモード設定中 １＝フロストプロテクション(FP)制御中 １＝クリーン運転中 １＝お掃除運転中 １＝夜間低騒音制御中 １＝災害発生によるﾌｧﾝ遅延(ｸﾘｰﾝ運転)強制停止 フロストプロテクション設定 0/1=off/on |

◎

◎

7．設定項目(D10)

全熱交(含む直膨)への指令データをセットします。

☒

☒

8.(D12<bit0>、D13、D14)
・Dual Set Point対応の親機は設定有効時にD12<bit0>に"１"をセットし、メモリしている自動

モード時の自動冷房、自動暖房の各々設定温度をD13、D14にセットします。（実運転モードが

「自動」以外時でも現在メモリしている設定温度をセットします）

子機はD12<bit0>="1"受信時に親機からの自動冷房、自動暖房の各々設定温度を使用します。

"0"（親機がDual設定でない）のとき、自分がDual設定なら自ら自動冷房、自動暖房の各々設

定温度を演算します。

9.D16

b7:ローテーション制御中

…ローテーション制御実施中の時"1"をセットします。

b6:ローテーションサーモOFF指示

…ローテーション制御中で子機をサーモOFFさせたい時"1"をセットします。

室内機(子機) → 室内機（親機）　（８４）

MSB 　　   D 0       LSB MSB  　　   D 1       LSB MSB 　　   D 2       LSB

|  | ８４ | 人感 ｾﾝｻ 在判定 |  |  |  | 未使用 | 熱源能力 制御中 | 能力要求に従えない |  | 未使用 |  | フィルタ警報 | リモコン点検 | オイル警報 | 災害 停止中 | 試 運転中 | 運転 準備中 | 暖房 準備中 | リモコンレス | 警報コード |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 |  | b4 | b3 |  | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 D 3       LSB MSB   　　 D 4       LSB MSB   　　 D 5       LSB

|  | ＦＰ 設定 | 夜間 低騒音 | 掃除 運転 | 掃除 運転 | ｸﾘｰﾝ運転 | ＦＰ制御 | セーブ運転中 |  | 加湿 | ナイト | 24時間 | 換気準備中 | 未使用 | 普通 ／ 全熱 | 未使用 |  | 除霜中 | 未使用 |  |  | 空清指令中 | Notice Code 有無 | 冷媒センサ寿命告知 | 冷媒 漏洩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 D 6       LSB MSB   　　 D 7       LSB MSB   　　 D 8       LSB

|  | 未使用 | パワー連携 負荷率 |  |  |  |  |  |  | 警報コード拡張部 |  |  |  |  |  |  |  | 未 使 用 | 未 使 用 | 未 使 用 | 低温除湿設定 | 設定湿度 |  |  | 低温除湿制御 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

2020/01/27７

2020/01/27７

△

△

1．D0

b7：人感センサ在判定

…自分の人感センサが「不在」を判定している時"1"をセットします。

■

■

「在」判定時、または人感センサ制御がない時は"0"をセットします。

b3：熱源能力制御中

…熱源能力対応機種（親機からのＳコード能力指定で制御中）の時"1"をセットします。

→熱源能力対応の親機は、子機から受信するこの情報ビットが"０"のとき、室内サブバス

機種不一致（対象外機種のグループ配線）と判断し、警報「Ｌ２２」を発生させます。

b2：能力要求に従えない

2. 設定項目

| (D9) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | 未使用 （０＝セーブモード設定中） 未使用（１＝フロストプロテクション制御中） １＝クリーン運転中 １＝お掃除運転中 未使用(１＝Ｔ機能「点検」表示中) 未使用(夜間低騒音制御中) 未使用(ﾌﾛｽﾄﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ設定 0/1=off/on) |

◎

◎

3．全熱交運転状態(D4)

全熱交(含む直膨)の場合は全熱交自身の運転状態データがセットされています。

△

△

4．D5

b0：冷媒漏洩

…室外から冷媒漏洩中信号受信時、それをリモコン/システムに通知したい時に"1"を

セットします。