| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023/01/23 | 2023/07/28、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/28以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 (SC開) 池田 | - | - | 変更履歴追加。 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |

定期通信　室内機(主機)⇔室内機(従機)

室内機(主機) → 室内機(従機)　（９６）（(TCC)のＳ－ＭＭＳでは未使用）

ＴＣＣ室内機の同一配管系統のサーモ状態を一致させるため、運転周波数（サーモON/OFF）を指示の定期通信を行う。

１．指示コマンド

MSB   　　 　D0       LSB MSB 　　　  D1       LSB MSB      D2        LSB

|  | ９６ | Ｈｚ |  |  |  |  |  |  |  | コンプOFFリクエスト |  |  |  |  |  |  |  | 強制試運転データ転送１ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

MSB   　　 　D3       LSB MSB  　 　D4         LSB

|  |  | 強制試運転データ転送２ |  |  |  |  |  |  |  | 四方弁反転情報 | アキ |  |  |  |  | 冷媒ｾﾝｻ有効指示 | 冷媒漏洩中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

２．設定項目

Hz:運転周波数データ（主機判断による室外機へ送信している指令Ｓコード）

コンプＯＦＦリクエスト：従機のコンプOFFをリクエスト=”０１<Hex>”

室外機から強制試運転データを受信したとき、下記データを付加します。

強制試運転データ転送１

| (D2) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | ０＝何もしない/１＝強制停止 未使用 未使用 未使用 ０＝何もしない/１＝強制試運転 ０＝冷房モード/０＝暖房モード 未使用 未使用 |

強制試運転データ転送２

| (D3) | 設定項目 |
| --- | --- |
| b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | 強制フラップ位置 未使用 強制ファン風量 未使用 |

⑫データの意味を参照

室内機(従機) → 室内機(主機)　（９６）（(TCC)のＳ－ＭＭＳでは未使用）

ＴＣＣ室内機の同一配管系統のサーモ状態を一致させるため、運転周波数（サーモON/OFF）を指示の定期通信を行う。

１．指示コマンド

△

⏃

MSB   　　 　D0       LSB MSB   　　　D1        LSB

|  | ９６ | コンプOFFリクエスト |  |  |  |  |  |  |  | アキ |  |  |  |  |  | 冷媒漏洩中 | 人感センサ在判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

２．D0 設定項目

コンプOFFリクエスト
　　サーモOFF条件を満たした場合は、この位置にコンプOFFリクエスト警報を付加します。

３．D1人感センサ用データ

b7-b1：人感センサ用の予約データ（０固定）

b0：人感センサ在判定

…自分の人感センサが「不在」を判定している時"1"をセットします。

「在」判定時、または人感センサ制御がない時は"0"をセットします。

４．解説

東芝キヤリア室内機用コマンド。
　　東芝キヤリア室内機では、電源投入時に自動アドレスを終了（やらない条件も含む）する

まで、室内機はこのコマンドを待つ。
　　自動アドレスを行う室内機は、給電室内機
　　＆
　　TCC室内機のグループ制御は、室外機の接続が無い室内機が存在する。
　　このため、サーモを同期させるためにリモコンバスからこのコマンドを30秒毎に各室内

機に送信し（定期通信）同一系統の室内機は、この周波数（サーモON/OFF）に従う。
　　※この通信は室外機の接続された室内機が行い、室外機が接続された室内機は、これを

受信しても無視します。

⑫データの意味（共通）

- 設定温度 、制御に使用中の室温、吸い込み温度、吹き出し温度､E1､ E2 ､E3
　冷温水入口温度、冷温水出口温度、凍結防止温度

| １バイト | 温度（℃） |
| --- | --- |
| ００ ０１ ｜ ４６ ４７ ｜ ＦＦ | －３５.０ －３４.５ ¦ ０.０ ０.５ ¦ ９２.５ |

2.　電動弁開度、電動弁指示ステップ

| (D1,b0､D2) | 電動弁ステップ |
| --- | --- |
| ００ ０１ ｜ ４６ ｜ １Ｅ０ ｜ １ＦＦ | ０ １ ｜ ７０ ｜ ４８０ ｜ ４８０ |

3.　フラップ設定、強制フラップ

| b4 | b3 | b2 | フラップ設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ | ０ ０ １ １ ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ | 無効 スイング ｆ１位置 ｆ２位置 ｆ３位置 ｆ４位置 ｆ５位置 停止 |

4.　吸込差温･入口差温 (D5､b0～b4)、吹出差温･出口差温 (D6､b0～b4)

| (D5､b0～b4) | 吸い込み、吹き出し差温(deg) |
| --- | --- |
| ００ ０１ ｜ ０７ ０８ ｜ １Ｆ | －３.５ －３.０ ¦ ０.０ ０.５ ¦ １２.０ |

5.　実運転モード

| b7 | b6 | b5 | 運転モード |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ | ０ ０ １ １ ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ | 未定 暖房（加熱） 冷房（冷却） 送風 ドライ 冷暖自動の暖房 冷暖自動の冷房 | （）内は、GHPチラー |

6.　設定風量、強制風速１、現在の風量

| b7 | b6 | b5 | 現在の風速 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ | ０ ０ １ １ ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ | 無効 室内ファン停止 風速自動 急風（ＨＨ） 強風（Ｈ） 弱風（Ｌ） 微風（ＬＬ） |

◆

※中間タップ風速（Ｌ＋、Ｈ＋）はファンシフトビットによる

7.　強制風速２

| b4 | b3 | 15 | 強制風速 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ | ０ ０ １ １ ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ | 無効（通常） 強制風速１－３タップ 強制風速１－２タップ 強制風速１－１タップ 強制風速１のまま 強制風速１＋１タップ 強制風速１＋２タップ 強制風速１＋３タップ |

8.　運転モード固定

| b1 | b0 | 運転モード固定 |
| --- | --- | --- |
| ０ １ ０ １ | ０ ０ １ １ | 固定しない 暖房運転禁止 冷房運転禁止（ドライも禁止） 送風のみ |

9.　0.1℃単位加算部

| b7 | b6 | b5 | 0.1℃単位加算部 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ | ０ ０ １ １ ０ | ０ １ ０ １ ０ | 0.0℃ 0.1℃ 0.2℃ 0.3℃ 0.4℃ |

◎

10.　全熱交設定運転モード

ａ）換気設定モード（2bit）

|  | b1 | b0 | 換気モード |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ | 未定 普通換気 全熱換気 自動換気 |

ｂ）実換気運転モード：(目標)ダンパー位置情報（1bit）

| b2 |  |  | 実運転モード |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ １ |  |  | 全熱換気（デフォルト） 普通換気 |

11.全熱交設定風量（3bit）

| b7 | b6 | b5 | 換気量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ | ０ ０ １ １ ０ ０ １ １ | ０ １ ０ １ ０ １ ０ １ | 無効 換気ファン停止 強風 弱風 アンバランス（Ｅ２に従う） 未使用 未使用 未使用 |

◆

12.デマンドレスポンス設定

| b1 | b0 | デマンドレスポンス設定 |
| --- | --- | --- |
| ０ １ ０ １ | ０ ０ １ １ | デマンド無し デマンド25％（定格電力の75％） デマンド50％（ 〃 50％） デマンド100％（ 〃 0%･･･ｺﾝﾌﾟoff） |

⑬室外機間通信

ａ）室外機(センター)→室外機(ターミナル)

室外機指令情報：定期通信１<一斉>（Ｂ５）

室外機情報	：定期通信２<個別>（Ｂ６）

ｂ）室外機親機設定（Ｂ０）

ｃ）室外機情報（Ｂ１）

ｄ）アドレス設定

アドレス準備指示（Ｂ２）

自動アドレス（Ｂ３）

アドレスリセット指示（Ｂ４）

上記のデータの解説はＳ－ＭＭＳマルチ室外制御器の通信仕様書の室外機間通信を参照してください。