| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置 | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/11/04 | (F設)阿部 | 2023/07/28、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み 2023/07/28以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載 追加 | YF,CT-12 | DXCoilController対応 |  |
| 2 | 2021/12/22 | (F設)駒崎 | 追加 | RF | R32冷媒情報対応 |  |
| 3 | 2023/01/16 | (SC開)池田 | 全般 | - | データの開始位置をD00～ 追記。 |  |

7-1 室外機種コード＆室内機制御データ

室外機の電源投入時、室内機へ室外機種コードを送信するとともに、室内機制御切換えデータ

などを要求します。

1)要求コマンド

|  | CMD | D0 | D1 | D2 | D3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| コマンド： | BA | MD (1) | YF (1) | XX (1) | RF (1) |  |

|  | CMD | D0～5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| データ ： | BA | CT-I (6) | CR (1) | FS (1) | TP2 (1) | FS2 (1) | FSP (1) | CT-I2 (1) | D12 (1) |

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

2)データの形式

ＭＤ（1ﾊﾞｲﾄ・室外機種コード）

通常マルチ(0x0C)、(TCUK用)自動ありマルチ(0x1C)

フレックス(0x08)、（(自動あり)フレックス(0x18)）

冷専(0x0D／0x1D)、

ＹＦ（8ﾋﾞｯﾄ・室外有効機能）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

１：フロストプロテクション設定有効	０：設定無効

１：夜間低騒音設定有効		０：設定無効

１：セーブ設定有効		０：設定無効

１：冷媒漏洩有効			０：無効

１：低温除湿有効　　　　　　　　　 ０:無効

１：A2L安全システム有効　　　　　 ０:無効

１：DN[11]=49まで対応　　　　　　 ０:未対応

２：未定　　　　　　　　　　　　　３：未定

ＸＸ（8ﾋﾞｯﾄ・室外有効機能）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

１：直膨対応室外機		０：未対応室外機

１：温水モジュール対応室外機	０：未対応室外機

１：０－１０Ｖ対応室外機		０：未対応室外機

１：個別運転制御対応室外機		０：未対応室外機

１：（高温）温水モジュール対応	０：未対応室外機

１：室外新外気処理機		０：未対応室外機

１：新FLEXAIR対応室外機		０：未対応室外機

１：設備用（Sｺｰﾄﾞ指令制御）室外機	０：未対応室外機

ＲＦ（8ﾋﾞｯﾄ・室外有効機能）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

２：R454B冷媒機種	１：R32冷媒機種	０：R410A冷媒機種

７～２：アキ

ＣＴ－Ｉ（6ﾊﾞｲﾄ・室内制御データ）

･直膨ユニット：<b0>=1で直膨ユニット

･温水モジュールユニット：<b1>=1で温水モジュールユニット

･0-10V(DX-KIT)ユニット：<b2>=1で0-10V(DX-KIT)ユニット

･FSユニット(サブバス)接続情報：<b3>=1で接続あり

･分岐(FSﾕﾆｯﾄ)同一系統内の運転切替優先：<b5-4>

0:暖房優先(出荷時)、1:冷房優先、2:暖房のみ許可、3:冷房のみ許可

･二重管バイパス回路付FSユニット接続設定情報：<b6>=1で接続あり

･マルチテナントモード制御情報：<b7>=1でマルチテナント制御中

セーブ制御％値 (50 - 100)、範囲外は0(セーブ無し) として扱う

凍結制御強制復帰タイマ時間設定

温度センサ有無／ＴＣＪセンサ補正

冷房(b5-3)／暖房熱交補正(b2-0)

凍結防止制御点シフト：ＴＣＪ解除(b7-6)、開始(b5-4)

ＴＣ１解除(b3-2)、開始(b1-0)

D5

D4

D3

D2

D1

D0

ＣＲ（8ﾋﾞｯﾄ・応用制御切換え）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

１：冷房低温レリース無視		０：有効（従来）

１：暖房高温レリース無視		０：有効（従来）

１：低温除湿　有効　　　　　　　　 ０:通常除湿（従来）

指令非追従割合設定：<低い> 実FA値＜目標FA値×（100-X）％

<高い> 実FA値＞目標FA値×（100+X）％

０：１０％、	１：１５％、	２：２０％、	３：２５％

４：３０％、	５：３５％

ＦＳ（旧フォーマット　分岐(FSﾕﾆｯﾄ)系統アドレス）

サブバスに接続する分岐(FSﾕﾆｯﾄ)接続有無設定情報とその分岐系統アドレス（＃１(0x01)～

＃６４(0x40)）を１バイト１６進数で表現します。接続なしのとき未定"９９（0x63）"とします。

室外機は同一分岐ユニットに接続する室内機を判別し、その個別運転制御に使用します。

アドレス1～128に拡張した新通信では、このデータは使用せず「FS2」データのほうを使用します。FSユニットアドレスが65以上の場合は、このデータは99(0x63)となり、「FS2」データのほうのみにFSユニットアドレスがセットされます。

ＴＰ２（機種２）

| Bit番号 | 内容 |
| --- | --- |
| Bit0 | １：高温タイプ温水モジュール ０：高温タイプ温水モジュールでない |
| Bit1 | １：新外気処理（TF制御有効） ０：新外気処理でない（無効） |
| Bit2 | １：冷房TF制御有効 ０：無効 |
| Bit3 | １：暖房TF制御有効 ０：無効 |
| Bit4 | １：PMV型FSユニット＆遮断弁ｷｯﾄ対応 ０：未対応 |
| Bit5 | １：コマンド94要求 ０：未対応 |
| Bit6 | 1：個別除霜時の除霜信号要求 ０：未対応 |
| Bit7 | 1：冷房室内最低開度制御判定75%未満有効 ０：無効 未使用(21/11/04) |

ＦＳ２（分岐(FSﾕﾆｯﾄ)系統 拡張アドレスFSユニット系統アドレス(新通信対応)）

サブバスに接続する分岐(FSﾕﾆｯﾄ)接続有無設定情報とその分岐系統アドレス（＃１(0x01)～

＃１２８(0x80)）を１バイト１６進数で表現します。接続なしのとき未定("２５５（0xFF）"または“０(0x00)”)とします。室外機は同一分岐ユニットに接続する室内機を判別し、その個別運転制御に使用します。

FSP（FSユニットポートアドレス）

サブバスに接続するFSユニットに接続されるポート(パイプ)アドレス(1～12)がセットされます。接続なしのとき未定(0)とします。室外機は同一分岐ユニットに接続する室内機のうち、どのポートに室内機が接続されているかを判別します。

PMV型FSユニット接続  0:無し            1:PMV型FSユニット

2:遮断弁

安全システム設定      0:安全システム無   1:ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝｼｽﾃﾑ

2:個別遮断システム 3:ﾘｰｸﾃﾞｨﾃｸﾀｰのみ

L/D有無 		     0：L/D無	1：L/D有り

FSﾕﾆｯﾄ2ﾎﾟｰﾄ使用有無  0：無し      1：有り

FS・遮断弁内蔵冷媒センサ有無 0：なし	1：あり

室内内蔵冷媒センサ有無     0：なし	1：あり

CT-I2（室内制御データ）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

かくはん設定	 0:あり	1:なし	2:強制あり

D12

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3)解説

室内機は接続する室外機からｘｘ(室外有効機能)情報を取得して、各機能に未対応の場合は、

｢L02｣(室内外組み合わせ異常)を発生する。なお温水モジュールの場合は本異常発生により、シス

テム全停止となる。