| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023/1/30 | 櫻井 | 全般 | - | データの開始位置をD00～追記 |  |

2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み

2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載

☒

★

3-8設定温度、風速、フラップ位置設定

設定温度、風速、フラップ位置を要求、設定します。

- 要求コマンド（仕組みのみ）

| コマンド： | CMD |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4C |  |

| データ ： | CMD | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4C | YK (1) | FS (1) | ST (1) | YF (1) | FP12 (1) | FP34 (1) | STC (1) | STH (1) | FP5 (1) |  |

2.設定コマンド

| コマンド： | CMD | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4C | YK (1) | FS (1) | ST (1) | YF (1) | FP12 (1) | FP34 (1) | STC (1) | STH (1) | FP5 (1) |  |

| データ ： | A1 | 肯定応答 |
| --- | --- | --- |

3.データの形式

ＹＫ（有効フラグ、実運転モード）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

実運転モード（データコードは定期通信と同一）

（これは、フラップ、風速、温度設定の対象となる室内機内の運転

モードであり、ここでの現在運転中モード変更は不可）

１＝設定温度有効　　　　　　０＝無効

１＝設定風速有効　　　　　　０＝無効

１＝フラップ有効　　　　　　０＝無効

１＝４方向フラップ有効	　 　０＝無効

ＦＳ（フラップ設定、風速設定）

| b7 |  | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

設定風速　　（データコードは定期通信と同一）

フラップ設定（データコードは定期通信と同一）

ファンシフト（上記設定風速b2-b0に対する中間タップ）

◆

ＳＴ（設定温度）

定期通信と同様のデータコードで設定温度を設定します。

ＹＦ（有効フラグ）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

１＝No.1フラップ設定有効	　０＝無効

１＝No.2フラップ設定有効	　０＝無効

１＝No.3フラップ設定有効	　０＝無効

１＝No.4フラップ設定有効	　０＝無効

１＝Dual Set Point 自動冷房／自動暖房設定温度有効　０＝無効

１＝縦フラップ設定有効	　　　　　０＝無効

☒

ＦＰ１２（フラップ設定）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

フラップNo.1　　　　フラップNo.2

0x00：無効	0x01：スイング	0x02：Ｆ１位置	0x03：Ｆ２位置

0x04：Ｆ３位置	0x05：Ｆ４位置	0x06：Ｆ５位置	0x07：停止位置

※　b7､b3は「0」をセットする。

ＦＰ３４（フラップ設定）

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

フラップNo.3　　　　フラップNo.4

0x00：無効	0x01：スイング	0x02：Ｆ１位置	0x03：Ｆ２位置

0x04：Ｆ３位置	0x05：Ｆ４位置	0x06：Ｆ５位置	0x07：停止位置

※　b7､b3は「0」をセットする。

☒

ＳＴＣ（自動冷房設定温度）

定期通信と同様のデータコードで設定温度を設定します。

☒

ＳＴＨ（自動暖房設定温度）

定期通信と同様のデータコードで設定温度を設定します。

ＦＰ５ （縦ルーバ設定位）

縦フラップの設定情報を表します。

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

左ルーバ　　　　右ルーバ

E1

E3

E6

E5

E7

E2

E4

E7

E5

E2

E3

E1

E6

E4

右ルーバ

左ルーバ

0000：無効

0001：スイング

0010：Ｅ１位置

0011：Ｅ２位置

0100：Ｅ３位置

0101：Ｅ４位置

0110：Ｅ５位置

0111：Ｅ６位置

1000：Ｅ７位置

1001：スイング停止位置

1010：スポット正面

1011：スポット右

1100：スポット左

1101：ワイド正面

1110：ワイド右

1111：ワイド左

補足）室内ソフトは、縦ルーバが１つの場合は、左ルーバのデータを使用する。

リモコンは、室内の縦ルーバが１つの場合は、左ルーバのデータと同じデータを右ルーバのデータ部にセットして送信する（将来用）

4.解説