| 来歴 | 年月日 | 記入者 | 種類 | 変更データ位置(0Byte始まり) | 変更内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023/1/30 | 櫻井 | 全般 | - | データの開始位置をD00～追記 |  |

2023/07/26、変更履歴はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に転記済み

2023/07/26以降の変更はすべて新TCC-LINK_通信仕様書_改訂履歴に記載

2-ｘ　低消費電力モード

低消費電力モードに移行許可要求（同期）用。

- 指示コマンド（００）？

①低消費電力モードに移行許可要求

| コマンド： | CMD |
| --- | --- |
|  | 4D |

| データ ： | CMD |
| --- | --- |
|  | A1 |

肯定応答

| データ ： | CMD |
| --- | --- |
|  | A2 |

否定応答

※(カッコ)内はByte数(*は可変)

2.解説

要求側（リモコン）は、低消費電力モードに移行する前に、受信側（室内機）に、移行して良いか指示コマンドで問合せする。

受信側（室内機）は、リモコンが移行して良いと気はACKを返信し、自発送信を停止し、通信異常の検出を無効にする。

要求側は、ACKを受信した後、自発送信を停止する。

NACK、無応答の場合は、３０秒ごとに問合せを行う。

備考：

２０１７年リモコンへ消費電力量表示メリット追加の為、新規に発番